# 高层建筑空调设备机房的减振降噪治理技术论文_谈佳

（上海惠睿智能工程有限公司 上海市 200127）

摘要：在高层建筑当中，空调设备的减振降噪是一项重点工作，能够为建筑居民带来更为舒适的工作生活环境。在本文中，将就高层建筑空调设备机房的减振降噪治理技术进行一定的研究。

关键词：高层建筑；空调设备机房；减振降噪治理

1 引言

空调设备是现阶段我国高层建筑的重点组成部分，在空调运行当中，不可避免会存在一定的振动以及噪音情况，并因此对建筑居民生活产生较大的影响。同时，该问题的影响因素也较多，对此，即需要能够做好该项工作的认识，在联系实际的基础上以科学处理方式的应用达成减振降噪目标。

2 工程概况

某高层写字楼，地上28层，地下3层。该建筑中央空调系统为集中排风、新风以及风机盘管形式，在16层位置设置空调中间设备。在设备设置方面，水泵使用减震弹簧在混凝土基础上固定，并在吊杆顶部位置做好弹簧减震器的设置，水泵进出管具有不锈钢软接头设置，排风机进口位置设置有管道静压箱以及帆布软接，管道井壁以及西面墙体具有微孔硅钙板以及玻璃棉的设置实现吸音处理。当水泵以及风机处于运行状态时，16层办公区则将存在高频噪声超标以及低频振动情况，在15、17层位置能够感觉到明显的振动。

3 振动噪声源分析

第一，水泵减振。在水泵底部，以均匀的方式具有4个弹簧减震器的布置，具有着相同的规格。但因其中心没有处于水泵底座中部位置，则会使减震器在具体承重方面存在着较大的偏差，并因此对减振效果产生影响；第二，管道水泵隔振。冷冻水泵进出口位置通过无缝钢管的应用同第一个向上弯头相连接，之后同不锈钢金属软管以及管道相连接。对于从水泵当中引出的无缝钢管来说，其自身具有较长的长度，需要通过钢管的应用在转弯位置支撑。当水泵处于实际运行当中，振动则将通过该直接实现对地面的传递与传播，并使该接触点位置存在较为明显的振动。同时，不锈钢金属软接头在减振方面效果不明显，在振动过程当中会沿着管道系统向支管位置扩散，并使得17层地面也存在着十分明显的振动；第三，管道系统减振。冷冻供回水管支架同管道间通过木托进行支撑，对于木托、支架以及管道这几项内容来说，因几者间具有着刚性连接特征，且支架在梁、柱以及楼板位置架设，具有较多的支撑点。对此，振动以及噪声情况则很可能以固体传声方式对上楼层以及下楼层进行传播。从噪声测量情况可以发现，当水泵处于低频运行范围时，将具有着较强的噪声值，而玻璃幕墙以及楼板固有频率也将处于在范围当中，则会因共振效应的存在对维护结构的隔声量产生严重的影响；第四，百叶传声。在机房东立面位置，具有较多的铝合金外墙百叶，百叶在隔声方面所具有的效果有限，并因此传出噪声而对居民产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 减振降噪治理技术

对于上述情况，需要从以下方面做好治理：第一，水泵隔振。在水泵底座位置做好钢筋混凝土配重块的加装，在对泵总重量增加的基础上使其中心能够转移到中部位置。同时，将底座下弹簧减震器实现对高频减震器的更换，以此将泵体原有低振幅、高振量以及高频率的振动在经过一级减振处理之后形成具有高振幅、低振能以及低频率的振动，之后，在配重块下方做好低频减震器的加装，以此形成二级减振；第二，风机隔振。在该内容当中，将吊杆上方弹簧减震器进行一定的调整以及检查，对于检查过程当中存在的减振量不合适情况做好及时的更换处理，而对于无需更换的减震器，则需要在吊杆穿过圆孔位置做好橡胶圈的设置，避免减振器外壳同吊挂存在相互碰撞情况，并将高频减震器设置在设备底部；第三，管道隔振。对于在楼板位置固定的支架，则需要通过梁间工字钢加设方式的应用将其在工字钢位置固定，以此对支架可能存在的对楼板的直接扰动情况进行减少。同时，将原橡胶类型减振托架实现对柔性硅胶材料托架的更换，在下方做好二级高频减震器的设置。并将槽钢支架两边吊挂进行切断处理，做好弹簧减震器的设置。而对于落地式支架，则需要对地面同其连接的钢板进行切除，做好高低两级减震器的设置。水泵进出口位置，将原有的不锈钢软接改变为双球橡胶软接，通过该方式的应用实现管道同水泵间振动传播的隔离。此外，需要在集分水器连接位置做好橡胶软接的设置，以此实现其二次隔振处理；第四，风管隔振。在机房接入静压箱排风管口位置，做好消声弯头的设置，并在天花板风管位置做好管道消声器的设置，以此实现隔音处理。因送回风管具有着较大的截面积，在该种情况下，如风管在整体刚度以及安装强度方面存在不足，则将因此发生振动以及摩擦情况。对于该种情况，则在风管外表面位置通过L40×4角钢的应用对其进行加固处理，并将橡胶减震垫在吊架位置设置，以此对风管振动形成的噪音进行减少；第五，维护结构隔振。使用80K高密度吸音棉对机房32K低密度吸音棉进行更换，并在上下层楼板同玻璃幕墙空隙位置做好隔声封堵处理。其处理方式，即在面层以及底层位置使用0.5mm厚彩钢板处理，在中间层使用100K岩棉板，并在结构同板间通过硅胶材料的应用做好其密封处理。西面风井墙壁以及轻质墙体方面，对100mm厚隔声墙进行设置，使用100K岩棉板应用在底层彩钢板中间位置，80K岩棉为中间层，在面层使用穿孔率25%、1.8mm孔径的铝板。静压箱内壁对隔声板进行设置，面层同样使用穿孔率25 %、1.8mm孔径的铝板，内层为80K、厚度50mm的吸音棉。

5 结束语

在上文中，我们对高层建筑空调设备机房的减振降噪治理技术进行了一定的研究，在实际问题处理当中，需要充分把握结构实际，以针对性方式的应用提升减振降噪处理效果。

参考文献

[1]王玉萍,赵龙.通信机房“水冷+风冷”双冷却系统的节能与降噪[J].通信企业管理.2014(02).

[2]李铭珊.空调冷冻机房的振动噪声降噪处理[J].能源与节能.2013(01).

[3]唐怀坤.数据中心油机房进排风与降噪方法综合分析[J].通信电源技术.2013(04).

论文作者:谈佳

论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07926b602fb155f6a9d9d196.html