# 小岩头水电站转网线路工程混凝土施工质量的控制论文_钟云光

云南滇能会泽牛栏江水电开发有限公司 云南昭通 657000

摘要：原材料的检测、隐蔽工程验收、混凝土取样比列、试块强度值、第三方无损检测强度值

关键词：质量控制；混凝土强度；标准差

1 概况

1.1 工程概况

小岩头水电站位于金沙江一级支流牛栏江中下游河段，地处云贵两省三县交汇之地，左岸为云南省会泽县，右岸分属贵州省威宁县、云南省鲁甸县，是牛栏江梯级水电开发规划“两库十级”的第四级。

水库正常蓄水位1281m，相应库容258万m3；死水位1276m，有效库容121万m3，具有日调节性能。电站装机容量130MW，采用3台单机容量43.3MW的HLD294-LJ-290的混流式机组。电站保证出力21.7MW，多年平均发电量4.96亿kW•h。小岩头工程属三等中型工程，主要建筑物拦河坝、厂房、引水系统为3级建筑物，次要建筑物为4级建筑物。

电站工程于2008年5月开工，2012年7月完工。

电站新增贵州送电项目工程在象鼻岭水电站上网线路附近即威宁县玉龙镇田坝村建设一座220kV 开关站（玉龙开关站位于G85渝昆高速出口田坝收费站附近1km 左右），新建一回12km 导线截面2×300mm2 的220kV 线路到象鼻岭220kV 开关站。

小岩头水电站到玉龙220kV 开关站线路长度约12km，全线采用自立式铁塔架设，共使用铁塔32 基，每个铁塔有4 个现场浇注的钢筋混凝土掏挖式基础，基础类型主要有0.8m/1.6m（桩径/扩底直径）、1.0m/1.8m、1.0m/2.2m、1.2m/2.4m、1.4m/2.8m、1.0m/1.8m，掏挖深度为3.0m～6.9m，浇筑混凝土强度等级为C25。

1.2 线路设计方案

线路从小岩头电站厂房侧墙出线挂点，垂直厂房向南方向出线，至220kV小迤线1号塔西侧约15左右的（J1），设较矮的耐张塔（N1），右转向西南方向至西南侧山脊（220kV小迤线2号塔西侧上坡侧）公路以上的（JN2），设双回终端塔（N2）、左转161°左右，反向东偏北方向跨220kV小迤线、接着跨越35kV小菜园电站送出线路，到35kV小菜园电站送出线路2号塔上侧山脊上（J3）设单回耐张塔（N3），左转跨小菜园电站压力管道、牛栏江到右岸老蛇窝南侧山脊（J4）（N4塔），右转向东偏北方向，到500kV多乐～永丰Ⅱ回线N281号塔南侧公路下（J5）（N6塔），稍左转，下穿500kV多乐～永丰Ⅰ、Ⅱ回线，到杨柳树村东侧山脊（J9）（N7塔），设高塔，左转跨4回10kV线路，向东北方向到蔡家梁子东侧山脊(J11) （N10塔），稍右转，跨高速公路西线到江底镇南侧，高速公路双向分开分别从江底镇两侧修建的分开位置（两高速公路间与江底镇间的三角形位置）（J12）（N11塔），再跨高速公路东线、江底镇东冲沟，到大坪子村南山脊下端（J13）（N12塔），稍左转向东北方向到大脑包村北侧顺山脊（J14）（N16塔），稍右转，在隧道上跨高速公路，向东偏北方向，在山脊进入贵州省，经杨家坡村北侧、到红梁子村南侧山脊（J15）（N19塔），左转到红梁子村东侧小山脊（J16）（N22塔），稍右转，从弯子头村东侧经过到（J17）（N23塔）、稍右转到高速公路田坝出口南约350m左右高速公路西侧（上坡侧）山脊（J18）（N25塔），采用孤立档跨高速公路，到田坝南侧冲沟北侧山坡（J19）（N26塔），右转向东偏南方向，到220kV永迤Ⅱ回线西侧（J20）（N27塔），右转向东下穿220kV永迤Ⅰ回线到220kV永迤Ⅱ回线下（J21-1）（N28塔），左转下穿220kV永迤Ⅱ回线，到（J21-1）（N29塔），左转向北偏东方向，从农户间跨光伏板阵，到（J22）（N30塔），右转到35kV线路北侧（J23）（N31塔）、右转跨35kV线路，到220kV象鼻岭开关站第二进线间隔对应位置（J24）（N32塔），左转到待建的220kV象鼻岭开关站，进入220kV象鼻岭开关站西方向，由南向北的第二进线间隔。

基础全部采用人工掏挖基础。

混凝土强度等级为C15（垫层和塔脚保护帽）和C25（现浇基础），其质量标准应符合《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）中有关混凝土强度等级的要求。

基础钢筋：φ≤10mm的采用普通热轧钢筋HPB300、φ＞10mm的采用普通热轧钢筋HRB400；其质量标准应分别符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006），《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2008）的要求。

地脚螺栓：Q235、Q345、35号或45号碳钢；

根据使用铁塔，受力情况，基础地形、地质条件，基础立柱高度级差0.3m，当铁塔接腿与地面配合相差1m以下采用，高低立柱，调整，减少基面开挖。

塔基工程基础按硬塑土土质的抗拔能力进行选择配置，在施工中基础全方位进入强风化的玄武岩或石灰岩、白云岩、花岗岩等坚硬岩石及弱风化的砂岩泥岩等中硬岩石1m，基础底端扩大头直径D可减少100mm，全方位进入强风化的玄武岩或石灰岩、白云岩、花岗岩等坚硬岩石及弱风化的砂岩泥岩等中硬岩石2m，基础底端扩大头直径D可减少300mm，全方位进入强风化的玄武岩或石灰岩、白云岩、花岗岩等坚硬岩石及弱风化的砂岩泥岩等中硬岩石3m，基础底端扩大头直径D可减少500mm，依次类推、但最小必须大于立柱直径d+400mm。进入强风化软岩类不减少。

2 质量控制

2.1 现场质量

在工程建设过程中，建设单位发挥主导作用，对基础验槽、混凝土浇注过程进行全程监控，每一个基础须经业主验收后，才能进行下一工序的施工。要求监理对混凝土浇注进行旁站监督。

砂、碎石、水泥、钢材进场前都必须进行取样送检，合格后才能进入施工现场。

由于线路工程呈线状分步，工程施工区内不能使用商品混凝土，全部采用搅拌机现场拌合，一天浇注一个塔位。为确保工程质量，采取100％取样送检，即每基塔取一组试块，见证送到昭通市昭通市建设工程质量检测中心有限责任公司进行检测。

2.2 试块强度

3 第三方检测

3.1 委托检测

为验证试块强度的可靠性，公司在2018年2月委托中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司进行基础混凝土强度的检测工作。

3.2检测方式

采用无损检测的方式，检测仪器为数字回弹仪。回弹测区布置在构件的两个对应面、相邻面或同一面，均匀布置，相邻两测区的间距不宜大于2m。测试时回弹仪处于非水平状态时，应进行角度修正。混凝土存在碳化时，还需进行碳化深度修正。超声测试优先采用对测或角测，每个测区3 个声速值取平均，声时测量精确至0.1us，声速计算精确至0.01km/s。每个测区的混凝土抗压强度换算值，选用通用公式fccu,i=0.0162(vi)1.656(Rai)1.410（骨料为人工碎石），其中，fccu,i 为强度换算值(MPa)，vi 为测区波速平均值(km/s)，Rai 为测区修正后的回弹值。当结构或构件中的测区数量不少于10 个或按批量检测时，按fcu,e=mf －λ1•sx 推算混凝土强度值，其中，mf 为混凝土强度平均值，λ1 为权重系数，sx 为混凝土强度标准差。测区数量少于10 个时，取最小值作为推算值。必要时，采用同条件立方体试件或从结构或构件测区中钻取的混凝土芯样试件的抗压强度进行修正，试件数量不少于4 个。

3.3检测结果

4 结语

经回归计算试块强度的平均值为26.960MPa，标准差为0.96。第三方实体检测的强度平均值为27.70MPa，标准差为0.83。通过以上数据比较：混凝土取样和现场检测的强度值基本相等、标准差都小于1。数据说明工程施工中的混凝土质量控制的非常好，满足设计要求。

转网线路工程线路工程于2017年10月开工，2018年3月完工。2018年5月带电运行。

备注：①昭通市昭通市建设工程质量检测中心有限责任公司检测报告

②小岩头水电站新增贵州送电项目工程输电线路塔基及开关站构架基础混凝土强度检测报告

作者简介：钟云光、男、1961年生。水工专业、教授级高级工程师，从事水电站建设技术管理工作。）

论文作者:钟云光

论文发表刊物:《中国电业》2019年第09期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0868396cf1658dfaec8d41f0.html