# 浅析架空配电线路检修以及运行维护要点论文_李彬鹏

（广东电网有限责任公司梅州蕉岭供电局 广东省梅州市 514000）

摘要：随着我国经济的迅速发展和对清洁能源需求得加大，人民生产、生活对电力的需求与日俱增，给我国电力系统带来巨大压力。为了确保人民日常生活、生产的正常用电，我国在电网建设中引入了架空配电线路。架空配电线路具有传输电力和分配电力的功能，在我国当前电网中扮演了重要的角色。必须掌握架空配电线路在遇到故障时的检修和运行中的维护工作。本文对架空配电线路检修以及运行维护要点进行了一些分析，希望能给电网的安全运行一些参考。

关键词：架空配电线路；检修；运行维护

架空配电线路因为点路、线路、转换设备的结构复杂，设备地理位置偏僻，在日常运行过程中容易发生故障，给人民的生产、生活带来巨大影响。架空配电线路检修以及运行维护的本质是在设备运行过程中对架空配电线路进行线路检测和巡视，及时发现问题，排除故障，保障人民日常用电需要。研究架空配电线路检修以及运行维护非常重要。

1.架空配电线路检修

1.1外力造成的损坏

架空配电线路因为线路结构复杂、接线点多，线路承受的电压高、电流大，在日常工作中就会发生一定的磨损，导致绝缘性和负荷能力下降。而且架空配电线路常常布设在楼房集中的空中或是地底下。在城中村改造、房屋拆迁和路面施工过程中，因为施工前没有做到对施工周边地形和布线状况做到仔细调查，会在施工中造成线路的损坏。很多大型的架空配电线路会架设在郊区和城市边缘，因为周围建筑物稀少，自然因素也会造成较大影响。在雷电天气接地不良和避雷设施建设不到位都会使架空配电线路抗雷击能力降低，导致架空配电设备容易被雷击。同时，在沿海地区和大平原地区架设的架空配电线路会受到大风天气的影响，若架空配电线路的设施建设指标不合格、安全技术不达标，会容易使架空配电线路出现倒塌的现象，影响供电线路的正常运行。所以在雷电高发地区，架空配电线路应该合理、科学地安装避雷针，提高设备的绝缘水平和接地电阻。在大风地区应该根据地区特点计算风噪比，采用水泥浇灌和5米以上的地基，保证建筑或是电线杆不会在大风中发射管倾倒的现象。

1.2绝缘线的损伤处理

绝缘线的损坏会对架空配电线路造成严重的影响，在复杂的天气状况下和运行老化的过程中，大大增加了配电线路日常运行过程中出现故障和安全事故的概率，降低了配电线路的寿命，使配电线路容易发生短路、漏电等安全隐患。在检修过程中需要对绝缘电线的规格、型号、连接器、绝缘套管进行检查。保证绝缘管道表面光滑程度以及碰撞程度检查，还需要检查是否有裂纹和毛刺。若替换管道存在毛刺和裂缝则不能继续使用，另外要保证绝缘导线曲率不应超过整体的1％。绝缘线是否在合格期内，绝缘线表面是否存在瑕疵，如裂缝、凸起和碎屑。如果发现绝缘线存在问题则需要对绝缘线进行替换或是检修。如果绝缘线芯损伤的截面积小于导线截面积的17%，则可以采用敷线的方式，并要求缠线长度比损伤部分大100mm以上。大于17%时则说明损伤较为严重，需要整体剪去受损绝缘线，在绝缘线两端敷线，缠紧线芯端头，用高压钳保证缠绕足够紧实，防止线路漏电的情况发生。对于对于线路连接处的污渍如泥团和铁锈需要用钢刷和清洗剂进行彻底清除，使线路连接能正常进行。

1.3旁路带电检修

现有的架空配电线路在维修的时候都需要对全线进行断电处理，防止检修时发生意外。旁路带点作业技术使用旁路设备对维护区内进行临时供电，再对架空配电线路进行断电维修，既能保证施工的安全、可以有条件进行长时间的电力线路维修工作，同时也不会影响人民群众的正常生产生活。现有的旁路线缆铺设方式为架空铺设，通过电缆系统和旁路开关接入电网，再断电时将原线路的负荷转移到旁路线路上，将原有线路切断进行检修作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种作业方式通常情况下适合长时间带电作业，作业工人不需要提供特殊防护措施，对供电区域内的人民群众生产生活没有直接影响。现有方式为了提高旁路设备的运行和工作效率，已经引入了专业的集成设备，在架空线路更换的同时使用线缆车，提高作业水平和智能化水平。在旁路带电作业时高压变压器的引接侧应该选择引流夹，低压侧应该选用并钩线夹，在带电时处理使用绝缘工器具。

2. 架空配电线路的运行维护分析

2.1缺陷管理

日常运维人员在发现架空配电线路出现问题后应该对出的问题进行登记并备案处理。在登记时需要明确标明线路的名称、线路编号损失状况和需要采取的维护措施。运维人员需要管理的缺陷主要有导线、杆塔、防雷设施和接地装置。导线需要关注断股、腐蚀、固定设备老化等问题强度损失5%时可以采用金属甲股线缠绕的方式解决，如果损失较为严重则需要更换线材和固定零件，对于严重损坏的部位需要采取特殊措施固定加工。杆塔的问题主要在长时间运行过程中受自然风力、水蚀和人为破坏的影响容易发生腐蚀、倾斜、结构弯曲和松动情况，需要及时通过机械设备矫正倾倒状况、更换杆塔、加固等方式进行维护。面对防雷设施不到标的问题，需要对杆塔加装防雷设备如避雷针、涂绝缘漆、增加支撑绝缘子等方式解决。对于避雷器绝缘裙出现的老化问题可以进行加固处理。

2.2做好巡视工作

地域辽阔，而且随着城镇化进程的推进架空配电线路越来越多。这就需要大量的巡视人员定期对架空配电线路进行巡视和走访。现在我国普遍巡线人员文化素质不高，有时巡线仅仅只是一个表面工作，没有真正落实到位，导致很多隐形存在的问题在巡线过程中没有被发现。巡线过程需要常态化，并按照相关规定结合架空线路的实际需要安排巡线周期，一般巡线周期为一季度一小巡，半年一大巡，在高危时刻来临前，如大风、雷电天气等应该安排临时巡线。安排每次巡线的目的、范围和作用，将责任落实到位，做好巡线时的登记工作，保证巡线的人员具备一定的专业素养和技能。领导层面应该提高巡线的重要性意识。

2.3配电开关设备运行维护

断路器是电力线路中重要的一个设备，是电路安全运行的最后一道屏障，在电路出现问题的时候可以通过切断电路保证电网的安全。在日常运行的过程中，真空断路会以为金属波纹管密封性差和断路器气密性不佳的原因出现出现真空度小于0.0133Pa的情况。日常运行维护中需要检查正常状况下的屏蔽罩颜色，如果在检查时真空灭弧室颜色变为橙红色则需要对灭弧室进行更换。断路器还会发生“拒跳”现象，即后备动作没有反应时，断路器如果这种情况发生需要对其进行及时处理而且有警报灯亮起。如果后备动作没有反应时需要检查后续的电路是否出现短路或断路等各种问题，在各个连接点是否出现电力上的故障。如果对后备动作有反应则可以直接启动断路器开关，可能是存在一定的物理故障和机械故障。需要对断路器进行更换。

3.结语

架空配电线路作为兼具传输电力和分配电力的电路网线在我国电网中扮演了重要的角色，对电力行业和人民群众日常的生产、生活有着重要的意义。由于架空配电线路线路结构的复杂性、多样性，所以日常运行过程中容易受到环境的影响。必须掌握架空配电线路在遇到故障时的检修和运行中的维护工作。因此需要开展日常的架空线路检修和运维工作，及时发现各种缺陷和对潜在的问题进行解决，保障我国的电力设施安全、可靠性，对电力行业的发展给出更好的解决方案。

参考文献

[1]郑波.基于架空配电线路检修运维关键点分析[J].低碳世界,2017(04):55-56.

[2]王峥,戴建本,贾兴林.浅析架空配电线路检修运维要点[J].通讯世界,2016(01):97-98.

论文作者:李彬鹏

论文发表刊物:《电力设备》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09763e6de91af67880c2c8c8.html