# 综合不停电作业法在配网检修中的应用论文_刘睿思 丁家超

（国网冀北电力有限公司承德供电公司 河北省承德市 067000）

摘要：综合不停电作业法既减轻了配网检修作业对用户供电的影响，而且也极大地提高了检修作业的效率和安全性，因而取得了良好的经济效益和社会效益，值得在配网检修作业中进行大力的推广和应用。鉴于此，文章重点就综合不停电作业法在配网检修中的应用进行研究分析，以供参考和借鉴。

关键词：综合不停电；作业法；配网检修；应用

在电网系统中，配电网是其中的重要组成部分，它主要担负着向电力用户供配电的职责，所以确保配网的稳定运行对保障供电安全至关重要。而要确保配网的正常工作，首先要做的就是加强对配网的检修维护工作，尤其是在配网线路不停电的情况下对其实施检修工作，以实现在尽量降低对用户影响的基础上提高线路检修维护的质量，给整个供电系统的良好稳定运行打下坚实的基础。

1 综合不停电作业法概述

1.1理论依据

根据欧姆定律，人体电流经过的电阻一般为1000Ω，因此经过人体电流的大小会给人造成不同的生理反应。通常情况下，人体经过1mA的电流才会有知觉反应，如果电流升高到3mA，人体则会有更强烈的反应，当电流达到12mA时，人会条件反射做出挣脱的反应，如果达到20mA，会造成人体呼吸困难，心跳加快，当电流达到100mA时，会造成人体心脏剧烈跳动，或者直接导致人心跳停止。因此，在10kV配电网中带电作业，如果绝缘措施失效，会对人体造成最大的威胁。所以10kV配电网作业时，必须通过绝缘电气技术，提高作业人员身体的绝缘效果，保证作业时经过经过人体的电流非常小，不会对人体产生危害，或者减少人体上的电压，用屏蔽阻隔带电作业形成的电磁场，将流经人体的电流控制为0，从而保证带电作业人员的生命安全。从上述理论可以看出，带电作业技术的基本原理是利用电气绝缘和屏蔽电磁场两种方法控制经过人体的电流，从而保证带电作业的安全性。

1.2作业技术分析

在电网带电作业过程中，一般会使用电气隔绝和磁场屏蔽两种方式进行作业。电气隔绝作业一般使用环氧树脂材料做成的绝缘工具进行作业，从而有效进行电气隔绝，树脂材料做成的绝缘工具绝缘电阻非常高，在作业时，流经作业人员身体的电流不会超过1mA，因此能够保证带电作业人员的安全。实践表明，10kV配电网工作人员和带电线路的距离超过0.4m就很安全，而环氧树脂材料做成的绝缘工具，绝缘距离一般可以达到0.7m，所以十分安全。电磁场屏蔽技术一般是建立在法拉第笼的基础上，在作业前，技术人员首先要穿上一套屏蔽服，屏蔽服能够屏蔽、分流和引导电流，根据实践发现，屏蔽服的屏蔽率几乎达到了100%，能够保证电力作业人员在作业时的安全。电磁屏蔽技术主要是利用屏蔽服和人体之间会形成并联电路，而且屏蔽服的电阻比人体电阻要小，所以在作业时，大部分的电流会流向屏蔽服，只有很小一部分的电流会流经人体，这小部分的电流不会对人体产生危害。

2 配网带电检修作业的常见方法分析

2.1绝缘杆作业法

绝缘杆作业法是指检修人员与带电体之间不进行直接接触，而是通过使用绝缘杆来进行作业的一种方法。在采用这种方法时，检修人员一般会站在地面或者通过登杆到适当位置，然后根据检修项目和对象的不同在绝缘杆顶端安装不同的工具，以最终实现借助绝缘杆进行检修作业的目的。这种方法的效率比较低，而且非常容易受到地形的限制，因此在实际工作中的应用范围比较小。

2.2绝缘平台法

绝缘平台法是指作业人员借助绝缘平台来实现带电作业的一种方法。具体实施时，绝缘台需要借助绝缘人字梯达到适当位置，然后依靠站在绝缘平台上的检修人员来进行作业。在采用这种方法时，站在绝缘平台上的检修人员还是需要通过绝缘杆或绝缘手套来与带电体进行接触作业，优点是检修效率比较高，而且不易受到地形的影响，缺点是作业强度比较大，对检修人员的体能要求较高。

2.3绝缘斗臂车

绝缘斗臂车可以被认为是当前带电作业中使用较为广泛的一种方法，而且这种方法的作业范围很大、机动性较强，因此在配网检修作业中得到了广泛的应用。在实际工作中，因为依靠绝缘斗臂车可以显著提高作业效率，而且对很多复杂检修项目也具有较好的适用性，因此成为了当前带电检修作业发展的一种主流趋势。但这种方法同时也有缺点，即非常容易受到地形条件的影响，如果作业场地的地形条件不佳，那么这种方法的适用性就会大幅度降低。

2.4机器人作业

机器人作业是一种借助机器人来实现带电检修作业的方式，因为这种方法避免了人和带电体的接触，所以在作业安全性上具有非常大的优势。这种方法的优势是极大地提高了带电检修作业的安全性，缺点是不能很好地适应比较复杂的检修作业项目，目前仅能完成一些简单的线路断、接火等作业项目，而且使用成本较高，还需要相关人员作更进一步的研究。

3 综合不停电作业法在配网检修中的应用

3.1移动电源法

对于当前的配网检修工作来说，经常会遇到需要更换配变、迁移杆线以及更换导线等项目，而这些项目的一个最大特点就是不能直接通过带电作业来实现。在这种情况下，可以考虑采用移动电源法来进行检修作业。这种方法的思路是通过使用移动电源来实现对电力用户的持续供电，同时将需要对检修的线路和设备进行停电处理，在检修作业的同时也不影响对用户的正常供电。通过以上分析不难看出，采用这种方法的一个关键点就是通过移动电源来对用户进行持续供电，而目前所采用的移动电源主要是移动发电车，如柴油发电车、EPS应急电源装置、负荷转移车等。在实际操作中，为了防止造成环流和倒送电，不允许将移动发电车直接接入运行中的电网，而是必须先将要检修的线路、设备从电网中隔离出来，然后再通过发电车对需要供电的用户进行供电。

3.2旁路作业法

当前配网中的架空线路应用得比较多，而这同时也给线路的检修作业增加了难度。在这种情况下，可以考虑采用旁路作业法（如图1所示），即在现场快速装配一条临时性的输电线路，然后用此线路跨接故障段，最后将电源引向这条临时旁路输电线路并对故障段进行停电作业，在维持对用户持续供电的同时也实现对故障线路的检修处理。

图1旁路作业法的示意图

采用旁路作业法时，因为旁路输电线路是临时性的，所以一般会暴露在自然环境中，这就造成旁路线路可能会受到各种外界因素的干扰，提高旁路输电线路的安全性和可靠性是应用这种方法的关键。

结束语

综上所述，在配网检修中全面应用综合不停电作业法可以很好的满足各级用户对于连续性供电的实际要求，是目前电网优化发展首选的检修模式，不仅能确保配网及线路可靠、安全运行，还能起到大幅提升电网综合运行效益的作用。

参考文献

[1]陶杰.综合不停电作业法在配网检修中的应用[J].通讯世界,2017,(19):217-218.

[2]程晓冰,刘二鹏.浅谈综合不停电作业法在配网检修中的应用[J].科技创新与应用,2016,(20):186.

论文作者:刘睿思 丁家超

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0aa50b7cf418e4f938b1f97f.html