# 降低厂用电率方法的探讨与应用论文_朱红

（大唐宝鸡热电厂 陕西宝鸡 721300）

摘要：为降低厂用电率，采用了优化辅机运行方式、优化机组启动方式和对照明进行节能技术改造的方法来节电挖潜。循环水系统运行方式调整年节电400万千瓦时以上，一次风机投变频运行年节电800万千瓦时以上，实现机组无电泵启动每次可节约厂用电1.56万千瓦时以上，对照明系统进行光控和加装事故照明切换装置改造年节电40万千瓦时以上。取得了降低厂用电率的效果。

关键词：节能降耗；优化；辅机；运行方式；厂用电率

0前言

火力发电机组的主要经济技术指标有发电量、供电煤耗和厂用电率。这些指标之间都是相互联系相互影响的。如厂用电率每变化1％对供电煤耗的影响系数为3.499％、负荷率每下降1个百分点影响厂用电率升高0.06个百分点。本文论述了降低厂用电率指标的途径和方法。

1设备概述

大唐宝鸡热电厂2×330MW工程于2009年5月18日330kV升压站及启/备变带电成功。1号机组于2009年6月26日正式投产，2号机组于2009年8月11日正式投产。

1.1设备简介

大唐宝鸡热电厂2×330MW机组采用的是上海锅炉有限公司生产的1065t/h亚临界自然循环锅炉。汽轮机为北京北重汽轮电机有限公司采用法国ALSTOM公司技术制造，型号为NC330-17.75/0.4/540/540。发电机为北京汽轮电机有限责任公司制造的T255-460型三相、星形、两极、隐极式转子同步发电机。

1.2主要辅机规范

大唐宝鸡热电厂重要大容量厂用电机主要参数如表所示：

2影响厂用电率升高的原因分析

2．1一次风机变频器频繁发生故障，长期以来一次风机投工频运行，使厂用电率升高约0.18％。原因是：（1）一次风机由于安装缺陷未装风道，运行中排出的热空气直接排到室内，导致室内温度高：（2）一次风机变频器室位于炉側，环境粉尘较大，滤网易脏堵：（3）一次风机变频器功率单元逆变回路滤波电容质量存在问题，频繁发生故障。

2.2辅机运行方式保持最大化。（1）循环水系统保持最大运行方式，未按照季节的变化且根据凝汽器最佳真空及时调整循环水泵最优运行方式；（2）气动给水泵多次发生泄漏故障，导致机组正常运行时多次启动电动给水泵运行，给水耗电率增加；（3）机组启动时启动双侧风机运行，过早启动电动给水泵上水，使机组启动耗电量增加。

2.3照明系统由于设计安装缺陷，室外照明及事故照明采用手动控制，时常发生长明灯现象，年耗电量增加约40万千瓦时以上。

3降低厂用电率的措施

3．1优化辅机运行方式，挖掘设备节能澘力

3.1.1一次风机实现变频运行

针对大唐宝鸡热电厂四台一次风机变频器存在的问题采取以下有针对性的措施，切实提高了一次风机变频器运行可靠性。

（1）在四台一次风机变频器柜上方加装风道，热风排至室外，改善室内环境温度；

（2）严密封堵一次风机变频器室所有窗户，门加装密封条，隔绝外界粉尘进入室内，为了防止室内产生负压，中间通往380V配电室的门敞开，改善室内的环境卫生；

（3）四台一次风机变频器所有功率单元全部返厂进行技术改造，更换可靠性差的滤波电容；

（4）将一次风机变频器滤网清理、空调维护纳入定期工作，每周维护一次，防止变频器超温。

通过采取以上措施，一次风机变频器投运近2年以来连续可靠运行未发生任何故障。

3．1．2循环水系统运行方式优化

（1）根据机组负荷和排汽真空合理启停备用泵。

（2）积极实施夏季两机三泵运行方式。

大唐宝鸡热电厂为了有效地节能降耗，提出了机组循环水夏季运行方式采用两机三泵即将2台机组的循环水泵出入口管道联络，夏季实现3台循环水泵供应2台机组的优化方案，两机三泵实现后，夏季高温天气将由4台水泵变为3台水泵运行，作为全厂最大的耗能用户，减少1台水泵的运行，对于节约厂用电的效果是十分明显的。假设两机三泵方案每年减少一台循环水泵4个月的运行时间，可节约厂用电403．2万kW・h。

3．1．3电动给水泵运行方式优化

（1）加强汽泵的运行维护，减少运行中电泵工作时间。

大唐宝鸡热电厂对汽泵的维护工作尤为重视，采取了一系列举措并取得了很好的效果，以2018年为例，全年汽泵没有出现大的异常，所有消缺工作都按时按计划完成，由于汽泵的稳定运行，减少了电泵的运行，使电泵的耗电率较2017年下降0.03个百分点。

（2）探索机组无电泵启停方法，深挖电泵节电潜能。大唐宝鸡热电厂已利用2018年2台机组检修的机会成功实现了机组无电泵启停。

3．1．4优化机组启动时风机运行方式

机组启动时采用单侧风机运行，一直到机组带负荷100MW稳定运行并风机，以机组冷态启动为例，锅炉从点火到机组带负荷100MW需要6h，按风机平均负荷70％计算，每启动一次机组，将节约厂用电量1．764万kW・h。

3．2照明系统运行方式优化

炉本体照明、路灯照明加装时间控制器，根据季节变化调节开关时间，夏季20：00开灯，06：00熄灯；冬季18：00开灯，07：00熄灯；330kV照明加装光控器，实现自动控制；事故照明加装自动切换装置，正常处于热备用状态；配电室保持最小照明，进出配电室随手熄灯；汽轮机房顶棚照明在无检修或操作的情况下，关闭：12．5m锅炉房照明在无检修或巡检的情况下，关闭：走廊、楼梯照明加装声控器。通过采取以上措施，年节电40万千瓦时以上。

4．效果评价

（1）一次风机全年实现变频运行，每台一次风机工频平均运行功率850kW，变频平均运行功率600kW，年节电（850－600）*24*365*4＝876万千瓦时，按照每年33亿kW・h发电量计算，使发电厂用电率降低0．265％。

（2）优化循环水系统运行方式。通过对循环水泵运行方式进行以机组真空的大小确定循环水泵开1台或2台的优化运行，在真空允许条件下尽量开1台循环水泵运行，使循环水泵电耗下降了0．03个百分点。积极实施夏季两机三泵运行方式。两机三泵方案每年减少一台循环水泵4个月的运行时间，一台循环泵平均运行功率是1400kW，节约厂用电1400*30*4*24＝403．2万kW・h，按照每年33亿kW・h发电量计算，使发电厂用电率降低0．122％。

（3）电动给水泵运行方式优化。加强汽泵的运行维护，减少运行中电泵工作时间，以2018年为例，全年汽泵没有出现大的异常，所有消缺工作都按时按计划完成，由于汽泵的稳定运行，减少了电泵的运行，使电泵的耗电率较2017年下降0．03个百分点。实现机组无电泵启动，2018年共启动机组3台次，按电泵平均运行功率2600kW、每次启机运行时间6h计算，共节约厂用电量4．68万kW・h，按照每年33亿kW・h发电量计算，使发电厂用电率降低0．0014％。

（4）优化机组启动时风机运行方式。机组启动时采用单侧风机运行，2018年共启动机组3台次，共节约厂用电量5．292万kW・h，按照每年33亿kW・h发电量计算，使发电厂用电率降低0．0016％。

（5）优化照明运行方式，年节电40万千瓦时，按照每年33亿kW・h发电量计算，使发电厂用电率降低0．0012％。

5．结论

大唐宝鸡热电厂采取上述降低厂用电率措施，全年降低发电厂用电率0．4628，节能效果十分显著，为全厂节能降耗工作做出了积极贡献。

参考文献：

[1] 大唐宝鸡热电厂集控运行规程（2016年05月修改版）；

[2] 电气运行技术 作者：杨娟，版本：第1版，中国电力出版社；

[3]燃煤机组能耗指标手册（中国大唐集团公司2018年12月印刷版）。

论文作者:朱红

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bb46100edec0c2b78bf4813.html