# 大型医院照明配电设计探讨论文_吕智

（华蓝设计（集团）有限公司 广西省南宁市 530011）

摘要：通过对广西国际壮医医院照明配电设计的探讨，提出大型医疗建筑照明配电设计的一些做法和注意事项，为实际工程设计提供参考。

关键词：负荷等级；自动恢复供电；应急照明；电源；配电设计

1.前言

广西国际壮医医院为目前在建的三级甲等医院，为广西壮族自治区的重点工程，对于各项设计要求很高，但本工程的造价又受到控制，本文主要根据《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013的要求对照明配电设计进行探讨，提出照明配电设计的一些做法和注意事项，既满足规范要求又能尽量减少造价，并能够为实际工程设计提供参考。

2.负荷等级

根据《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013，三级医院主要负荷等级如下：

一级负荷中特别重要的负荷：急诊抢救室、血液病房的净化室、产房、重症监护室（ICU）、早产儿室、血液透析室、手术室、术前准备室、术后复苏室、麻醉室、心血管造影检查室等场所中涉及患者生命安全的照明用电；

一级负荷：急诊诊室、急诊观察室及处置室、婴儿室、内镜检查室、影像科、放射治疗科、核医学室等场所的照明用电；高压氧仓、血库、培养箱、恒温箱、病理科的取材室、制片室、镜检室的照明用电；门诊部、医技部及住院部30%的走道照明；消防控制室、变配电所、消防水泵房、消防风机房、电子信息机房等火灾时需要坚持工作的场所；应急疏散照明。

二级负荷：肢体伤残康复病房照明用电等。

三级负荷：除一二级负荷以外其他区域照明。

3.根据《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013，医疗场所及设施的类别划分与要求自动恢复供电时间应符合规范的规定。

4.应急照明

1）手术室、抢救室应设安全照明；

2）重症监护室、急诊通道、化验室、药房、产房、血库、病理实验室与检验室等确保医疗工作场所应设备用照明；消防控制室、变配电所、消防水泵房、消防风机房、电子信息机房等火灾时需要坚持工作的场所应设备用照明。（疏散照明为常规要求，本文不再探讨）

3）对于手术室、抢救室等涉及人身安全场所的安全照明持续供电时间，三级医院应大于24小时；火灾时需要坚持工作的场所应设备用照明需大于3小时；其他场所应急照明的最少持续供电时间不应小于30min。

5.电源设置

广西国际壮医医院采用3路10kV电源供电（两用一备），变压器两两联络，可以满足一级负荷的供电要求；另外设置柴油发电机组作为应急电源，柴油发电机房预留供油口，可以满足24小时以上的供油时间。

6.照明配电设计

三级负荷：采用单电源供电，干线采用树干式供电方式，如下图图一所示。

二级负荷：采用单电源供电，干线采用树干式供电方式，如下图图一所示。灯具自带蓄电池，考虑蓄电池衰减因素，蓄电池应急时间60min以上。

一级负荷：采用双电源供电，工作电源和备用电源接自不同变压器母线段，考虑节省投资，尽量减小发电机组容量，备用电源不接发电机母线段，干线采用树干式供电方式，如下图图二所示。。需要设置备用照明的场所，灯具自带蓄电池，考虑蓄电池衰减，蓄电池应急时间60min以上（火灾时需要坚持工作的场所应设备用照明蓄电池应急时间180min以上）。

一级负荷特别重要负荷：采用双电源供电，工作电源和备用电源接自不同变压器母线段，且备用电源接自于发电机母线段（发电机电源与市电电源设置自动切换开关），容量较小及比较分散干线采用树干式供电方式，容量较小及比较分散场所（如住院楼抢救室等）干线采用树干式供电方式，如下图图三、图四所示。容量较大场所（如手术室）干线采用从变电所放射式树干式供电方式，如下图图五所示。；另设置UPS作为应急电源，考虑蓄电池衰减，应急供电时间30min以上。UPS设置也考虑集中设置和分散设置，用电容量较小及比较分散场所（如住院楼抢救室等）采用集中设置的形式如下图图三所示，容量较大场所（如手术室）采用现场分散式设置，如下图图四、图五所示。。

各类照明负荷供电示意如下：

7.设计注意事项

1）供电恢复时间小于或等于0.5s，需设置UPS电源；如设置有柴油发电机组作为应急电源，UPS应急供电时间不应小于15min；如没有柴油发电机组，UPS应急供电时间不应小于3小时，手术室、抢救室等场所，UPS应急供电时间不应小于24小时.

2）柴油发电机组的供油时间应能保障24小时以上；

3）设计时注意考虑UPS设置位置，预留好空间及荷载。

4）1类和2类医疗场所应设置防止接地故障（间接接触）电击的自动切断电源的保护装置。

5）灯具自带蓄电池时注意应急时间设置。

8.结束语

综上所述，在医院照明配电设计中，首先应确定各场所负荷等级及供电恢复时间、应急照明供电持续时间，再进行配电设计，配电接线尽量简单，在满足功能需求的前提下，尽量节省投资。其次备用电源在满足符合等级要求的前提下，尽可能减少接入发电机母线段，减小发电机容量；UPS的设置需便于维护管理，在满足使用要求的尽量减小容量和集中设置。总之，在进行医疗建筑的照明配电设计时，既要严格执行国家相关规范的要求，又要尽可能减少造价，同时便于日后维护管理的需要。

参看文献：

[1]《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

论文作者:吕智

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e6e80a8cad80f506d0e8f64.html