# 10kV配网线路带电作业电缆旁路系统的应用分析论文_陈文俊

广东先达电业股份有限公司 514011

摘要：本文详细介绍了lOkV配电线路带电作业旁路电缆系统的应用，并分析了作业过程中的风险和控制措施。

关键词：10kv配网线路；带电作业；电缆旁路系统；架空线路

引言

随着城市电网电缆化进程的快速发展，电力电缆线路安全运行是保障供电可靠性的关键。由于电缆线路运行中的突发故障，需要在电缆线路完全停电的状况下，用较长的时间测寻和修复故障，恢复供电的时间难以有效控制，最终造成停电时间长、电网供电可靠性下降，因此有必要探讨带电作业旁路系统，能够在很短的时间内，构建一套临时供电系统，在不间断地供电状态下，确保故障段电缆线路安全快捷完成抢修工作的同时，向沿线用户保持不间断临时供电。该旁路系统必须安全、可靠，且安装简单、方便。在很短时间内，通过现场带电作业，安装积木式组件，快速调整旁路线路长度和供电分支数量，有效跨接故障线路段，保证对用户临时用电的安全可靠。

一、旁路作业法概述

旁路作业法是应用旁路 电缆、旁路开关等旁路引流设备，将需要停电的运行设备（如线路、开关等）引入旁路并对其进行检修或更换，以保持对用户连续供电的作业方法。这种方法在带电作业过程中不需要切除设备所带负荷，能够保证配电网系统的持续供电，使配电线路和设备的作业在成本、质量和工作效率上得到改善，以提高供电可靠性。旁路作业法通过科考设备安全通断及转移负荷电流的方式来实现设备的检修或更换。旁路电缆系统包括以下几个方面内容：旁路负荷开关、高压柔性电力电缆、快速插拔式旁路电力电缆连接器（旁路终端、旁路中间接头、旁路T型中间接头）辅助器材。

二、带电作业旁路系统

带电作业旁路系统最早应用于lOkV架空绝缘线路故障抢修。它是一种由旁路电缆、旁路接头、旁路开关以及相关辅助器材和设备组成的临时供电系统。该系统在韩国、上海、浙江等地得到应用，其工作原理。当进行lOkV架空线路故障检修或例行维护时，在现场快速装配一条临时供电线路，跨接该故障检修或例行维护线路段。通过旁路开关操作，断开该故障段电源，并将电源引向这条临时旁路线路，通过旁路系统保持对线路用户不间断供电。同时进入停电状态下的线路故障检修或例行维护，确保工作安全。

这种线路旁路系统还可以通过安装旁路接头（即插拔式自锁定 陕速终端和直通中间接头），实现现场任意延长或减短临时旁路供电线路长度，以跨接不同长度的检修及维护线路段；同时，配合“T”型中间接头，还可调节旁路电缆连接支路用户数量，保证各个支路用户的正常用电，并保证人身和设备安全，提高了供电可靠性，使经济效益和社会效益十分显著。

探讨这种旁路作业系统，应用于电缆线路不停电故障抢修、缺陷处理、例行维护的条件基本具备。推广应用所必须完成的工作是：改进旁路系统两端的快速插拔式终端设计，使之能够现场快速与各种型号的电缆分支箱或环网柜可靠连接，快速装配一条临时旁路线跨接于需要抢修、缺陷处理、例行维护的电缆线路，然后将线路段的供电负荷转移到临时旁路电缆线路，继续对沿线备用户保证供电。

三、技术关键

电缆线路旁路作业系统暴露在大气环境中运行，且因为其敷设方式的临时垫，时常会影响邻近人口密集和交通密集区域，其安全、可靠性能显得犹为重要。基于插拔式陕速终端和接头位置的电场严重畸变，是绝缘性能最为薄弱的环节，因此，其绝缘结构设计、界面压强和电场控制以及制造质量，直接关系到线路旁路作业系统安全、可靠运行。

其次，线路旁路作业系统中插拔式终端和接头，要求具有插拔 1000次的使用寿命，在 1000次插拔过程中，接头材料会产生大量磨损。这种磨损会使界面配合尺寸发生变化，界面压强减小，所以沿面放电的电压值也会随之降低，产品轴向沿面击穿的几率升高。线路旁路作业系统中电气连接，考虑到现场安装的便捷性，都是采用插拔方式连接，普通插拔连接方式都存在通流能力低，接头容易发热的问题。

架空线路与地缆线路敷设方式、线路设备等许多方面都存在技术性差异，所以存在旁路作业系统与线路连接接头方式多样性设计的问题。

四、10kv带电旁路电缆作业系统在架空线路的应用

10kv带电旁路电缆作业系统在配网系统的应用主要分为两种，一种是在架空线路的运用，另一种是在电缆线路的运用。

4.1 10kv带电旁路电缆作业系统在架空线路的接线方式

旁路作业系统在架空线路上进行试验的接线图如图1所示。

图1中，如果架空配电线路的D处需要检修或有故障需要抢修或需要更换设备时，则可应用旁路电缆系统在现场组装足够长度的临时旁路供电线路，跨接AB线路段，通过旁路开关，将用电负荷转移到临时旁路供电线路继续向用户不间断供电，通过T型中间接头在C处同时向用户分支线路供电。然后，操作人员在实际上已经停电的AB段架空线路区域中进行检修作业、抢修作业或更换设备作业。

4.2 10kv带电旁路电缆作业系统电缆敷设方式

旁路电缆敷设采用地面敷设方式。相比于原来的采用滑轮、牵引绳、固定支架等进行空中敷设旁路电缆的方式来说，这种方式施工更加方便，安全性更高。在地面敷设电缆时采用先敷设电缆槽盒。在电缆槽盒里面铺设一层橡胶，作为旁路电缆和槽盒之间的缓冲，减少了电缆外护套的磨损。

4.3 10kv带电旁路电缆作业系统的实施

实施带电旁路电缆作业系统第一步是工具的领取和运输。在工器具库房领用旁路设备、绝缘工具、安全用具及辅助器具，装车后将旁路电缆作业设备运送到相应的工作地点。第二步是现场作业前的准备。将旁路电缆作业设备卸货，先敷设电缆槽盒，再铺设旁路电缆，通过旁路电缆快速插拔式终端以及旁路电缆快速插拔式中间接头将旁路电缆连接起来达到相应的长度，再将旁路电缆接入两侧的旁路负荷开关；第三步是将旁路柔性电缆引线一端接人旁路负荷开关，另一端接入要检修的线路两侧；第四步是先合上送电端的旁路负荷开关A，再在受电端的旁路负荷开关B 两侧核相；第五步是断开检修线路两侧的引线，开展线路检修工作；第六步是待检修工作结束后接入检修线路两侧的引线；第七步是断开旁路负荷开关A 和旁路负荷开关B，第八步是拆除柔性电缆引线，使线路恢复正常的运行方式；第九步是工作现场整理。l0kV旁路电缆作业系统复杂，工作实施过程中必须严格按照各项作业规程进行。

五、应用中的风险及控制措施

5.1 风险评估

（1）高空坠落的风险。带电作业人员在高空绝缘斗臂车上工作有

高空坠落的风险，在高空工作人员与地面工作人员传递物品时，存在物品高空坠落伤及地面工作人员的风险。

（2）人员触电的风险。在带电作业时，工作人员对地以及对相邻

导线的安全距离不足，带负荷断（接）引线时产生电弧光伤人；带电作业人员同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，将人体串入电路触电。

（3）线路、设备损毁的风险。由于线路相序错误，或者在旁路负荷开关两侧核相失误导致线路或负荷开关损毁。

5.2 风险控制措施

（1）防止高空坠落风险控制措施：斗内工作人员必须系好安全带，工作中头部伸到斗外；上、下传递工具、材料均应使用绝缘绳，严禁抛、扔。

（2）防止人员触电风险控制措施：1）接引前，必须确认被断引的旁路电缆系统的旁路负荷开关确在断开位置，严禁带负荷接引线；2）严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，3）绝缘臂的有效绝缘长度伸出不得小于1米。4）斗内电工必须穿戴好个人安全绝缘防护用品；5）带电作业时，斗内工作人员对相邻带电导线距离不得小于0.6米，对接地体距离不得小于0.4米，绝缘操作杆的绝缘长度不得小于0.7米；6）对安全距离不足的带电作业点，必须采取可靠的绝缘遮蔽措施。

（3）防止线路、设备损毁的风险控制措施：在接旁路电缆引线前，要在检修的线路两侧挂好相序牌，防止线路相序接入错误。在旁路负荷开关两侧核相时，一定要确保核相正确，做好记录。

结束语

通过开展lOkV 线路旁路带电作业，可以实现配电线路不停电、不停负荷作业，能及时处理缺陷，减少用户停电次数和时间，有效提高配网供电可靠性。而随着城市化建设进程，地下电缆线路越来越多，线路故障和检修次数亦越来越频繁，采用带电旁路电缆作业系统如何实现检修和更换地下电缆线路设备，配合移动箱变完成负荷转移，这还有待进一步的研究。

参考文献：

[1]王明春[1].10kV电缆带电作业旁路系统[J].农村电气化，2006（9）：20-21.

[2]农村供电所停电抢修的服务要求[J].大众用电，2013（7）：51-51.

[3]王东林，魏力强.旁路电缆系统在配网带电作业中的应用[J].湖北三峡职业技术学院学报，2013，0（2）：100-102.

[4]杨富刚[1].10kV带电旁路电缆作业系统在架空线路的应用及风险控制[J].广西电业，2013（10）：94-95.

[5]赵伍[1]，赵威[1]，张春雷[1]，陈超[1].乌鲁木齐供电公司关于10千伏不停电作业系统研究与应用[J].新疆电力技术，2015，0（1）：48-50.

[6]于雪松.配电网带电作业旁路电缆系统的具体应用[J].黑龙江科技信息，2015，0（36）：198-198.

论文作者:陈文俊

论文发表刊物:《基层建设》2018年第21期

论文发表时间:2018/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/167df2ee24838096c6e19179.html