# 发变组保护的运行与动作处理论文_王天平

(内蒙古华云新材料有限公司热电厂 内蒙古包头市 014040)

摘要：发变组是火力发电厂运行的核心设备，它的运行状况直接影响着火电厂整体的运行安全与经济效益。本文以火电厂发变组保护问题为例，对火电厂目前存在的发电组保护的调试状况展开了分析，并提出了一些应对措施。然后对调试后的装置进行试运行后发现，采用双重化保护装置能够有效降低火电厂发变组保护装置故障率，可以达到预期的运行效果。

关键词：发变组保护；运行方式；动作；处理

1.发电机主变保护运行方式

1.1本保护配置通过专用软件，可以实现灵活设计，采用矩阵方式实现跳闸方式可编程。由于保护装置本身没有大屏幕液晶显示器，对保护装置的采样值监视、有效值监视、事件记录、打印等均需要通过监控机进行观察。监控机还有其它功能，值班人员进入时应清楚它的含义。

1.2本装置其他回路的跳闸均没有经过操作箱直接出口。跳旁路接到旁路保护操作箱，跳分段接到同期屏汇接，跳发电机接发电机出口开关柜跳，跳厂变接发电机出口间的厂用开关柜跳。跳灭磁开关出口接去励磁调节屏。启动快切出口接到厂用快切装置，汽机减负荷出口接到主变控制箱启动风扇电机。

1.3发电机差动电流取自发电机中性点接地端和发电机出口机端。发电机出口则用于对称过负荷、负序过负荷、失磁、复压过流保护。

1.4来自发电机，三相电压用于发电机差动、失磁、复压过流转子两点接地、TV断线闭锁等保护，开口三角则用于定子接地保护。

1.5在一次回路实现不停电情况下，主变操作到旁路运行或操作回正常运行方式。应先退出差动保护压板，后实现CT回路接入与接地切换，操作时应该是先接地，后与保护装置内部接线断开。切换完成后投入差动保护压板，旁路带主变运行投入差动跳旁路压板，退出差动跳110KV侧开关压板。正常运行方式投入差动跳110KV侧开关压板，退出差动跳旁路压板。

2.发变组保护装置正常运行检查

2.1正常运行中，直流开关在合位。保护出口信号箱面板上出口信号、出口跳闸显示为黑色。

2.2正常运行中，FST三相操作箱“运行”、“Ⅰ母运行”绿灯亮，“Ⅱ母运行”显示黑色，开关在合位时，“合闸位置”绿灯亮，“跳闸位置”、“旁路”显示黑色；开关在分位时，“跳闸位置”绿灯亮，“合闸位置”、“旁路”显示黑色。

2.3正常运行中，发电机保护箱和主变保护箱“运行闪光”绿光闪， “电源”绿灯亮、“联机通讯、“呼唤打印”绿灯灭；“出口信号”、“装置故障”两个红灯均灭。

2.4正常运行中，保护功能压板，和出口跳闸压板应按要求投退正确。

2.5正常运行中查看监控机主画面-通道显示-CPU1，查看发电机电流电压通道和励磁变电流通道采样值是否与现在运行方式相符，查看监控机事件-当前事件里的记录内容。

2.6正常运行中查看监控机主画面-通道显示-CPU2，查看主变电流电压通道和厂用分支电流采样值是否与现在运行方式相符，查看监控机事件-当前事件里的记录内容。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.7正常运行中，发电机保护装置的测量差流应不大于5%的负荷电流。变压器的档位与定值单的额定电压相同时，保护装置的测量差流也应不大于5%的负荷电流，若变压器的档位在其它位置时，保护装置的测量差流应不大于（5%的负荷电流+档位偏差）。若差动保护所测的差流大于以上所述的情况，值班人员应查找原因，亦可通知有关专责人员和专业或生产负责人。

3.发变组保护装置报警信号处理

3.1CT回路断线：出现CT回路异常，应查看事件记录，复位该信号。无法复位，应查找原因并通知有关专责人员和专业或生产负责人，在发电机、主变二次回路进行检修后投运，发电机第一次加负荷时若出现CT回路断线，并无法复位，应立即停止加负荷，并把负荷减到3MW，再检查二次回路。

3.2PT回路断线：出现PT回路断线，应查看事件记录，复位该信号。无法复位应检查原因并通知有关专责人员和专业或生产负责人。

3.3过负荷：查看发电机负荷电流是否大于保护定值，若没有应查看事件记录复位该信号。若发电机的负荷电流大于保护定值，应注意发电机运行状况。

3.4直流故障告警：查看直流回路直流开关开关位置及直流电压是否正常。

3.5通风故障：主变110KV侧B相二次电流大于1.1A时，发信号启动主变风扇，电流一直大于1.1A，该信号不会复归。

3.6主变油温高报警：核对就地主变的油温表的读数，是否大于报警值，主变的风扇是否启动，观察油温是否有上升的趋势。

3.7主变绕组温度高：核对就地主变的绕组温度表的读数，是否大于报警值，主变的风扇是否启动，观察绕组温度是否有上升的趋势。

4.发电机主变装置保护动作处理

4.1当发变组发生任何故障时，则保护应正确动作，并给出相关信号，值班人员在处理故障的同时要仔细记录各种动作信号，然后再复归信号。当保护动作跳开开关后，根据保护动作信号，有针对性地对一、二次设备进行认真试验检查试验（并通知有关专责人员和专业或生产负责人），故障处理完毕后才允许试送电。

4.2轻瓦斯动作时，则应检查轻瓦斯继电器盒的气体。主变经大修后试运行时，重瓦斯跳闸压板可暂时退出，对瓦斯继电器进行检查时重瓦斯跳闸压板应退出。重瓦斯跳闸压板退出，但当重瓦斯动作时依然发信号，只是不出口跳闸。

4.3保护动作出口跳闸，检查一次设备未发现异常，则要对继电保护进行试验检查或传动试验，若检查确认一次设备及继电保护回路正常，可对主变试送电一次进行检查。对发电机应采用手动缓慢升压，在升压过程注意发电机的电压、声音、振动变化情况。

5.结束语

综上所述，通过调试与试运行发电火电厂发变组保护存在的问题并采取措施进行解决，能够使火电厂运行故障率得到降低，从而为火电厂的安全稳定运行提供保护。因此，可以采用该方法对火电厂的机组进行改造，从而使火电厂的发电组保护运行情况得到改善。

参考文献:

[1] 刘跃.1000MW级机组的发变组保护配置研究[J]. 硅谷. 2014（17）

[2] 丁澍，胡明.大朝山水电站发电机-变压器保护配置[J]. 水电站机电技术. 2005（S1）

[3] 赵岩，陈寿根，李振豹.岭澳核电站二期3号发变组一次通流研究与应用[J]. 核科学与工程. 2010（S1）

论文作者:王天平

论文发表刊物:《电力设备》2018年第10期

论文发表时间:2018/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e0cfcf08ccca1bee0e5df94.html