# 浅析中置式高压开关柜的问题和改进措施论文_梁新纲

西安秦骊成套电器有限公司 陕西西安 710068

摘要：经济的发展为电力行业提出了电力供应的数量需求，要求电力行业不断提高供电的数量，同时也提出了电力供应的质量需求，社会要求电力行业提升供电的质量，满足日益增长的差异性用电。在电力配电系统中高压开关是确保供电质量和数量的关键设备，其中中置式高压开关柜是近期高压配电系统中常见的一种开关，具有结构紧凑和功能完备等优点，广泛应用于配电系统中。本文简介了中置式高压开关柜运行中的问题，提出了如何改进的措施。

关键词：高压配电系统；中置式高压开关柜；“五防”；常见问题；改进措施

前言

社会的进步需要能源供应的强有力支持，经济的发展为电力行业提出了电力供应的数量需求，要求电力行业不断提高供电的数量，同时也提出了电力供应的质量需求，社会要求电力行业提升供电的质量，满足日益增长的差异性用电。在电力配电系统中高压开关是确保供电质量和数量的关键设备，其中中置式高压开关柜是近期高压配电系统中常见的一种开关，具有结构紧凑、所占空间极小和功能完备等优点，广泛应用于配电系统中。电力工作者应该提高对中置式高压开关柜安装、维修和养护工作的重视，科学分析和研究常见的中置式高压开关柜运行问题，根据中置式高压开关柜日常工作经验，找到改进中置式高压开关柜运行工作的措施，在经验上丰富中置式高压开关柜安装和养护经验，提高中置式高压开关柜工作的质量，实现高压配电系统的安全，确保电力供应的质量和数量，为社会的发展和经济的进步进到本职的努力。

1存在于中置式高压开关柜运行中的问题

1.1随意添加母线排绝缘热缩护套

首先，中置式高压开关的母线排载流量较大，在正常运行时会产生很高的热量，如果添加热缩护套，将不利于母线排的散热。其次，热缩护套在电磁效应下会产生静电，吸附空间内的灰尘，影响中置式高压开关柜内的整洁。其三，热缩护套在天气潮湿时，会产生放电现象，影响中置式高压开关柜的稳定运行。最后，热缩护套的燃点会导致出现护套火灾的发生，引燃母线室。

1.2电缆室后柜门闭锁问题

大部分中置式高压开关柜必须在合上线路接地刀闸后才能打开电缆室柜门，在实际中导致开关柜门闭锁程序上与使用的矛盾。

1.3电缆室柜门开启不方便

中置式高压开关柜背面采用挡板式门锁，如果观察窗的位置太小或者设计失误将不利于对设备的巡视和观察，不方便打开电缆室的柜门，看不清接地刀闸的运行位置。

1.4前面板指示灯含义模糊

中置式高压开关柜前面板指示灯含义不统一，一些中置式高压开关柜是“未储能”时指示灯亮，而另一些中置式高压开关柜有的是“已储能”时指示灯亮，还有些中置式高压开关柜在“储能过程中”指示灯亮，导致指示灯含义模糊，不利于人员的判断。

1.5中置开关柜避雷器位置不合适

目前一些厂家生产的中置式高压开关柜避雷器安装在电缆室的上部，占据了其他电缆线的安装位置，给电缆连接和安装带来困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.6手车开关面板没有中文标识

一些中置式高压开关柜手车开关面板上用数字、颜色和英文作为标示，缺少中文标示，影响对中置式高压开关柜的维护和保养工作。

1.7中置柜综自装置未留微机“五防”锁孔

目前使用微机对中置式高压开关柜进行“五防”控制是常态工作，一些生产厂家在中置柜综自装置没有预设微机“五防”锁孔，造成“五防”安装接线工作的不便。

2中置式高压开关柜的改进措施

2.1母线排不要加装绝缘热缩护套

中置柜内母线排不要加装热缩护套，线间和对地绝缘距离应符合国家的强制性要求，以防止火灾事故的发生。

2.2中置柜电缆室后柜门使用带电显示器闭锁

采用线路侧带电显示器，当带电显示器有电压时闭锁电缆室柜门，带电显示器无电压时允许打开电缆室柜门。

2.3开关柜背面电缆室柜门由挡板式改为转轴式门

建议将电缆室后挡板改为带转轴的门，门上能挂微机闭锁的锁具，在适当位置开设观察孔，当电缆线路验电装接地线时电缆室门也容易打开且不会误操作。

3.4开关柜前面板上的储能指示灯指示应统一

根据现场运行经验，笔者建议将储能指示灯统一改为“已储能”指示灯常亮为最佳。采用开关“储能过程中”指示灯亮方式，当指示灯不亮时也可能是灯具故障或回路故障，说明不了是否储能还是回路故障。只有采用“已储能”指示灯常亮方式，能说明开关机构储能正常，否则就是开关未储能或是指示灯回路故障，只要“已储能”指示灯不亮，运行人员就应该进一步检查确定原因。

3.5中置开关柜电缆室内避雷器位置要合适

为防止过电压，电缆室下部安装避雷器的位置要适当，给安装电缆头时留下位置，使安装更加方便，为用户着想。

3.6手车开关面板上的标识应使用中文标识

手车开关面板上的分、合闸按钮可作为检修调试用，也可作为紧急跳闸按钮使用，分、合闸位置指示器是表明开关运行的状态，这些部件对于运行维护、操作检查都非常重要，应该使用户一目了然。建议生产厂家在这些部位的上端用中文标识、下端用英文或数字标识则更清楚，便于现场的运行维护和巡视检查。

3.7中置柜综自装置面板下端应留有微机“五防”开关操作回路的电编码锁孔

为了微机“五防”装置在现场安装非常方便，建议厂家在中置柜综自装置面板下面，预留出微机“五防”开关操作回路的电编码锁孔，并配上电编码锁的二次线。

结语

综上所述，电力工作者应该看到中置式高压开关柜的优点，同时也应对中置式高压开关柜在运行中各种事故隐患有清醒的认识，在实际工作中要加强对中置式高压开关柜存在问题的分析，积极思考、认真分析，找到中置式高压开关柜问题的解决措施，提高中置式高压开关柜的工作质量，确保配电系统的稳定，更好地完成电力行业应负有的任务。

参考文献：

[1]黄晓胜.预防10～35kV金属封闭开关柜事故措施[J].云南电力技术.2010，01.

[2]王巧乐，黄志刚，白凤春.一起35kV开关柜爆炸起火的故障分析[J].电力安全技术.2010，02.

[3]张润果.浅谈高压开关柜中电力互感器的运用[J].科技情报开发与经济.2010，08.

[4]李英奇，王战红，梅超美，陈琦，唐炜，郗亮.一起开关柜凝露闪络事故分析与预防措施[J].陕西电力.2009，04.

[5]余勇，杨敏，余军.高压开关柜的五防功能[J].河南水利与南水北调.2009，04.

论文作者:梁新纲

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1effbbc0c75b70d9cce42440.html