# 变电站接入智能电网调度控制系统集中监控方案研究论文_赵晓宏

国网寿阳县供电公司 山西晋中寿阳 045400

摘要：在“大运行”体系目标的要求下, 智能电网朝着调控一体化的方向发展, 不仅需要调控技术的支持, 还需要准确的变电站数据, 因此, 必须在智能电网调度控制系统中集中监控接入的变电站。研究了变电站接入智能电网调度控制系统集中监控方案, 以促进“大运行”体系建设目标的实现。

关键词：变电站; 智能电网; 调度控制系统; 集中监控;

近年来, 我国电力行业迅猛发展, 智能电网调度控制系统也逐步完善, 但还是存在变电站集中监控与其他应用信息共享性差, 调度控制需要应用多套系统的问题。这些问题会严重影响调控效率和安全。结合智能电网调度控制系统基础平台, 分析了接入变电站的合理集中监控方案, 以期为日后的工作提供参考。智能电网调度控制系统也逐步完善，但还是存在变电站集中监控与其他应用信息共享性差，调度控制需要应用多套系统的问题。

1 监控体系架构

变电站接入智能电网调度控制系统集中监控的体系架构主要包括两大部分, 即调度控制系统基础平台、电网运行稳态监控系统, 其中还包括AVC (自动电压控制) 、WAMS (广域测量系统) 和二次设备在线监视、综合智能分析与警告等模块。调度控制系统基础平台主要是以电网运行数据为基础, 通过服务总线、消息总线提供公共服务与调控一体的警告服务、权限服务, 它能实现数据采集、模型和权限管理、人机界面控等调控业务的一体化采集、处理和展示。

在调度控制系统基础平台变电站集中监控的过程中, 调控一体模型管理是整个管理的基础, 主要包括一次模型和二次模型, 前者涉及电网参数、一次参数等内容, 后者有保护、测控等二次装置的信息。同时, 通过设置权限和责任区可以实现对不同用户的“隔离”, 避免出现越限使用、操作的情况, 而且还能够减轻监控人员的工作负担。

智能电网调度控制系统基础平台变电站集中监控的作用有以下几点:①通过对运行数据的遥测、实时接收, 利用相关逻辑完成遥信、遥测数据的处理, 以得到准确、可靠的实时信息;②完成电网设备的操作、控制, 在保证电网运行安全的基础上, 利用集中监控系统实现电网调度控制中心对电网断路器、档位等设备的远程遥控操作;③完成信息的分析、处理, 根据得到的实时数据信息, 准确判断一、二次设备的运行状态, 并以此作为调度控制的依据, 有效提高调度控制的可靠性;④在信息分析、处理的基础上, 将变电站业务、扩展告警信息等展现在屏幕上, 以满足监控工作对信息的需求。

2 方案分析

2.1 做好准备工作

将变电站集中监控接入智能电网调度控制中心时, 为了减少其对系统的影响, 需要做好相应的准备工作, 避免出现数据异常的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体的准备工作有:①调整模型参数, 重新编制主站、厂站监控信息点表;②建立主备调同步机制, 使主、备调度控制系统基础平台可以互相作为数据源使用;③开发自动映射工具, 实现监控信息点表的自动更新, 减少人工修改造成的失误;④验证双机功能, 通过多次切机试验确保双机切换的正常运行。

2.2 数据点表处理

主调度控制系统基础平台数据点表处理工作主要包括:①依照相关规范在主调度控制系统基础平台的SCADA (数据采集与监视控制系统) 中增加相关监控业务点, 完善点表, 并向备调度控制系统基础平台转发, 避免出现前置点表重新编排导致监视数据错误而影响监视业务顺利进行的情况。②更新厂站端调度控制系统基础平台点表时, 应先更新远动备机, 然后再切换远动主机更新。如果在主机更新的过程中出现异常, 则需要利用备份恢复。③点表更新完成后, 要将主调度控制系统基础平台前置系统点信息删除, 但是, 不需要补充远动点表信息点, 从而为监控信息的接入创造良好的条件。经点表映射工具录入后, SACDA点表与前置库点表要保持一致。

2.3 SCADA数据源切换

主调度控制系统基础平台的SCADA数据源切换主要包括以下3部分:①在主站中, 封锁主、备调度控制系统基础平台对变电站的遥信、遥测, 避免因为厂站切机而导致数据异常。封锁后, 厂站将远动主机切换到远动备机中。②在主调度控制系统基础平台中, 可以利用远程浏览功能初步检查其前置库数据的准确度。确认数据正确后, 可以解除封锁, 利用主调度控制系统基础平台直接采集该站数据源。在切换过程中, 会出现监视数据不断刷新的情况, 因此, 需要将初步检查时间控制在2 min以内。如果发现监视数据有明显的错误, 要先将系统恢复到该步骤前的状态, 先解决问题。③主调度控制系统基础平台数据切换完成后, 为了确保主、备调间的同步性, 需要利用主调度控制系统基础平台转发, 将备调度控制系统基础平台的数据转换为变电站集中监控数据源。

2.4 数据核对与遥控试验

在完成这些步骤后, 需要逐一核对主调度控制系统基础平台变电站的监测数据, 并在厂站端做好遥控试验的安全保障处理工作, 确认无误后再进行遥控试验。

遥控试验的命令有2种, 即预置命令、预置+执行命令。对于预置命令, 需要在命令发送后由厂站人员检查现场, 分析预置命令是否准确下发到了测控单元相关的点号上;对于预置+执行命令, 需要通过厂站端设备现场检查, 分析测控单元是否正确执行命令, 以验证任务完成的准确性。

3 结束语

综上所述, 变电站接入智能电网调度控制系统集中监控是电网发展的必然要求, 掌握其功能架构, 在智能电网调度控制系统基础平台上做好变电站接入集中监控的处理, 能够确保接入过程中数据的稳定性, 有效降低系统风险, 进而保证电网的运行安全。

参考文献

[1]陈俊杰, 潘飞来, 李龙.变电站接入智能电网调度控制系统的集中监控方案[J].大众用电, 2014 (12) :28-29.

[2]金芬兰, 王昊, 范广民, 等.智能电网调度控制系统的变电站集中监控功能设计[J].电力系统自动化, 2015 (01) :241-247.

论文作者:赵晓宏

论文发表刊物:《基层建设》2018年第28期

论文发表时间:2018/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2508f29e395dba817b8cf64f.html