# 10kV配网不停电作业方法探析论文_马鹏飞

（国网河南省电力公司技能培训中心 河南郑州 450051）

摘要：本文针对目前10kV配网不停电作业的作业方法进行了探讨和分析，重点介绍绝缘杆作业法、绝缘手套作业法和综合不停地作业法的安全防护要求和注意事项。

关键词：配网；不停电作业；绝缘杆作业法；绝缘手套作业法；综合不停地作业法；安全防护要求

带电作业，作为一个融合了科学严谨性与工作灵活性以及保证供电可靠性的特殊作业方式，从它诞生的那一天起，就见证了在提高电网供电可靠性、减少用户停电时间等方面所发挥的重要作用。针对10kV配电线路带电作业来说，无论是从按电位分类的“地电位作业法、中间电位作业法和等电位作业法”，发展到今天的“绝缘杆作业法、绝缘手套作业法和综合不停电作业法”，还是从以10kV 架空配电线路带电作业为主的“配网带电作业”，发展到包括10kV 电缆线路不停电作业在内的“配网不停电作业”，作业项目涵盖架空配电线路的带电作业、旁路作业、临时供电作业，以及电缆线路的旁路作业和临时供电作业，都经历了一个漫长的探索和转变过程。应该说：配网检修作业方式向包括“带电作业、旁路作业和临时供电作业”在内的“不停电作业”方式的转变，并将“不停电作业”作为未来主流的配网检修方式，符合当今信息化社会和经济建设以及智能化配电网发展的需要，而大力发展和全面推广10kV配网不停电作业已势在必行。

一、绝缘杆作业法

绝缘杆作业法（也称为间接作业法），按照GB/T 14286《带电作业工具设备术语》对“绝缘杆作业法”的定义为：作业人员与带电部分保持一定距离，用绝缘工具进行作业。

（1）在10kV配电线路上采用登杆工具（脚扣等）进行绝缘杆作业法时，作业人员远离带电体，中间依靠绝缘工具作为主绝缘，带电的相导线才不致于通过击穿空气间隙对人体放电。同时，由于配电线路作业空间狭小，作业人员还必须正确穿戴个人绝缘防护用具，对作业区域的带电导线、绝缘子以及接地构件（如横担）等采取必要的相对地、相与相之间的绝缘遮蔽（隔离）措施，才能有效保证作业人员的安全，不发生人体串入电路形成接地或相间短路以及空气间隙不足造成的触电伤害。

（2）采用绝缘杆作业法作业时，空气间隙（安全距离）在间接带电作业中起着天然屏障的作用，失去它的保护将是非常危险的。当安全距离不能得到有效保证时，作业人员应正确穿戴个人绝缘防护用具，用绝缘操作杆按照“从近到远、从下到上、先带电体后接地体”的遮蔽原则对对作业范围内不能满足安全距离的带电体和接地体设置绝缘遮蔽（隔离）措施。

（3）当采用登杆工具（脚扣）进行绝缘杆作业法作业时，在相与地之间，绝缘工具起主绝缘作用，相与相之间，空气间隙起主绝缘作用，而绝缘遮蔽（隔离）用具和个人防护用具起辅助绝缘作用，分别组成相地、相间的纵向和横向绝缘防护，避免因人体动作幅度过大造成空气间隙不足对人体的触电伤害。因此，采用绝缘杆作业法作业时，考虑到作业时人体活动范围的影响，其人体与带电体的最小安全作业距离应不得小于0.9m，即在最小安全距离（0.4m）的基础上加一个合理的人体活动范围的数值增量（一般去0.5m）。

二、绝缘手套作业法

绝缘手套作业法（也称为直接作业法），按照GB/T 14286《带电作业工具设备术语》对“绝缘手套作业”的定义为：作业人员通过绝缘手套并与周围不同电位适当隔离保护的直接接触带电体所进行的作业。

（1）采用绝缘手套作业法作业时，虽然在相对地之间，绝缘斗臂车的绝缘臂和绝缘斗形成组合绝缘起主绝缘保护的作用，但当作业人员在带电区域内工作时，仍会在相对地之间形成接地回路：带电体（导线）→人体→接地体（如横担等）；在相与相之间形成相间短路回路：带电体（导线）→人体→邻相带电体（导线）。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在这些触电回路中，对人体起到主绝缘保护作用的是：人与带电体或接地体间的空气间隙（安全距离）。因此，为了防止人体串入电路形成接地或相间短路以及空气间隙击穿对人体造成的触电伤害，作业人员正确穿戴个人绝缘防护用具和设置绝缘遮蔽（隔离）措施，以及作业人员“远离”带电体和接地体，对接地体（如电杆、横担等）及邻相带电体（导线）保持必须的安全距离，如对周围接地体（如电杆、横担等）保持大于0.4 m 的安全距离，与作业邻相带电体之间保持不小于0.6 m的安全距离，至关重要。若安全距离不能得到有效保证时，作业人员应按照“从近到远、从下到上、先带电体后接地体”的原则，依次对作业中可能触及的带电体、接地体设置绝缘遮蔽（隔离）措施，拆除时顺序相反。

（2）绝缘手套作业法可在绝缘斗臂车上采用，也可在绝缘平台和绝缘快装脚手架上采用，如图2-10所示。其中，在拓展和推广配电线路带电作业项目的工作中，助推“作业方法组合化，遮蔽用具硬质化、承载工具多元化”，是未来配电带电作业努力发展的一个方向，也是实现“配网不停电、作业更简单、人员更安全”的重要举措。

（3）开展配电线路带电作业，必须强调：由主绝缘工具、辅助绝缘用具和安全距离（空气间隙）组成“多层后备绝缘防护”的安全作业理念，以及带电作业人员正确穿戴个人绝缘防护用具，作业中保持足够的安全距离和设置绝缘遮蔽（隔离）措施，这是保证作业安全的重要技术措施，必须严格遵照并执行。

三、综合不停电作业法

综合不停电作业法，是国家电网公司在其2010年组织编写的企业标准Q/GDW520《10kV架空配电线路带电作业管理规范》第6.1条、第6.2条中首次提出的。在架空配电线路带电作业中，除采用绝缘杆作业法、绝缘手套作业法带电作业外，可综合利用绝缘杆作业法、绝缘手套作业法以及旁路电缆或旁路作业车、移动箱变车、移动电源车等旁路设备实施不停电作业。其中，目前开展的综合不停电作业项目，如“旁路作业”检修架空线路以及不停电更换柱上变压器等，是一项提高配网供电可靠性的新型带电作业项目。

至2016年国网公司组织专业人员对其该标准进行修订，将10kV架空线路带电作业与10kV电缆线不停电作业统一划归至配网不停电作业的范畴，并将原标准名改为Q/GDW10520《10kV配网不停电作业规范》，在此规范中提出了不停电作业的概念——以实现用户的不停电或短时停电为目的，采用多种方式对设备进行检修的作业。并将架空线路中的综合不停电作业与电缆线路的不停电作业进行合并，成为新的综合不停电作业法下的作业项目。

但是无论是架空线路的综合不停电作业还是电缆线路的不停电作业，其作业原理均为：通过旁路柔性电缆、快速连接电缆接头和旁路负荷开关等，在现场构建一条临时“旁路电缆供电系统”，跨接故障或待检修线路段，通过旁路负荷开关，将用电负荷转移到临时旁路供电线路向用户不间断供电，以及通过T形接头同时向用户支线供电，这种作业方式称之为“旁路作业”，即通过旁路设备的接入，将配网中的负荷转移至旁路系统，实现待检修设备停电检修的作业方式。该项作业方法将配网的检修方法推至一个新的天地，将包括架空线路和电缆线路在内的计划检修、故障抢修和大型设备更换等工作，由原来的“停电作业”提升至“不停电作业”，能够最大限度地缩小停电范围、降低停电对用户的影响。

四、结束语

纵观配网“带电作业”到配网“不停电作业”的发展变迁，无论是“作业方式”，还是“作业对象”和“作业理念”，都经历了一个漫长的探索和转变过程。目前以及未来，这种曾经在很长时间内，把技术上难以实现“带电作业”的工作留给“停电作业”去解决的做法，显然是满足不了信息化社会对连续可靠供电的高需求和供电质量的高要求。“旁路作业”的出现，以及在10kV架空配电线路和10kV电缆线路中的开展与应用，无疑为“中国式带电作业”注入了新的理念和新的活力，将“带电作业、旁路作业和临时供电作业”相辅相成地有机结合起来，实现“配网作业不停电”，最终取代“停电作业”，使中国式带电作业真正进入到了“不停电作业”的崭新时代。

论文作者:马鹏飞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d86a144a39657932aaebcbc.html