# 建筑施工消防临水系统永临结合的探索论文_谭涤非,刘天龙,杨荣超

(中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 广东 深圳518003)

[摘 要]项目成本控制在当今环境下的项目施工中地位越发明显，通过对项目情况的分析，招商境界1号楼、2号楼、3号楼、5号楼及地下室总承包工程采用建筑施工消防临水系统永临结合的方式，对项目消防临水系统进行施工，达到了节约项目施工成本的目的，对于探索消防临水系统永临结合在项目中的应用起到了积极意义。

[关键词]消防；临时用水系统；永临结合；

1施工现场给水概况

招商境界项目位于广西南宁市青秀区青环路区党校西侧。本工程规划总建筑面积40826.17㎡，建有住宅3栋9层塔楼，地下室1层，建筑总高度29.35m。消防临时用水系统主要由室外消防环网，地下室消防管网，塔楼竖向管网组成，消防用水取自项目西北侧市政用水。

2消防临水系统永临结合的提出

在施工过程中，许多施工单位在考虑消防用水时一般直接选取普通消防临时用水系统，即从开工至竣工项目消防临水由施工单位自行采购、安装消防临水系统，该种施工方式施工较简单，但是存在占用材料多、拆除量大，可循环性不足等现象。因此，项目部提出是否可以使用消防临水系统永临结合的施工方式避免普通消防临时用水系统的不足。本项目具备利用工程永久消防设施配合临时消防设施的条件，采用正式消防管网为骨架+临时消防管网配合的方式进行现场消防临水系统的施工。

3消防临水系统永临结合实施

3.1设计规划阶段

结合图纸以及现场实际情况，对项目消防临水系统永临结合进行有效规划，划分使用永久消防系统与临时消防系统范围。对正式消防图纸进行深化，选取可作为永临结合的部位，根据现场施工要求，加入临时管网的布置，组成项目永临结合消防系统。项目永久消防系统与临时消防系统范围划分如下：

永久消防系统：消防水池、设备基础、地下室管网、塔楼竖向管道；

临时消防系统：室外消防环网、消防水泵、消防箱、消火栓、部分临时水平管道。

3.2土方开挖阶段

土方开挖阶段，根据前期规划方案进行室外消防环网布置，采用DN100镀锌钢管接入市政用水作为消防临时用水水源，环网设置在基坑顶部，沿基坑四周布置，在基坑顶每隔50米设置一个临时消火栓。在施工过程中，环网随土方开挖进度进行施工，已开挖完成区域设置可拆卸临时消防水管自边坡引至基坑底部工作面管保证消防用水。

3.3地下室结构施工阶段

地下室结构施工阶段，项目正式消防水池设置在地下室底层，为保证消防临水系统永临结合尽快投入使用，优先施工地下室消防水池、消防水泵房部位结构。模板拆除完毕后即开始实施水泵基础施工及消防水池内部做法。优先安装临时水泵，剩余地下室管网随地下室进度完成正式消防管道安装，在施工完成区域采用正式消防管道进行安装，以保证地下室施工消防用水。

3.4主体结构施工阶段

主体结构施工阶段，该阶段采用永久消防立管与临时消防水平管配合临时消防箱的施工方式。由于作业面以下存在两层结构施工架体，消防立管无法上至作业面，仅能施工至作业面下三层。针对该情况，项目采用在未拆架层与作业面设置可周转临时消防管道的方法进行配合施工，随主体结构施工进度，循环向上周转，直至主体结构封顶。具体施工方法如下：

第一步 永久消防立管施工至作业面下3层（作业面下1层及作业面下2层支撑架体未拆除），采用可拆段a与消防立管连接，在作业面下2层设置消火栓。顺序连接可拆段a、可拆段b、可拆段c，在作业面下1层及作业面设置消火栓；

第二步 随主体结构施工进度，作业面下2层架体拆除，将永久消防立管施工至作业面下2层，将可拆段a拆除，移至新作业面连接可拆段c，在新作业面设置消火栓。将可拆段b与消防立管连接，重新接通管路；

第三步 重复第二步做法，根据主体结构施工进度循环拆除可拆段，直至结构封顶。

4经济效果总结

现场永临结合消防临水系统实施完成后，项目采用消防临水系统永临结合方式所节约的经济成本进行总结，经济效益对比如下：

表1经济效益对比

综上所述，在采用消防临水系统永临结合的方式下进行施工，项目共节约成本139546.83元。因此在条件允许的前提下，施工单位可选取消防临水系统永临结合的施工方式进行现场施工。

5结语

随着建筑市场的日渐成熟施工企业间的竞争也越来越激烈，成本逐渐成为最具核心竞争力的一环，因此节约成本是当前众多的建筑施工企业不懈的追求目标。建筑施工临时用水系统永临结合的探索就是以节约成本为基准，在过程中探索并实施，降低了施工成本，取得了良好的效果，但是实施过程中仍然存在诸多可探索之处。综上所述，建筑施工消防临水系统永临结合仍然有较大的提升的空间。

参考文献:

[1] 徐鹤生，周广连.消防系统工程[M]. 北京:高等教育出版社，2004

[2] 周广连，梁云红.建筑消防设施[M]. 南京:江苏教育出版社，2009

[3] 刘锦梁.简明建筑设备设计手册. 中国建筑工业出版社,1991：04~217

[4] 中国人民共和国公安部.GB50016-2006 建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社，2006

【作者简介】谭涤非，助理工程师，554212014@qq.com

论文作者:谭涤非,刘天龙,杨荣超

论文发表刊物:《科技新时代》2018年10期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36f757073b9b79e676d008f2.html