# 配电电缆常见故障分析及维护方法论文_乐浩

国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 江苏省常州市 213000

摘要：随着电力行业的不断发展和进步，电缆在电力传输中起着越来越重要的作用，尤其是近年来我国对电力行业的整体改造，很多低压配电网应用于电力系统中，使得电缆在城市化进程中得到了更深入的应用。在电缆输电过程中，对电缆的管理和日常维护特别重要，而对其绝缘性能进行检测，就是我们把握其健康状况最好的方式，也能为工作人员进行维护工作提供依据。

关键词：配电电缆；常见故障；维护方法

引言

配电线路是传输电力的重要途径，也是电力系统不可或缺的组成部分。随着社会发展，配电线路的传输距离越来越远，各种线路故障也随之增多。

1 配电电缆常见故障分析

1.1 对配电电缆过负载故障问题进行分析

过负载故障问题是配电电缆运行过程中常见的故障问题，其主要指设备容量同安装地点所需要的容量不相符或者变压器出现偏相运行的情况，此种故障问题的出现会导致电缆出现过负荷运行的现象，导体温度有所提升，在导体温度过高时会加速绝缘层的老化速度，电缆金属保护套会出现不同程度的膨胀和变形，与此同时在导线接头位置电阻较大的情况下进行运行时在高温氧化作用下电缆非常容易被烧断，严重时一些设备会被烧坏。当出现过电压情况时绝缘层出现闪络、爆碎以及击穿等情况的几率增加，进而使配电电缆的使用寿命明显缩短甚至会出现短路和断路的故障，无法正常进行供电。

1.2 电缆保护套问题

进行配电电缆施工的时候，对于电缆安全影响较大的一方面就是电缆保护套的质量。假如在施工过程中用到的电缆保护套存在一定的安全隐患，就会为整个电缆的施工埋下很大的祸根。在电缆施工的过程中，要想尽可能的提高施工质量，降低安全隐患，一方面要确保进入施工场地的电缆保护套的质量；另外一方面还要相关工作人员加强对保护套的重视程度，同时在进行安装的时候还要严格的根据相关操作说明来进行安全施工，唯有如此，方可确保其施工安全，从而提高工程质量。

1.3 对配电电缆自身故障问题进行分析

配电电缆自身的质量及性能对其后期运行效果有着较大的影响，如果配电电缆自身质量存在问题将导致后期运行出现故障问题的几率增大。目前配电电缆自身质量问题包括电缆本体及附件两方面，前者包含的质量问题有：未对配电电缆生产过程进行严格监管、电缆绝缘体存在一定的气隙以及绝缘层受潮等，上述情况导致配电电缆绝缘层容易被击穿；同时配电电缆接线设计缺乏合理性，使引线和引线、引线和设备端子出现接触不良的情况增多，在接触电阻逐渐增大时设备端子会被烧断，进而损坏接线柱，影响正常供电。后者包含的质量问题有：绝缘瓷件老化问题较为严重，导致其绝缘性能降低，甚至会出现线路接地或者短路的情况；冷缩头及热缩头绝缘层厚度不宜，密封效果不佳存在气泡；一些开关设备的触头接触不良使触头烧坏情况出现的几率增加，严重时会导致设备出现缺相运行的现象，进而对配电电缆正常运行产生不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 配电电缆常见故障的维护措施

2.1 过负载故障的维护措施

为了减少过负载故障问题出现的几率电力企业需要做好如下几方面工作：其一，根据所在区域的实际要求对设备容量进行合理选择，并且需要严格按照相关流程及要求对设备进行安装，提高设备安装的合理性和可靠性；其二，对负荷预测工作产生足够的重视，根据每年相同时段电能的用量为依据对电缆横截面积、配套开关等预留相应的裕量，避免电缆出现过负荷运行的情况；其三，加大配线电缆日常检查力度，在夏季适当增加检查次数，能够对其周围的树木进行及时修剪，并且能够对电缆运行过程中的故障问题进行及时发觉，尽快采取合理措施进行解决，从而为电缆安全运行提供更多保障。

2.2 加强对电力电缆的巡视检查力度

在配电线路电力电缆的运行过程中，存在许多影响电缆运行安全的因素，包括人为破坏、自然环境等，所以，相关运行管理部门必须加强巡视检查的力度，定期开展巡视检查工作，根据检查的运行状况数据，来分析电力电缆运行潜在的隐患，采取合理措施加以解决，从而有效提高电力电缆运行的可靠性。在电力电缆的巡视检查中，需要检查项目主要有电缆的温度变化量、负荷程度等，检查的顺序需要按照电缆线路、隧道、河道、桥梁的顺序，每个季度都需要进行一次。对于不同位置的电力电缆，其检查周期也有差异，其中，户外终端头检查应每月一次，变配电所内终端头应根据高压变配电装置的周期来确定检查间隔时间，竖井内的电缆检查需要每半年开展一次。在电缆运行过程中，通常是不宜超过规定负荷的，所以，运行部门需要对电缆负荷电流进行多次测量，加强监督力度，在事故处理发生过负荷情况时，需要尽快将电流恢复正常。在电缆温度的测量中，需要选择在电缆负荷最大值时进行，测量的部位应选择散热条件最差或者电缆排列密度最大位置。电缆终端头和接线盒巡查的要点主要有：终端头是否有漏油情况、接头是否出现烧伤、瓷套管内有无闪络或破损情况、接线盒是否有裂缝或积水情况、电缆标识的清晰度与绝缘电阻值是否符合要求等等。

2.3 电缆自身故障问题的维护措施

其一，在选购时对配电电缆质量及性能进行严格检查，保证使用的电缆不存在任何质量问题；其二，在多股绞线及设备端子的连接位置对设备线夹及接线鼻子进行合理设置，保证电缆连接牢固；其三，在熔断器套管固定位置对槽型瓷绝缘子瓶进行合理设置，在实际设置过程中需要保证其和熔断器套管有一定的间距，从而使熔断器套管的泄漏距离能够更好的配合电缆绝缘性；其四，定期对电缆质量进行检查，发现质量问题后及时进行维修，对于维修效果较差的电缆及时进行更换。

2.4 做好日常运营和维护

日常维护和管理，是及时发现配电线路故障、消除安全隐患的有效措施。为此，电力公司要重视和加强配电线路日常运维管理，争取通过日常运维管理将安全隐患降至最低。确切来说，电力公司要立足于配电线路日常巡查工作制度，明确巡查工作规范和要求，使工作人员对配电线路日常运维管理工作有所认识和了解。然后，制定切实可行的日常巡查计划，就巡查内容、时间、范围、频率、措施等做出明确规范，并确保巡查计划落实到实处。在此基础上，配电线路运维工作人员要认识到日常管理的重要性，加强与气象部门、技术部门的联系与合作，按时开展线路巡视，定期进行设备巡查，及时发现和解决配电线路存在的问题。如果配电线路中存在一些小的问题，要及时找出问题，做好故障登记，并将故障巡检纳入检修计划，及时维修。如果配电线路中存在较大的设备故障，要立即采取检修措施解决问题，确保线路能正常供电。

结束语

总之，电力生产与人们的生产、生活有着密切的联系。随着我国的快速发展，电力需求量呈与日俱增的态势。加强对配电网的安全运行管理，做好电缆故障的排查与防范管理，才能保证配电线路的正常运行，为人们提供更多的电力，推动国民经济的快速发展。供电企业未来发展中应结合电力系统稳定运行要求及高低压电力电缆线路的运行情况，落实好这类线路的运行维护工作，使得电力电缆线路运行中的故障发生率逐渐下降，并减少供电企业生产实践中的成本费用支持，实现其发展过程中的战略目标。与此同时，做好高低压电力电缆线路运行维护研究工作，也能为其性能优化提供必要的参考信息，使得其使用寿命得以延长。

参考文献：

[1] 刘鹏. 探析10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制[J]. 科技与企业，2016（1）：139，141.

[2] 孟杰，赵文艺. 浅谈高低压电力电缆线路的运行维护[J]. 电脑知识与技术，2014（11）：2666～2667．

[3] 陈晓亮，赵呈呈.配电电缆常见故障分析及维护方法[J].通讯世界，2015（22）：118-119.

[4] 孙冰华. 浅谈配电线路故障的原因以及运维管理[J]. 科技创新与应用，2016.

论文作者:乐浩

论文发表刊物:《防护工程》2018年第17期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/399ba9608641b30c5fdc42c8.html