# 基于三维协同平台的变电站照明设计论文_刘玲1,汤程2,崔明杰2

（1.中国电建集团江西省电力设计院有限公司 江西南昌 330096；

2.国网江西省电力有限公司 江西南昌 330077）

摘要：随着三维协同设计软件的成熟，利用计算机辅助手段，可以大大减少设计中所需的工作量，较直观地反映照明设计的效果。本文对如何应用Bentley软件平台进行变电站户内照明设计进行了探讨和研究。

关键词：三维协同设计；照明设计；Bentley软件

Abstract: With the maturation of three-dimensional collaborative design, the use of computer can greatly reduce the amount of work required in the design and more intuitively reflect the effect of lighting design. This paper discusses how to use Bentley software platform for substation indoor lighting design.

Key Words:three-dimensional collaborative design,lighting design,Bentley software

0 引言

目前，变电站的照明设计和其它设计一样，主要以Autodesk公司开发的AutoCAD软件为工具，基于二维平面设计。二维设计在很大程度上依赖于设计者的空间想象力和制图技能完成空间设计[1]，离绿色、精细、智能、高效的设计目标，还有一定的差距,很难适应坚强智能电网的要求。

三维协同化设计平台的发展给变电站照明设计带来巨大的便利。这便利性至少体现在以下三个方面：

（1）三维设计具有更好的可视性，不在完全依赖于设计人员的空间想像能力，甚至连最后设计方案的照明效果，都可以通过渲染直接展示，使得设计更加直观；

（2）对于原来照明设计中大量需要计算或手动统计的数据，在当前三维化协同平台下，可以由软件程序来完成。布线方面回路属性、导线长度、穿管数量等，照明效果方面照度计算、功率密度计算等，还有出图时候的配电箱接线图和设备材料表，都可以有程序自动计算完成。这无疑大大减轻了工作量。

（3）所有专业在一个平台下高效协同设计，解决现场施工的碰撞问题[2]。

（4）三维化协同设计平台下的照明设计，无论从照明效果方面、还是材料统计方面，都会更加精细。

1 基于Bentley照明设计工具集的照明布置

1.1 照明设计工具集的简介

本文介绍的照明设计工具集是基于Substation软件开发设计的，可以方便地完成变电站照明的三维设计，并具有功率密度计算，自动布线，计算穿管等功能。图1.1-1为该工具集面板。下面将结合某500kV变电站保护小室的室内照明设计，介绍该照明工具集的用法。

图1.1-1 照明设计工具集面板

1.2 500 kV保护小室照明设备初步布置

某500kV变电站保护小室采用装配室建筑结构，长15m，宽6m，高4.2m，室内高3.6m。室内照明的三维设计需要在土建专业事先绘制的室内结构图上进行。Substation软件提供的参考功能，可以轻松的实现将其它工程设计的三维图纸的导入的效果，非常便于专业间的协同设计。某500kV变电站保护小室效果图如图1.2-1所示。

图1.2-1 某500kV变电站保护小室效果图

将土建模型参考进来后，就可以布置照明设备了。照明设计工具的照明布置方式灵活，并有灯具数量的估算能力。照明设备布置工具对话框如下图1.2-2所示。

图1.2-2 照明设备布置工具对话框

照明设计布置中也提供简单的照度计算功能，可以用来大致估算房间中所需的要布置的灯具数量。在估算灯具数目后，就可以布置灯具了。灯具布置顶视图如图1.2-3所示。根据软件估算结果，最终户内布置了6盏2×36 W吊杆室荧光灯做为正常照明灯具和4盏60 W吸顶灯作为事故照明灯具。此外，户外雨棚下，各布了一盏50 W吸顶灯。

图1.2-3 保护小室灯具布置顶视图

2 基于照明设计工具集的回路计算与出图

2.1 照明设计工具集三维回路连线工具与回路计算

在所有设备布置之后，在布线之前，还需要对配电箱进行定义，只有定义后的配电箱才能进行三维布线。三维布线的对话框如图2.1-1所示。

图2.1-1 三维回路连线对话框

选取好回路中的设备之后，软件会自动模拟三维连线。图2.1-2是一般照明回路ZC01-L01的软件生成走线形式。为了便于观察，该图隐藏了所参考的土建结构图。

图2.1-2 照明回路ZC01-L01布线图

完成三维回路连线后，在照明设计工具集回路定义里输入其它参数，软件就可以自动计算出回路的其它属性。软件已经自动计算导线长度、容量、电流值等。选择导线截面后，还可以验证导线截面是否负荷要求，大大减少了计算量。同时， 该功能还可以获取回路的穿管信息。

2.2 照明设计工具集的出图功能

完成三维布线图后，照明设计工具集中的照明接线图工具，可以自动生成二维的平面布置图和照明接线图。软件只能在单线图模式下生成接线图。本工程生成的照明平面布置图如图2.2-1所示，而生成的配电箱接线图如图2.2-2表示。

照明工具集还可以直接生成设备材料表。如图2.2-3所示。从图中可以看出无论是灯具型号、数量，还是电缆、电缆管的型号数量，软件都能自动识别出来，并且只能得生成设备材料表。

图2.2-1 500kV保护小室照明布置平面图

图2.2-2 软件生成的配电箱接线图

图2.2-3 软件自动生成的设备材料表

3 总结与展望

三维协同化设计平台还使得设计更加精细。在三维平台进行照明设计，设计中原来需要的大量的计算，都是由软件来完成。因此会比原先人工完成的结果更加准确并且精细。同时，原来在二维图纸中无法精确表示的内容，比如布线方式和路径，都可以通过三维视图表示出来。因此，三维化协同设计平台下的照明设计，无论从照明效果方面、还是材料统计方面，都会更加精细。随着三维协同化设计平台的广泛应用，变电站的照明设计必将会向着绿色、精细、智能、高效的方向继续迈进。

参考文献

[1]冉瑞江 Bentley软件在变电站三维数字化设计方面的应用与探讨[J].中国电业（技术版）,2012（05）: 43.

[2]杨战光，赵忠明 集控楼照明三维设计的探讨与研究 [J].计算机工程应用技术,2010（10）: 147.

作者简介

刘玲（1985），女，硕士，高级工程师，主要研究方向为电力系统自动化，E-mail:307353408@qq.com。

汤程（1976），男，高级工程师，主要研究方向为电力系统自动化。

崔明杰（1980），男，高级工程师，主要研究方向为电力系统自动化。

论文作者:刘玲1,汤程2,崔明杰2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第6期

论文发表时间:2018/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d0c9376d49688b192b23831.html