# 变电运行中的倒闸操作事故及预防措施分析论文_黄敏,胡艳霞

（国网安徽省电力公司宣城供电公司 安徽宣城 242000）

摘要：变电运行成为我国电力资源管理的重要组成部分， 变电运行倒闸作业是变电供应的核心部分。 对于变电值班人员而言，操作频率最高、最常规的就是变电运行倒闸工作，是否正确的完成该项工作对变电运转的质量和安全起到直接的影响， 而变电运行管理部门主要控制的工作内容之一即为预防倒闸误操作。 所以，若要确保变电设备可以运转正常、稳定，就要采用相对应的预防和控制举措，扎实确保人身、装置、电网的安全。

关键词：变电运行；倒闸；误操作； 预防措施

1变电运行中倒闸操作现状

在变电站的运行中， 倒闸操作直接关系着变电运行的安全性、稳定性、可靠性。 若倒闸中出现误操作，轻则会使变电站的运行系统出现中断， 重则会造成人身伤亡或严重的经济损失。 因此，加强对变电站运行中倒闸操作的管理，避免倒闸误操作是非常有必要的。 目前， 我国在这一方面还存在很多问题，例如：在某次调查中发现，从人员行为层面来看，操作任务不确切的操作票共有 10 张，内容不规范或缺少检查项的操作票共有 28 张，没有签名的操作票共有 6 张，时间记录不准确的共有 4 张。 可见，在开票和审票环节中，最容易出现操作失误，占总票数的 70.83%；从执行规章制度层面上来看，在操作中没有按照规章制度执行操作的次数一共有 17 次，涉及人员38 人次，是全年执行总次数的 0.8%。 这与规章制度中不规范操作率为 0%的要求相差很远；从设备装置层面上来看，本变电站一共有 35 个不同电压的防误操作装置或设备，在全面检查后发现其中有 5 个装置的使用性能都存在缺陷， 还有 2 个装置的设计功能存在缺陷。 针对操作中常发生的误操作，应及时采取预防措施，以保证变电站的安全运行。

2变电运行倒闸操作中常见的误操作

2.1母线倒闸操作问题

在电力系统中，所有设备都是在母线进行汇合的，母线的倒闸操作是指母线停止供电、送电；对母线设备进行一些切换工作时，由于其元件多，操作量大，因此容易出现问题；其常见的问题有：在进行切换自动装置、带负荷拉刀闸动作以及由继电保护等动作出现错误而引发的误动， 还会出现由于断口电容开关引发的串联谐振，对空载母线进行充电过程中，发生互感器串联谐振等一系列问题。

2.2变压器倒闸操作存在的问题

对变压器进行的操作主要有：充电、并列、切断变压器、解列、带负荷等，在对变压器进行各项操作时，容易出现的问题有：在闭合变压器时，可能由于电压过高而使绝缘部分受到损害， 或者是变压器的电压突然升高而造成绝缘部分受到损伤等问题。 日常工作中的误操作导致的后果是非常严重的，例如：在某所 110kV 的变电站，当日值班的工作人员收到调度部的命令后， 要求将 #1 主变的所有安全防护措施进行拆除，恢复高压侧以及中压侧供电情况，并将低压侧改为试验状态。 然而，该工作人员没能按照调度的指令操作，他没有将 10kV 母排连接处的接地线与 #1 主变低压侧的连接处拆除，就直接闭合了 #1 高压侧的开关对变压器实施供电，这样做致使了主变压器差动保护动作的运行及开关跳闸， 使得主变压器以及母线设备受到了严重的损害。

2.3旁路带路倒闸操作

旁路开关在在变电站接线中发挥着十分重要的作用，其有利于保证电力系统线路开关在进行停电检修时不会失去负荷。 如果不能按照倒闸操作流程执行，就会直接影响到用户的用电，因此，要重视这一操作，如：带路操作时，用旁路刀闸给旁路母线充电，带路时误甩负荷，旁路与被带路保护不一致。对此，应制定了相应的防范措施，先合旁路开关，给旁路母线充电无问题后再拉开进行带路操作，拉开被带路开关前，确保旁路开关已带负荷； 带路前检查旁路与被带路定值区及保护投入应一致，检查变差 CT 主变掉旁路开关压板及旁路 PT 切换手把切换正确，只用这样才能够保证用户供电的可靠。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4二次回路操作

二次回路操作是变电运行中最为常见的操作， 且这种操作具有较高的危险性， 一旦发生误操作， 其后果是不可估量的。 在实际操作中，如果没有选择正确的方式，将会造成某些自动装置以及保护误动作给变电站带来诸多不利。 如：不正确操作二次设备时，造成接地、短路、误掉闸或人身伤害、错误投、停二次设备、未及时发现保护装置异常信号。 对此，应制定相应的防范措施，操作保险、小开关、小刀闸和压板时，应单手进行，身体裸露部分不应与金属接触，合理充分考虑站位，投、停保护装置后检查相关信号， 严格按照相关的标准作业维持变电操作的正确性。

3变电运行倒闸作业误操作防范方法

3.1 构建完善的规章管理机制

之所以变电运行倒闸作业中经常出现误操作， 引发一系列风险，主要是由于缺少完善的规章管理机制的约束，为降低风险发生几率， 构建完善规章管理机制就成为现阶段最重要的工作，明确指出操作流程，指出各种可能发生的状况及其对应的整改措施，要求所有操作人员都要严格按照该规定工作，如果实在有需要改正，就先向上级申请，经过审批后再执行，同时为调动员工的工作积极性， 在构建规章管理机制的过程中，还要设置好奖罚机制，对工作积极者加以奖励，对工作懈怠者进行惩罚，只有这样才能真正做好倒闸作业，减少误操作的出现。

3.2 强化技术保护

由于设备技术也是促使倒闸作业误操作产生的要素，所以，在这一过程中，就要强化技术保护，经常检查倒闸操作设备，定期做维护，如果发现设备中存在问题，就要立即采取维修措施，减少由此产生的异常问题。 在高压开关柜单间隔停送电操作时，如果不能保证母线停电，可以先将主变跳需操作间隔所在母线段总路及分段 （母联） 的后备保护时限压缩至0.2s，再进行进 、出小车或者分 、合隔离开关操作 ，操作结束后恢复主变后备保护时限。 这样除了可以因设备或其它原因导致的设备故障而能更快速地切除故障点， 还可以更有效减少因误操作而导致的对人身和设备的伤害。 在倒闸作业中，还要严格按照操作规则工作，并注意操作的应用，按照操作票上的内容操作，杜绝跳项或漏项的出现，如果实在需要跳项等，应先让专业人员检测，经过批准后再实施。 同时，在验电等工作中，一定要佩戴绝缘手套，尽量避免在雷雨天作业。 此外，在还要做好相关操作人员的培训工作， 不仅要让其掌握一定的理论知识，还要具有良好的实践能力，定期对操作人员的工作能力做考察。 这些都是有效减少变电运行倒闸作业误操作的有效措施。 反复审核操作票的正确性，复杂、大型操作要反复模拟操作的正确性。 倒闸操作关键在于多练， 严格按照程序演练，通过反复练习，使规范的操作变成一种习惯性的行为。 操作完后每位倒闸操作人员都要进行评价。 然后每个班次都要进行演练，并多次反复，不断提高。

3.3 做好相关施工人员的操作票编制与控制

操作票编制也会影响到变电运行倒闸作业情况， 所以在实际编制的过程中，一定要加强与电网实际情况的联系，如果电网操作难度较大，就要先设置好主接线图与继电保护等，同时还要做到以下几点：①理清编制思路，防止漏项的出现，并注意专业术语的应用，增强专业性；②做好定值区计算，减少计算错误的出现；③严格审核操作票，在审核的过程中务必有专业且拥有丰富操作经验的操作人才参与， 如果在审核中发现问题就要立即更正，防止恶性事件发生；④做好继电设备等的防护，为保证编制内容切实可用，相关工作人员在编制前应做好实地考察，遇到自己不懂的问题就要及时追问，真正做到制度与实际相结合，提高操作票内容的可用性。

结束语

倒闸操作是保证变电运行安全、稳定运行的基础，也是电网操作的重点组成部分。 在进行倒闸操作时，应从完善预防工作、加强巡视工作、建立健全规章制度、完善操作票制等角度出发，防止任何误操作，以避免电网事故，从而确保电力系统的安全有效运行。

参考文献：

[1]李传梁.变电运行中倒闸及相关误操作分析[J].电气技术,2014,04:98-99.

[2]许燕青,李江山.变电运行中倒闸操作技术的相关分析[J].通讯世界,2014,21:126-127

[3]张华.浅谈变电运行中倒闸及相关误操作[J].通讯世界,2014,21:209-210.

论文作者:黄敏,胡艳霞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3eebc76295d1e9e602be907d.html