# 基于区域电网调度操作中继电保护运行方式的调整研究论文_任明辉,陈建军

（国网宝鸡供电公司 陕西宝鸡 721000）

摘要：近年来，随着经济社会的发展和进步，各种类型的区域电网调度操作中继电器保护的重要性受到广泛的重视，在保障用电安全和供电的稳定性上发挥着越来越重要的作用。在日常基本的电网调度操作过程中，继电保护运行方式的正确与否对电网安全有密切联系。本篇文章主要是介绍了电网调度操作和继电保护运行方式之间的关系，然后结合几个日常经常用到的保护方式，对其处理技注意事项进行了深入的分析。

关键词：区域电网调度；操作；继电保护；运行方式

引言：电网在安全运行中，一旦有故障发生，就可以将故障设备切断进而隔离开，或者在遇到故障的时候发出专门的警报信息从而引起电力值班人员的注意，从而及时采取有效的防范措施，将事故控制在可控范围之内。在电网安全运行中，继电器的作用非常大，然而，随着我国电力事业的快速发展，关于电力管理工作的难度不断加大，调度操作变得非常频繁，在这种高强度的工作情况下很容易发生继电保护功能缺失的现象，因此，在实际操作过程中，必须认真分析继电保护的特殊问题，如何选择较为适宜的运方式则是当前考虑的重点问题。

1旁路断路器代路过程中的保护分析

例如，在某个地方的变电站均为20KV，主要负责着一定范围内的输变电工作，因为是多路供电，通常是借助旁路母线和其他的一条线路进行连接。在当前的管理中，按照变电站的接线方式，旁路断路器一般可以分为两种常见的类型：

1.1转代线路断路器。为了方便研究，我们选取其中的5号变电站为例，选择旁路241断路器代旁路211断路器，从而对旁路代路器中的保护方式进行有效的分析。241断路器以电脑高频闭所保护LFP-902A为配制装置，该装置属于高频闭锁保护，收发信机选取的是高质量的机器设备。

211线配置数字式危机高压线路成套快速保护LFP-901A型装置，这种类型的装置具有非常好的使用性能，该装置属于允许式光纤方向保护，以山东万科光电有限公司开饭的光端机作为光纤接口。在实际使用中，一旦出现使用故障，就可以用前者对后者进行替换，但是，只可以切换电脑高频闭锁保护为旁路，而不能切换光纤保护。在实际使用的过程中，必须严格按照相关的步骤进行操作，严禁个人行为的出现：通常需要对241的保护定值按照相关的标准进行适当的调整，投入241保护及重合闸，在这个过程中，一般是不允许投入高频保护。当断路器能够正常为母线充电后可以将其拉开，在条件允许的情况下，可以随时退出211两侧电脑机方向光纤保护。将241旁路合闸及断路器合上，这个时候就必须将211断路器断开，并退出211两侧电脑机高频闭锁保护。接着将211断路器进行断开，从而将其切换至旁路，而不能切换到光纤保护上。

在正常使用的过程中，首先需要对241的保护定值按照相关的标准进行调整，确保定值准确，投入241保护及重合闸，注意不能投入高频保护。在使用中，如果断路器可以为母线正常充电后就需要将其进行拉开，在条件满足的情况下，就可以退出211两侧电脑方兴的光纤保护。将241旁路合闸和断路器合上之后，这个时候还需要将211断路器断开，并退出211两侧的电脑高频闭锁保护。

在整个操作过程中，有很多的内容需要注意，例如，在转代操作中，若出现了两组母线和两组断路器相互跨接的情况，这种情况下就非常容易导致在操作中各种问题隐患的出现，针对这种情况，通常的做法是将断路器与被代路断路器连接到同一条母线上，这样不仅便于实际操作，而且一旦出现问题后，还便于问题的查找，有效避免了相互跨接出现的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据实际情况，如果主变断路器的接线方式能够由旁路断路器所代替，为了不出现主变差动保护误动的情况，应在241断路器合闸前对其主变纵差电流互感器进行仔细检查，这样可以很好的确保端子出于正确合理的位置上。

1.2转代主变断路器。一旦出现电路安全事故，需要用旁路断路器转代主变断路器的时候，在这个过程中，一旦主变断路器停止工作，就需要采取相关的措施进行切换，通过切换可以很好的维持主变保护稳定的运行。在切换的过程中，相关数据等可能出现不同程度的变化，这个时候可以重点考虑主变差动。在旁路作为差动保护的一侧接入，为了保护整个电路系统的安全，这就需要在主动保护的过程中有效的增加相关电流的回路，同时，还需要将其与旁路相连接。在整个过程中，可以根据对旁路闸刀信息的分析，判断该电流是否最终计入到了差动回路的过程中。

2新间隔投运中的保护分析

2.1新间隔启动送电。在所选取的变电站中，所用的接线选择方式主要是双母线代旁路的方式。所选用的线路主要是新线路，一旦启动后，新间隔保护的作用发挥的并不是特别明显，通常的做法就是用旁路断路器进行替代。一般都是要求在母线上先空出一段，并将旁路母线代新间隔运行在空母线上，之后就需要借助旁路断路器，反复的对新线路进行冲击，如果通过冲击达到了理想的效果，这个时候就可以顺利的恢复新间隔的运行。在没有正式启动之前，一般的做法是将母差和失灵进行保护性的退出，并组织相关回路的接入传动试验。在按照相关的标准对传动进行验证后，这个时候就可以将失灵保护投入到实际的运行中，在合环并确定向量检查无误后，就可以将母线投入到实际的使用过程中。从理论上讲，在投入新间隔带方向保护的时候，必须严格的选取后备保护。由于在充电的时候是由线路保护替代的，为了保证线路纵联差动保护对线路以及被充电间隔故障能够快速可靠动作，而对于闭锁式保护，可以先关闭电侧收发机电源，而允许式保护，需要将接口装置改为“自环”的方式进行运行，在新的间隔充电结束之后，在合环之前，就可以恢复原来的保护通道方式。

2.2使用母联断路器配置的充电保护。如果在实际的生产经营中，若是自动投入的短时作用过流保护，这其中的投入和退出都主要是受到断路器跳闸位置继电器常开接点的影响。通常的判断方法是断路器如果处在合闸的位置上，这个时候就是处在投入保护的阶段，是达到电流定值和时间后的动作。如果不是这种情况，则就判断是跳闸位置继电器接点返回后，经固定延时退出保护。随着技术的发展，这种类型的保护所使用的时间非常的短，因此，可以很好的避免了各种漏投、漏退等现象。如果是人工投入的长时间作用过流保护，在实际投入和退出的过程中就会受到人为作用因素的影响。在充电的过程中或者充电结束后可以临时作为被充电设备的辅助保护，可以很好的控制其作用的发挥程度。虽然该种方式有一定的好处，但是，也容易出现漏投、漏退的现象。

3设备操作对母差保护方式的分析

母线电压互感器TV检修操作。在检修双母线一组TV的过程中，一次运行的方式一般不会发生变化，只需要将两组TV二次并列，母差和失灵保护跳开母联断路器后，如故障在TV检查的母线，则其电压闭锁元件将可能返回，因此，这就很容易造成母差或失灵保护无法出口而拒动。

结束语：区域电网调度操作中继电保护在整个电力系统中占有重要的组成部分，继电保护对于维持整个电网的安全运行，有效应对各种常见的电力故障作用明显。尤其是随着全社会对电力依赖程度的不断提高，继电保护的重要性也日渐突出，为了适应这种新变化，必须对继电保护运行方式进行充分的提升和发展，这样才能更好的发挥继电保护器的作用，有效的推进区域电网的安全运行。

参考文献：

[1]谢定鸿，《基于区域电网调度操作中继电保护运行方式的调整研究》[J]继电保护，2015

[2]唐小红，《浅谈电网调度运行中的相关举措》[J]电网调度，2014

论文作者:任明辉,陈建军

论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/407b41ad5ddea8514f0e5e16.html