# 对220kV变电站运行接线方式和调度运行的研究论文_范运珍,肖志强

（湖北省孝感市供电公司）

摘要：变电站是电力系统中的重要组成部分，电力系统及变电站的运行接线方式和调度运行，对于电力能源稳定充足的供应，有着重要的意义和价值。近年来，随着科技的不断进步，电力系统、变电站的运作模式，和过去相比产生了极大的改变，目前，电力系统中常见的变电站运作模式包括两种，分别使220kV变电站和110kV变电站。本文主要以220kV变电站为例，对其运行接线方式和调度运行进行了研究。

关键词：220kV变电站；运行接线方式；调度运行

前言：随着社会经济和科技的迅速发展，人们的生活水平逐渐提高，在日常生活得到满足的基础上，开始追求更高的生活品质。之所有会产生这种情况，与先进的科学技术，特别是电力事业的发展是密切相关的。人们在生活中使用的各类生活电器、娱乐休闲设施等，以及日常工作、生活、学习等，都离不开电力能源供应。因此，电力系统的运行效率和稳定性，至关重要的意义。220kV变电站作为电力系统中的重要组成部分，其运行接线方式和调度运行，直接关系到电力能源供应效率与质量。

1 220kV变电站的运行接线方式

1.1变压器组接线

在220kV变电站中，线路变压器是一个重要部分，其接线指的是变压器和线路之间直接连接，是一种最为简单的运行接线方式。这种接线方式的主要优势在于扩建容易、操作简单、投资节省。

1.2单母线分段接线

单母线分段接线，指的是使用断路器，将一段母线一分为二。这种接线方式的主要优势在于操作简单、投资成本低、接线方式简单。不过，在故障检修的过程中，需要使部分回路停电。

1.3双母线接线

双母线的接线方式较为常用，使用断路器、隔离开关，将出线、电源线、工作线等，向一次和二次两组母线上连接，两组母线均为工作线，各个回路分别通过母线和断路器连接，采取并列运行的方式[1]。相比于单母线的接线方式，双母线具有更大的供电可靠性，两组母线可轮流检修，无需中断供电。如果一组母线发生故障，将其回路向另一组母线倒换即可，电力供应能够快速恢复。同时，双母线连接检修较为方便，扩建、调度也相对容易。但是，这种接线方式也存在一定缺陷，由于在各个回路中均设置隔离开关，投资成本、装置占地等都有所增加。应用了复杂的配电装置，改变运行方式倒闸操作中，发生误差的可能性较高，难以采取运用自动控制模式。另外，如果母线出现故障，要将很多线路和电源切断，不能满足大型变电站或发电厂的要求。

1.4双母线带旁路接线

此种接线方式，指的是在原有双母线当中增加旁路母线，其能够继承双母线接线方式的优势，在需要检修线路断路器的时候，能够不中断供电，但旁路倒换操作仍显麻烦，操作误差的几率也比较大[2]。另外，保护系统、自动化系统将更为复杂，需要消耗更大的投资维护成本。通常情况下，为了对设备间隔、断路器等进行节省，在出现5个甚至更多回路的情况下，才会对专用旁路断路器进行设置，如果回路数量不足5个，一般使用旁路兼母联、母联兼旁路等运行接线方式。

1.5双母线分段带旁路接线

这种接线方式是在双母线带旁路接线方式的基础上，再增加分段断路器，其也具备了双母线带旁路的所有优势，不过设备间隔占用较大，投资费用较高，因而在实际应用中需满足一定的要求。如果设备所有连接进出线数量在12-16回，将分段断路器设置在一组母线中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果设备所有连接进出线数量超过了17回，则将分段断路器设置在两组母线上。3/2断路器接线方式，就是在每3个断路器中，送出2回回路，通常在较为重要的220kV电网母线中应用，作为主要运行接线方式。其优势在于具有较高的运行调度灵活性，正常情况下，所有断路器、母线同时运行，通过多路环状的方式供电，在检修过程中，切断一组母线，无需切换回路，在检修断路器的过程中，其它回路均可按照原有接线方式运行，不用反复切换。另外，此种接线方式能够保证可靠的运行，在所有回路上，都配备了2台断路器，如果一组母线出现故障，也不会造成其它回路停电。

2 220kV变电站的调度运行研究

2.1 组织措施

在220kV变电站的调度运行当中，在倒母线操作中，应对可能出现的误差或风险进行严密监控，相关操作人员必须对倒闸操作的知识、技能充分熟悉与掌握。在实际操作中，首先要对操纵票进行填写，严格遵循三次审核后签字的制度，并仔细核对填写后的操纵票，是否和主接线圈相符。在实际操作中，要时刻牢记监护复诵制度，对主接线图中运行方式的改变严密监控，并对操作过程实时关注。在完成操作之后，对涉及到的一次和二次设备状态进行严密检查，着重核对空气开关、保护压板的情况。

2.2 技术措施

在倒母线操作当中，为了避免带负荷拉刀闸的情况发生，可以使用非自动式的母联开关。而母联改为非自动后，母线故障无法实现0秒跳双母线，对此可以通过投进母差互联压板的方式解决。针对电压切换继电器可能发生接点损坏的情况，可投进TV二次并列切换开关。可能发生母差保护误动的情况，可以对刀闸位置指示灯的状态进行检查，如果刀闸没有处于正常位置，将母差保护刀闸位置强制开关，向强制接通位置切换，另外，对于二次电压切换不正常的情况，也要及时处理。误停运线路或主变，可在母联断路器拉开之前，对停运母线刀闸、分闸位置确定，保证母联电流为0。针对谐振的情况，在母联拉开之前，现将TV刀闸拉开[3]。主变后备保护误跳开关，可对主变后备保护跳，母联、分段开关压板进行调整或投退。此外，可制作运行提示卡，粘贴在母差保护装置中，表明倒母线正确操作流程。

2.3 安全技能培训

220kV变电站运行调度过程中，不但要注重组织措施、技术措施，也应注意对工作人员的安全技能培训，从而能够在实际工作中，以更为扎实的知识和更加熟练的技能，快速、顺利、安全的完成运行调度工作任务，并确保工作安全。220kV变电站运行调度工作，具有较强的专业技术性，对工作质量、工作安全性也具有较高的要求。因此，应注重安全技能培训工作，工作人员也应认真学习，掌握更多的知识点和操作技能，从而可在实际工作中更好的完成工作任务，尽量减少人为失误，保证变电站的运行稳定性和运行安全性。

3.结论

220kV变电站，是当前电力系统中最为重要的组成部分之一，对于电力系统的运行及电力能源的供应，都有着重要的意义和影响。运行接线方式、调度运行是220kV变电站中的两项重要工作，直接关系到变电站的运行效率、运行稳定、运行安全。实际工作中，可根据实际情况及需求，选择单、双母线，或带有分段、旁路的接线方式，以满足技术性和经济性的要求。

参考文献：

[1]张学妍，顾立艳，董德永. 浅析220kV变电站运行接线方式与调度运行[J]. 黑龙江科技信息，2014（32）：68-68.

[2]孟国栋，杨小朋，马季忠. 220kV变电站运行接线方式和调度运行解析[J]. 工程技术：引文版，2016（12）：00225-00225.

[3]朱美莲. 220KV变电站运行接线方式和调度运行解析[J]. 建筑•建材•装饰，2015（16）：193-193.

论文作者:范运珍,肖志强

论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43523b60d1c94efda6d0a47a.html