# 浅析110kV变电站变压器安装技术要点论文_郭凯军1,张远1,廖添泉1,鲁宇2,李辉1

1.国网阜阳供电公司 安徽阜阳 236000

2.国网颍上县供电公司 安徽阜阳 236200

摘要：做好电力变压器安装工作，既可以提高电力工程的工程质量，在一定程度也可以加快电力工程的发展速度。变压器的安装工序一般较为复杂，容易出错，并且变压器安装的质量好坏对变压器安全运行有着直接影响，所以做好变压器的安装以及处理好安装过程中出现的缺陷就尤为重要。本文对变压器的安装工序进行了阐述以及对安装过程中出现的缺陷如何处理进行了分析。

关键词：电力安装；变压器安装；缺陷；处理

1 引言

电力变压器作为电力系统中非常重要的设备，也是系统中的一个重要环节，能够起到一定的作用，因此得到了广泛的应用。但是目前在变压器的安装过程中还存在着很多的问题，变压器的安装不合理将会严重影响着电力系统的整体水平，那么也将会影响着人们的用电情况。变压器往往会影响电力系统的安全稳定运行和安全性能。目前来说，随着电子技术的飞速发展，在电压和变压器容量等方面都有所提高，因此，在安装电力变压器时，必须对其进行深入研究，这样可以更好地提高安装质量，同时也将具有重要的现实意义。

2 变压器在安装过程中所存在的问题

各种变压在器安装的过程中将会出现很多的问题，依据汇总对多种变压器在安装过程中所遇到的问题，可以分为以下四种情况：①跟踪检查的工作落实不到位，很难达到合同技术要求和产品技术要求的协议；②在安装过程中安装的流程不标准，由于疏忽管理与监督，经常对变压器的外观造成变形损伤，严重影响其正常使用；③再次处理变压器过程中，出现问题，造成变压器的安装位置偏移；④不能很好的处理变压器与墙的距离。

3 电力变压器的安装

3.1 变压器安装前的准备工作

（1）要求安装技术人员水平足够高，操作经验丰富。变压器的安装过程往往比较复杂，不动地区的环境条件不同，每个变压器的实际安装操作也不同，这就需要安装人员极为丰富的安装经验，遇到问题能及时解决。所以电力企业应该定期安排相关专业知识方面的培训，确保企业变压器安装人员的技术水平达标，保证其安装的变压器能正常稳定安全的运转，而且对于特殊的变压器其安装人员还必须拥有相关的资质证书，坚持做到有证上岗，总之，在安装人员这方面尽可能保证不出错保证变压器正常运转。（2）要求空旷空间足够大的卸车位置。变压器安装需要卸车，因此卸车前必须保证卸车处的场地足够空旷，而且周围环境应确保适合变压器安装后正常移动工作。（3）要求卸车安全可靠。变压器整个卸车过程比较复杂，卸车过程可能出现碰撞意外，致使变压器出现损坏，造成经济损失，因此卸车过程一定要专业人员操作，认真仔细缓慢卸车，避免出现碰撞等意外事故。（4）要求合理的检测和监测工作。变压器本身由可靠的厂家生产，但电力企业运用时仍然需要合理的检测工作，对变压器进行检测，避免变压器安装完以后正式运行中由于变压器自身缺陷导致出现故障，最后造成不必要的麻烦和经济损失，得不偿失，所以在安装工作开始前需要进行完善的检测工作，而且安装环节需要监测，保证正常。

3.2 变压器吊芯检查

1）放平油箱进行试吊。要把两条钢丝绳取中挂在吊钩上。要使钢丝绳的长度略大干变压器吊钩距离的两倍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为避免吊环受力变形，应使钢丝绳与吊环垂直线之间的夹角不大于30°，如不能满足要求，可用方木横撑钢丝绳，使钢丝绳与吊环之间的夹角变大。注意：当吊钩中心与变压器重心在同一条直线上时，拧紧箱盖上吊环的螺栓即可。试吊时，先将变压器整体吊起，离开地面30mm左右，使变压器与起重设备成垂直状态，然后放下。2）放油。在拆除变压器箱盖螺栓以前，先将油箱中的油放出一部分。对装有储油柜的变压器，应把油放至箱盖密封胶垫水平以下。不带储油柜的则放至出线套管以下。3）拆卸螺栓。拆卸开油箱顶盖与箱体之间的螺栓，准备起吊。4）起吊。起吊时应缓慢上升，使变压器芯不致碰撞油箱，还要注意不要使变压器套管、散热管受力或碰撞。吊出的变压器芯底部高出油箱后，架放在油箱上滴油，然后将器芯放在干净的枕木上，注意搭建的临时作业架要稳固可靠，应便于上下行动，便于进行检查。5）检查器芯。变压器器芯检查应有专人记录，将发现问题和处理结果作以记录。器芯检查方法如下：①检查有无铁渣等金属物附着在铁心上。②拧紧铁心上的全部螺栓。③检查绕组两端的绝缘楔有无松动、变形，并用绝缘板垫紧。④检查绕组抽头切换装置动作是否正常、灵活、触头接触是吾严密，引出线是否牢固。⑤检查铁心上、下接地片接触是否良好。用500V成1000V绝缘电阻表摇测铁心对地绝缘电阻（拆开接地螺栓使铁心不接地）和穿心螺栓的绝缘电阻，一般10kV变压器不小2MΩ。如不符合要求，可检查绝缘套管有无损坏。套管损坏不能修复的，需更换新套管。

3.3 变压器干燥处理

1）短路电流干燥法。从变压器的一侧加上低压励磁电流，将其另一侧短路，使各线圈有电流流过，利用变压器线圈铜损产生的热量，使线圈干燥。变压器不带油作短路干燥时应注意以下几点：①不带油，散热条件改变了，而且热源在线圈内部，若各线圈通过额定电流，温升会超过允许值。因此，正常加热时，外加电压也应略低于其阻抗电压。②应先让各线圈通过较小电流，让线圈预热，不要陡然加人大电流，以防线圈变形，或使绝缘裂开，对于绝缘已老化的变压器要格外注意。③对绝缘已严重老化变脆的变压器，不宜用短路电流干燥法。④预热和升温时，可盖上箱盖（但不必拧紧螺钉），密封并保温，温度升起后应有良好的通风。电流稳定在接近额定值后1h内，可揭去箱盖（必要时切断电源），检查各线圈各部位温度是否均匀，有无局部温度异常升高现象。若一切正常，可继续进行干燥。若有局部温度异常或绝缘变色，表明这一局部本来就存在故障，虚处理后再进行干燥。在短路干燥过程中，应严格监视短路电流和线圈温度变化。⑤电流偏小，温度过低时，可适当从油箱下部阀门通人热风，温度可以用通、断电流来调节。2）零序电流干燥法。选择变压器某一电压等级的三相绕组，将它头尾串联起来，或三相绕组并联起来，然后通过低压交流电，而将其余各电压级的绕组开路。这种磁通在三相心式变压器的铁心结构中是无法构成闭合磁路的（而在三相壳式变压器中却可以构成闭合磁路）。于是，磁力线只能通过空气到达箱盖、箱壁和箱底构成磁路。因这个磁路磁阻很大，所以通人绕组的单相交流电压应大大低于绕组的额定电压。在一般情况下，将380V或220V的单相交流电加在三相串联的6～10kV绕组上即可。最好先通220V作预热升温，如达不到预期温度95℃～100℃时，改用380V。零序磁通在箱壳上产生涡流，使箱壳发热。箱壳外的保温层使热量绝大部分传向变压器箱内空间，对线圈加热。干燥过程中温度的控制也由接通或切断励磁电流来实现。

4 结束语

总之，变压器是电力系统中非常重要的电气设备，它能否正常运行将会影响整个电力系统能否正常运行，所以变压器在一定程度上起着关键的作用。因此，在变压器安装全过程中，必须做好前期准备工作，科学合理地应用专业知识来进行安装，及时地解决问题，确保电力变压器安全稳定运行，以提高设备自身的应用价值。

参考文献：

[1]彭莉.浅谈220kV变电站变压器运行和继电保护措施建议[J/OL].中国战略新兴产业.

[2]吴曦，姚楠，许建刚.基于改进神经网络算法的变电站变压器裂纹图像识别[J].现代电子技术，2017，40（13）：66-69.

[3]张永俊. 智能变电站变压器在线监测与故障诊断系统设计[D].西南交通大学，2017.

论文作者:郭凯军1,张远1,廖添泉1,鲁宇2,李辉1

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4920cac4c4f9e3c572ed4fb5.html