# 10kV环网柜完全不停电作业对策梁维伟论文_梁维伟

（广西电网有限责任公司南宁供电局 广西南宁 530000）

摘要：随着现代社会的高速发展，人民的生活水平在不断提高，面临的物质需求也在不断地增多，其中电力就是很重要的一方面。在现代这个电力的社会，用户对供电的可靠性要求越来越高，为了能满足城乡的不停电或者少停电要求，10kV配电环网柜完全不停电作业方法应运而生，利用这个作业方法，可以大大提高电缆设备和电网的稳定性和安全。本文就简单分析10kV环网柜完全不停电作业的一些对策，希望能给相关人员提供参考建议。

关键词：10kV环网柜；不停电作业；方法对策

1 引言

配电网不停电作业即在保证电力提供稳定不停电的情况下，也可以实现对配电网的修理、维护等工作。配电网不停电作业的实施，提高了用户供电可靠性，促进了人民生活水平的发展。现代社会是电力的社会，任何产业的发展和稳定运行基本都离不开电力的作用，为了避免配电网维护等工作造成的停电影响，10kV环网柜不停电作业就是其中一项很重要的技术手段，10kV环网柜不停电作业的正确实行，可以大大提升供电服务水平。尽管已经有相关规定对配网不停电作业流程做了明确介绍，但作业过程中还是经常会有作业人员出现安全问题，如何安全、有效的实施配网不停电作业，仍然是我们面临的一个重大问题。因此，我们要仔细分析电网完全不停电作业的安全运行方式，并提出相应的对策措施。

2 10kV配网不停电作业技术介绍

2.1作业技术理论

为了实现线路互供，即不同的线路从不同的变电站出来后，互相拉手，正常情况下联络断开，各自运行，但一旦某个变电站停电，就可以把停电的变电站的由变电站线路断开，把联络合上，让另一个变电站带原本由原变电站带的负荷。或者某个线路或变电站带负荷过高，而另一个带负荷过低，则可以有选择性的从某个联络点断开，由负荷较低的线路或变电站来带分担一部分负荷，这样既保证了供电的可靠性，也保证了电网的稳定运行。

直接理论基础是欧姆定律，人体的电阻大约在1000 Ω左右，经过人体的电流会随着其大小造成不同的影响。正常人体在受到的电流超过1mA时才会产生知觉，在5mA会有明显感觉，等到电流超过10mA才会无法忍受，超过20mA则会对人体安全造成威胁，且电流越大造成的威胁也越大。因此，在10kV配电网带电作业，必须做好绝缘措施，其中可以利用好绝缘电气技术，保证作业人员身体绝缘效果，使得作业人员身体通过的电流在可承受范围内且越小越好。也可以通过减小作业人员身体上的电压，屏蔽阻隔带电作业的电磁场，来达到减小通过作业人员电流大小的目的。根据欧姆定律，合理的利用这两种方法，保证作业人员带电作业的安全性，是实施10kV环网柜完全不停电作业的基础要求。

2.2 作业技术分析

环网是指环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，供电电源向这个环形干线供电，从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是，每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源，又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障，它就从右侧干线继续得到供电，而当右侧干线出了故障，它就从左侧干线继续得到供电，这样一来，尽管总电源是单路供电的，但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠，从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜（出线开关柜），这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说，环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的额定电流都不大，因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说，环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流，而用熔断器切除短路电流，这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中，于是随着这种开关柜的广泛应用，“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

环网柜出现的时间不算长，但近年以来却得到了广泛的使用，这主要是由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物，从供配电的角度来看，以中，小型容量为大多数其配电变压器一般不超过1250KVA，长期稳定供电，高压开关不频繁操作。对于这类用户，环网柜的性能虽不是最完美的，但却是足够的，可以胜任的。随着大规模的城市建设，大量大型高层建筑物拔地而起，变配电所往往就设在楼下，根据消防要求，变配电设备必须“无油化”，根据建设面积的合理使用，变配电设备应该“小型化”，于是环网柜或真空断路器，干式变压器，干式互感器就进入了幢幢大楼。环网柜结构简单，运行可靠且安全，维修量很小，运行费用低，比起装有断路器的开关柜，优势很突出。环网柜要求负荷开关具有更高的性能和更小的体积，新型的负荷开关应运而生，这又反过来带动了环网柜的步，当今的环网柜不但性能优良而且系列化了，这更扩展了环网柜的使用范围。

3 10kV配电网完全不停电作业方法介绍

10kV电缆线路不停电作业主要方法有绝缘杆作业法、绝缘手套作业法和综合不停电作业法几种，其中包括带电段、接空载电缆引线、旁路作业检修和临时取电作业等作业项目。

3.1综合不停电分析法

综合不停电分析法则是通过旁路电缆、移动电源车等作业工具和装备，在保证用户得到充足电量供应的同时来做到对电线路设备的检修。根据使用的工具设备不同又具体分为旁路电缆作业、移动箱变车作业和移动电源车作业三种。下面分别加以介绍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.1旁路电缆作业法

旁路电缆作业法即在要作业的主电路周围搭建一条新的临时供电电缆线路，然后打开旁路开关，把电源引向新的临时旁路来实现供电，从而满足用户的不间断用电需求，断开故障线路开关，来实现对这一故障线路的抢修。

3.1.2移动箱变车作业法

移动箱变车作业法是通过有箱式配变站的移动电源，用负荷转移的方式来实现配电变压器的退出运行和停电检修，可以给要求不高的普通用户提供临时供电，不适合高压场所。

3.1.3移动电源车作业法

当配电电源出现故障或者需要进行检修时，为了实现低压用户的临时供电，可以采取移动电源车直接供电的方式，也是重要用户为了临时报电的备用电源。移动电源车的种类可分为柴油或燃气发电机组发电车和带电池或飞轮等储能装置的储能电源车。

4 针对10kv环网柜的不停电作业法

10kv环网柜可以采用的不停电作业方法是旁路作业法，新的旁路电缆作业方式提出了电缆转接的概念，即利用环网柜原来的进、出线电缆，通过电缆转接装置，将负荷转移到一个临时环网柜中，用这台临时环网柜代替待检修或更换环网柜运行根据作业原理，一旦将临时环网柜安置在待检修或更换环网柜附近，则现场开展旁路电缆作业范围能够控制在20米内。

4.1作业步骤

a)现场勘查

作业人员提前进入现场对作业环境进行勘查，找出作业隐患，提前预防。

b)旁路设备布置

将旁路环网柜车、旁路作业车安置到指定位置，按规划好的旁路电缆敷设路径将所需旁路作业电缆敷设到位。

c)转电或停电操作

将待检修或更换环网柜进行转电或停电操作（送电侧电源停电）。

d)电缆转接

将原环网柜内进出线电缆抽出与电缆转接装置连接，同时将旁路电缆与电缆转接装置和环网柜车进行连接，并核对相位。

e)负荷转移

送电侧电源送电，环网柜车内环网柜逐步送电，并监测运行。

f)检修或更换环网柜

按照常规作业流程对原环网柜进行检修或更换。

g)二次停电操作

将旁路线路电源切除，将转接装置解除，恢复原环网柜电缆连接，进行试验。

h)恢复送电

5 不停电作业注意事项

5.1正确使用安全工具

在10kV配电网作业过程中，作业人员的人身安全处于首要地位，因此作业前必须正确使用符合相关规定要求的绝缘电气工具和屏蔽服，作业前做好这些工具的电气测试工作，确保其没有安全隐患。防护设备也要进行定期的检查维护，确保其一直处于好的性能状态。

5.2把不停电当做技术指标

因为10kV环网柜配电网带电作业要求较高，需要有严格的技术标准，并提高作业人员业务素质和安全意识，严格按照配电网带电技术标准来进行作业，防止出现安全事故。作业时，要设置好安全保护装置，并合理选择防护工具，防止出现危险。

6 结语

综上所述。10kV配电网带电作业技术可以有效的改善用户的供电可靠性和供电稳定性需求，其应用前景十分广泛，本文简单分析了10kV环网柜完全不停电作业，并分析了几种常用不停电作业方法，希望可以给相关工作人士提供宝贵的意见和建议。

参考文献:

[1] 韩伟亮，陈俊龙.基于10kV旁路不停电作业技术在配网实践应用的研究[J].东北电力技术，2015，36（9）：8-11.

[2]宁鹏.10kV线路过流保护整定值计算中的常见问题及对策[J].通讯世界，2014，05（03）：71.

[3]刘洋.10kV配网常见故障原因分析及解决对策[J].电子技术与软件工程，2014，11（18）：174.

作者简介：梁维伟(1984-),男，本科学历，助理工程师，主要从事10kV配电带电工作。

论文作者:梁维伟

论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/529b7939841c76a47993ee09.html