# 高层住宅燃气管道设计及施工技术分析论文_王长新

徐州港华燃气有限公司 江苏省 221000

摘要：目前，天然气已经成为城市居民不可或缺的基本能源，燃气管道的设计也随之成为城市居民建筑的重要组成部分。城市高层建筑是城市最重要的建筑形式之一，其功能十分复杂，不在局限于单一的住宅功能，正在向综合化场所发展。由于高层建筑的特殊性，对消防的要求十分严格，而且高层建筑还具有明显的沉降现象，给燃气管道的设计带来更大的挑战。如果在设计燃气管道时，没有考虑全面，将会严重影响后续的使用。因此，设计时应充分考虑高层建筑燃气管道的特点，保证燃气管道的安全性、实用性

关键词：高层住宅;燃气管道;设计;施工;技术;

1设计技术要点分析

1.1考虑高层建筑沉降对燃气管道造成影响

建筑物在使用过程中，都会出现不同程度的沉降，高层建筑只不过自重较大，沉降现象较低层建筑稍微显著，由于建筑基础下面的土质不同和建筑物投人使用后荷载不均匀，整体建筑日后发生不均匀沉降，其沉降幅度与墙体结构的变化都是未知数，下沉挤压或者方向扭曲都可能使附属在墙体的燃气管道发生变化而导致危险;因此，设计燃气管道时，要采取技术措施，克服这些不利因素。目前，常见的预防高层建筑沉降影响燃气管道的技术措施是布置沉降箱。一般在主体建筑基础外设置，安装组合弯头，通过管道旋转，消除沉降影响;另外也有选用高挠度铅管来减小沉降影响的。

1.2加大管道内阻力和控制附加压力

在高层建筑安装燃的气管道，建筑物越高，燃气管到随之增高，其附加压力增加，管道阻力逐渐减少，这样一来，燃起的气压就不平衡，一定程度上会影响使用质量。处于建筑顶层的燃气使用者，难以控制管道的附加压力，在使用过程中，燃气流量与使用量有一定的关系，燃气流量的大小，也会导致燃气管道内的阻力变化，控制不好，燃气气流就不平稳，往往出现压力波动，借鉴发达国家的先进经验，总结近年来我国在高层建筑安装燃气管道的实践探索，解决燃气管道内随着增高阻力减小的问题，一般地，20层以下的高层建筑，采取立管安装节流阀;对于20层以上的建筑，在用户燃气表前安装调压设备。调压器能够及时控制炉具前端的燃气压力，同时也控制了管道的附加压力。即使在燃气使用高峰期，因为有调压器的作用，燃气用户也互不影响，从大量的人户调查数据来看，采用这种技术，不但高层建筑的诸多燃气用户在使用中燃气平稳，而且气表数值变化正常，没有波动。另外一种加大燃气管道内阻力和控制附加压力的技术措施就是安装中压管道，中压管道设置在高层建筑内部，通过调压器与户内低压管道相连，也能减少燃气管道附加力的影响，使燃气使用安全平稳。

1.3控制环境温度引发的管道应力

高层建筑的燃气管道，尤其是安装在户外的主要管道，受外界温度变化影响较大，裸露在0℃以下或在夏季高温天气环境，不同程度的热胀冷缩现象，会慢慢累积发生，破坏效果，也可能引起管道的接口扭曲;也可能腐蚀断裂;也可能外鼓变形;诸如此类，安全隐患增生，如果排查不到位，不定什么时候发生安全事故。解决这类问题的技术措施，就是加设波纹管，减少管道的热胀冷缩量，使管道应力消除。施工技术就是必须固宁波纹管两端.披纹管的中间支架均为活动支架。波纹管立管的数量要由燃油管长和最大温差比具体确定。

1.4缓解高层建筑燃油管道重力的技术措施

近年来，新型高层建筑规模宏大，层数增加，燃气管道立管总长和支管长度不断增加，管道重力增大，也会造成安全隐患。有的造成立管扭曲，有的造成底部管道破裂，引发燃气泄漏，酿成事故;解决这个问题的技术措施，就是搭设燃油管道支架，分别与建筑物的墙体固定，成为一体。进行设计时，分两种情况:如果燃气立管在建筑物内安装，每8层楼在楼板穿口处，安置一个固定支架;如果燃气立管在室外安装，每8层楼，在建筑外墙设置固定支架。

1.5必要的杭震技术措施

我国地域辽阔，地质状况也不尽相同，虽然不是多地震的国家，但是局部区域也偶有地震发生。燃气管道非同一般管道，如不采取防震措施，一旦发生地震，燃气管道发生扭断破裂，就会引发火灾，发生爆炸，更加增大自然灾害的危害程度。因此，设计安装燃油管道时，应考虑必要的抗震技术措施。主要表现在以下几点:一是在室内安装燃油横管道时，增设必要的减震装置;二是建筑体内的燃油管道，在地震中，穿楼板处极易造成撞击挤压形成损害，因此，在管道与楼板的接壤处，采取防震减震措施;三是建筑体外燃油管道的防震减震技术措施。建筑体外的燃油管道，在地震时，可能造成固定处松动，管道整体摇晃，发生危险等，因此，采取的技术措施，就是增加固定装置的数量。

1.6必要的管道的避雷防雷技术措施

燃气管道在供气期间，是必须要严防造成雷击的，一旦燃气管道遭到雷击，后果将不堪设想;虽然高层建筑都采取了避雷措施，但是，还偶有高层建筑遭到雷击的现象发生。因此，高层建筑的燃气管道，尤其是建筑体外的燃油管道，更要注重避雷防雷技术措施。这项技术措施有三个要点:一是参考建筑电气设计，充分考虑电路引发雷击的可能性，正确处理电路与燃油管道的关系;二是燃油管道的避雷防雷装置，必须专门安装，有效克服建筑体避雷装置的缺陷;三是对于20层以上的高层建筑，避雷装置要每11层楼左右设置一个避雷装置，避免发生雷电侧击。

2城市住宅燃气管道安装技术

2.1屋顶燃气管道防雷接地。屋顶燃气管道安装在屋顶部位防雷保护局部。防雷接地可分别采取两种做法，即选取HPB235－φ8镀锌圆钢或者Q235－25×4扁钢实现屋顶避雷网与燃气管道的有效连接，连接部位应当至少要有两处，每一处连接间隔控制在30m左右，阀门、法兰等相关附件统一选取BVＲ－6mm2铜芯软线连接，连接电阻应不超过0．03Ω，屋顶调压箱与避雷网或者燃气管道实现连接。就非常规情况而言，燃气管道在屋顶防雷保护局部外安装，此时燃气管道转化为接闪器，应当加大燃气管道壁厚，并控制在4mm或以上，同时应强化其与屋顶避雷网连接可靠性。

2.2燃气引入管防雷接地。燃气引入管应当选取无缝钢管，就燃气引入管所对建筑外观所构成的影响以及部位过低损坏率高等相关因素而言，燃气引入管连接点可考虑设置在其出地面之前，选取HPB235－φ8镀锌圆钢实现预设防雷接地端子与燃气管道的有效连接，如图所示。倘若燃气引入管前的地下管选取无缝钢管且引入了绝缘接头，对应连接处一定要安装在绝缘接头的上端部位。

图1 预设防雷接地端子与燃气管道连接示意图

2.3接地支线焊接连接要求。预设防雷接地端子与预设防雷接地端子相互、预设防雷接地端子与燃气管相互赢选取搭接焊接，搭接长度至少要达到预设防雷接地端子的2倍;预设防雷接地端子与预设防雷接地端子相互属于三面连续焊接，预设防雷接地端子与燃气管相互属于两面连续焊接;BVＲ－6mm2铜芯软线与预设防雷接地端子相互先去焊接连接或者螺栓连接，螺栓、圆钢、垫圈、螺母等一系列配件都经由镀锌防腐处理。预设防雷接地端子与燃气管相互连接结束应当开展防腐处理。

结束语

综上所述，高层建筑燃气管道的设计不仅直接关系到居民的日常生活，同时也对居民的生命财产安全具有重要影响。高层建筑与普通建筑相比，在楼层高度上有了明显的增加，这也给燃气管道设计增加了难度。高层建筑在设计燃气管道时必须充分考虑各方面因素，从而保证燃气管道设计的安全性、可靠性，使人们的财产安全得到保障。

参考文献

[1]高双燕.高层建筑燃气管道设计的探讨[J].广东科技，2012，21(7)：234-235.

[2]赵善霞，孙宗贵.高层建筑燃气管道设计的探讨[J].能源与环境，2013(3)：18.

[3]李业听.高层建筑燃气管道设计有关问题的探讨[J].建筑工程技术与设计，2016(20)：841-841.

[4]李土林．城市住宅工程燃气管道施工安装分析［J］．建筑工程技术与设计，2015，(24):162－163．

[5]郑雄达．浅析城市住宅燃气管道的安装技术［J］．江西建材，2014，(10):47－47．

[6]刘清．城市住宅燃气管道安装技术研究［J］．科技与企业，2013，(20):217－217．

论文作者:王长新

论文发表刊物:《基层建设》2016年32期

论文发表时间:2017/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/554bd92f394f4b65c878c022.html