# 某厂房受火灾后影响安全性鉴定检测与分析论文_张冰

天津市房屋质量安全鉴定检测中心有限公司 天津 300020

摘要：对火灾后造成的影响进行了一系列的勘察、检测、分析等工作，并对火灾所造成的影响进行了分析，对损伤的程度做了客观的判断，为采取相应技术措施提供了科学的依据。

关键词：火灾鉴定；受损程度；构件初步鉴定评级

1.工程概况

某厂房建于1997年，为主体二层现浇钢筋混凝土框架（首层）及排架（二层）结构，楼盖采用现浇钢筋混凝土梁、板结构，屋盖采用钢屋架、钢檩条、压型钢板轻型钢结构。该建筑于2017年2月8日5时45分发生火灾，因火灾导致该建筑首层及二层部分区域部分主体结构构件不同程度受损。现我公司受委托方委托，对该建筑上述受火灾影响区域内的主体结构构件火灾后受损状况进行初步鉴定评级及构件混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋配置、截面尺寸及截面厚度、钢筋力学性能、偏斜及挠度变形抽测。

2.鉴定检测工作主要内容

根据与委托方签订的合同，本次鉴定、查勘、检测及测量工程主要包括以下内容：

1）技术资料查阅核实

原建筑、结构施工图设计文件

火灾事故认定书

2）火灾过程及火灾作用调查

火灾发生前可燃物分布情况调查

火灾过程调查

火场现状调查

3）主体结构现状调查

结构体系、结构布置及构件尺寸调查；

结构构件火灾后受损状况调查。

4）材料性能检测

采用钻芯法抽取部分框架柱、排架柱、框架梁、连系梁、次梁及楼盖板构件进行混凝土强度检测；

采用钢筋探测仪抽取部分框架柱、排架柱、框架梁、次梁、连系梁及楼盖板构件进行钢筋配置情况检测；

采用钢卷尺抽取部分框架柱、排架柱、框架梁、连系梁、次梁及楼盖板构件进行截面尺寸或截面厚度检测。

采用碳化液、碳化深度尺或游标卡尺抽取部分框架柱、排架柱、框架梁、次梁、连系梁及楼盖板构件进行混凝土碳化深度检测。

采用截取法抽取部分排架柱构件纵向受力钢筋进行力学性能检测。

5）偏斜及挠度测量

采用全站仪抽取部分框架梁及连系梁构件进行梁底跨中挠度测量，抽取部分排架柱构件进行偏斜测量。

6）鉴定结论及建议措施

对照相关鉴定标准及规范，对主体结构构件火灾后受损状况进行初步鉴定评级。

对照原施工图设计文件及相关验收规范，对所抽测主体结构构件的检测结果进行评价。

对照相关鉴定标准及规范，对主体结构构件的偏斜及挠度测量结果进行评价。

根据上述鉴定分析及结论提出相应的处理意见和建议。

3.火灾过程及火灾作用

3.1.火灾发生前可燃物分布情况

根据火灾事故认定书及委托单位陈述，火灾发生前二层火灾发生区域主要存在的可燃物为不良品电池。

3.2.火灾过程

根据火灾事故认定书及委托单位陈述，该建筑于2017年2月8日5时45分因二层所存放不良品电池短路导致该楼层部分区域发生火灾，自火灾发生至完全扑灭过程共计约10小时。

3.3火场现状

委托单位委托我公司进场开展查勘、检测及测量时，该火灾现场正在进行清理工作，所鉴定范围内二层钢屋架大面积扭曲、变形及脱落，二层排架柱及连系梁构件抹灰层大面积熏黑、部分构件抹灰层脱落，二层排架柱柱顶牛腿普遍存在混凝土开裂、剥落、钢筋外露等损坏现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4.鉴定区域内构件受火灾烧灼损伤情况及初步鉴定评级

3.4.1首层框架梁、柱构件

经现场对具备查勘条件的部分框架柱构件进行直观检查，所检查部位框架柱构件存在局部混凝土疏松、孔洞及钢筋外露、锈蚀的外观质量缺陷现象；经现场对具备查勘条件的部分框架梁、连系梁及次梁构件进行直观检查，所检查部位少数框架梁、连系梁及次梁构件梁端存在沿梁高度延伸的竖向或斜向裂缝，所量测位置表观裂缝宽度分别约在0.1mm～0.3mm之间；其他部位框架梁、连系梁及次梁构件均尚未发现存在因火灾导致的油烟和烟灰、混凝土颜色改变或脱落、火灾裂缝等明显损伤状态特征，故未受此次火灾影响。

3.4.2.首层楼盖板构件

经现场对具备查勘条件的部分首层楼盖板构件进行直观检查，所检查部位楼盖板板面营造做法地胶面层未被烧光，但均不同程度被黑色覆盖；板底均尚未发现存在因火灾导致的油烟和烟灰、混凝土颜色改变或脱落、火灾裂缝等明显损伤状态特征，依据《火灾后建筑物结构鉴定标准》（CECS 252-2009），相应构件板面轻微烧灼，构件初步鉴定评级均评定为Ⅱa级。

3.4.3二层排架柱构件及其牛腿部位

排架柱：经现场对排架柱构件进行直观检查，排架柱及牛腿构件抹灰层全部或局部脱落，抹灰层及抹灰脱落部位混凝土表面全部或局部被黑色覆盖，混凝土表面存在轻微裂缝网，锤击混凝土表面声音较响，尚未发现因烧灼导致的混凝土保护层脱落现象；依据《火灾后建筑物结构鉴定标准》（CECS 252-2009），上述B轴排架柱构件均为轻微烧灼，初步鉴定评级均评定为Ⅱa级。

3.4.4二层连系梁构件

经现场对连系梁构件进行直观检查，连系梁构件抹灰层脱落，混凝土颜色呈粉红色，混凝土表面存在轻微裂缝网，锤击混凝土表面声音较闷，尚未发现因烧灼导致的混凝土保护层脱落现象，依据《火灾后建筑物结构鉴定标准》（CECS 252-2009），该3跨连系梁构件均为轻度烧灼，初步鉴定评级均评定为Ⅱb级。其余各跨连系梁构件抹灰层全部或局部脱落，抹灰层及抹灰脱落部位混凝土表面被黑色覆盖，混凝土表面存在轻微裂缝网，锤击混凝土表面声音较响，尚未发现因烧灼导致的混凝土保护层脱落现象，依据《火灾后建筑物结构鉴定标准》（CECS 252-2009），相应构件均为轻微烧灼，初步鉴定评级均评定为Ⅱa级。

4.结构材料性能检测

4.1构件混凝土强度检测

经采用钻芯法检测该建筑所鉴定范围内框架柱、框架梁等构件的混凝土抗压强度，检测结果表明：所检测上述构件混凝土抗压强度推定值分别为36.2MPa、33.8MPa、32.3MPa、30.5MPa、32.1MPa等，均满足原设计混凝土强度等级C25要求。

4.2构件碳化深度检测

经采用碳化尺或游标卡尺检测该建筑所鉴定范围内框架柱、框架梁等构件混凝土碳化深度，检测结果表明：所检测部位构件混凝土碳化深度实测平均值分别在1.0mm～6.0mm之间，均尚未超过受力钢筋保护层厚度。

4.3钢筋力学性能检测

经对该建筑所鉴定范围内排架柱构件中纵向受力钢筋现场取样，进行力学性能检验，检验结果表明：现场所抽取2组钢筋（HRB335级，直径25mm）所检验项目依据GB 1499.2-2007标准检验合格。

4.4框架梁及连系梁构件挠度测量

经对该建筑所鉴定范围内框架梁及连系梁等构件梁底跨中挠度进行测量，测量结果显示：所测量构件梁底跨中相对下挠最大值为14.5mm，尚未超出《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2008）中规定的使用性等级评定构件变形a级限值要求。

5.鉴定结论：

经现场直观检查，该建筑所鉴定范围排架柱构件及其牛腿、连系梁构件抹灰层脱落，混凝土颜色呈粉红色，混凝土表面存在轻微裂缝网，锤击混凝土表面声音较闷，尚未发现因烧灼导致的混凝土保护层脱落现象，依据《火灾后建筑物结构鉴定标准》（CECS 252-2009），相应二层排架柱构件及其牛腿、连系梁构件均为轻度烧灼，初步鉴定评级均评定为Ⅱb级。其余首层楼盖板构件、二层排架柱构件及其牛腿、二层连系梁构件抹灰层尚未脱落、局部脱落或全部脱落，抹灰层及抹灰脱落部位混凝土表面不同程度被黑色覆盖，混凝土表面存在轻微裂缝网，锤击混凝土表面声音较响，尚未发现因烧灼导致的混凝土保护层脱落现象，依据《火灾后建筑物结构鉴定标准》（CECS 252-2009），相应首层楼盖板构件、二层排架柱构件及其牛腿、二层连系梁构件均为轻微烧灼，初步鉴定评级均评定为Ⅱa级。

6.建议措施

6.1应委托具备相应资质的设计单位根据该建筑现状损坏情况、现状结构布置、实际荷载作用情况及实际检测、测量数据进行复核验算，按照建筑物的安全性、耐久性和使用功能要求做出正式加固修复设计，设计应符合国家现行技术规范、强制性规范条文的相关要求。

6.2应加强质量监督以确保加固修复工程质量。建筑物加固修复工程竣工时，应经各方联合验收并确认质量合格。

7依据规范及技术标准：

参考文献：

[1]《火灾后建筑物结构鉴定标准》（CECS 252-2009）.中国工程建设协会标准

[2]《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）.中华人民共和国国家标准

论文作者:张冰

论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期

论文发表时间:2018/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/570c697bd480b9c1b2f12107.html