# 600MW直流炉启动过程中的给水调整措施论文_肖杰,王天鹏

（云南能投威信能源有限公司 云南威信 657903）

摘要：通过分析我厂600MW超临界W型火焰直流炉启动过程中的给水调整措施，总结操作中存在的风险，进步形成措施，作为相关类型火电机组启动过程中的给水调整和保安全的经验借鉴。

关键词：600MW火电机组；给水调整；措施

1、前言

威信电厂为国产600MW超临界机组，锅炉采用东方锅炉制造的型号为DG-1962/25.4-Ⅱ8 型锅炉，超临界、W型火焰燃烧、垂直管圈水冷壁变压直流锅炉，共有24只专门用于燃烧无烟煤的双旋风煤粉浓缩燃烧器，前后拱各布置12只。

2、直流锅炉的启动概述

直流锅炉的工作原理为工质一次通过各受热面，被加热到所需的温度；其本质特点包括：（1）没有汽包；（2）公质强制流动，一次通过；（3）受热面无固定界限。

主要设备有：炉水循环泵、前置泵、汽泵、电泵、启动分离器、储水罐及其相关连接管路阀门和受热面。

3、启动过程中的水位调整措施

（1）锅炉点火前，启动炉水循环泵建立启动流量，控制储水罐水位在8m ~14m，防止储水罐满水或缺水造成设备损坏。炉水泵启动后，逐步将炉水泵出口调门开至80%以上，提高炉水泵出力，通过调整电泵出力或给水旁路调门控制储水罐水位。

（2）锅炉点火后，燃烧逐渐加强，蒸发量增加，保持炉水泵出口调门开度不变，维持储水罐水位稳定，回收锅炉热量，提高给水温度，保证水冷壁的温升效果。逐步增加电泵出力或给水旁路调门，保证给水流量略大于锅炉蒸发量，能有效的避免锅炉受热面的超温及储水罐满水现象的发生。

（3）机组冲转、并网、切缸操作时，主操要提醒调水人员机组的运行情况，调水人员要认真的分析节点操作对储水罐水位的影响，因为节点锅炉主汽压会发生很大程度的变化，储水罐会产生虚假水位，所以操作前，要提前做好应对虚假水位的准备。

（4）汽机切缸后，机组为TF控制方式，调水人员要提醒主操，在改变主汽压力设定值时，不要大幅操作，防止主汽压力大幅波动，引起储水罐水位波动，增加调整的难度，主操在加负荷时，需检查主汽压力设定值及汽压变化速率，可将主汽压力变化速率尽量调小，一般为0.2MPa/min，但不超0.5 MPa/min，这能避免在TF方式下加负荷时因压力变化大引起储水罐水位大幅波动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）机组负荷加至25%额定负荷时，并入一台备用的汽动给水泵，操作时检查待并泵的转速、出口压力、再循环调门的开度，逐渐增加待并泵的转速以提高其出口压力，当待并泵出口压力与给水母管压力接近时，停止升速，开启待并泵出口电动门，注意观察给水流量的变化，如给水流量增加速度快或总给水量增加较多，可减小电泵勺管开度调整给水流量在正常范围，如增加给水量不多或未增加，待并泵出口电动门全开后，可缓慢的增加待并泵转速直至其出口压力与给水母管压力一致，此时待并泵已完全并入系统运行，可降低电泵勺管开度和汽泵转速来维持给水流量不变。当汽泵再循环调门关闭后，检查其运行正常投入“自动”，利用电泵参与修正调节，但要监视其转速不超过5200r/min、进汽调门开度不超60%及自动跟踪情况，跟踪不好时，立即解除其自动方式转为手动调整。

（6）机组负荷加至30%额定负荷，给水旁路调门开度在90%以上时，通知主操稳定锅炉燃烧及机组负荷，进行给水旁路切换至主路运行，在进行给水旁、主路切换时，一定要先确认主给水电动门前、后压差不大于0.5 MPa，否则先将给水泵转速降低或开大给水旁路调门，防止主给水电动门开出后，给水流量大幅上升，而造成锅炉满水、低温事故。先开出给水主路电动门并确认其全开后，才能将给水旁路电动门、调门关闭，严禁主给水电动门未全开就将旁路给水电动门及调门关闭，这样可以防止主给水电动门卡涉造成锅炉给水中断而损坏设备。

（7）机组负荷加至40%额定负荷，进行锅炉湿态→干态转换，这是一个自然而平稳的过渡过程，经过每次启机操作来看，不必将给水维持不变，而只增加锅炉热负荷，如这样操作，增加燃料的量与锅炉燃烧组织不合理，会造成锅炉热负荷增加过快而产生上部水冷壁超温。正常的增加锅炉热负荷和给水量，当分离器过热度大于5时，储水罐内余水会慢慢的蒸发掉，湿态→干态平稳过渡，这样既避免了炉水泵停运后给水流量的波动，也有效的降低因给水量减少而发生水冷壁超温的现象。

（8）机组负荷加至45%额定负荷，并入第二台汽泵运行，如（5）所诉操作并入第二台汽泵，并减小电泵勺管开度至10%旋转备用，关闭第二台汽泵再循环，检查正常后投入“自动”，停运电泵备用，这样就完成了给水泵的并列操作。

4 总结

在整个给水调节过程中，给水调整人员一定要与主操及汽温调整人员保持良好的协调沟通，相互提醒，尤其是主操加燃料后要通知调水及调汽温人员，汽温调整人员要注意监视减温水的用量，发现过热度升高过快或壁温升高过快时，要及时通知主操及给水调整人员，这样就形成了一个良好的分工协作关系，避免了“交叉作业”的现象发生，使整个启动过程即安全、又经济。

参考文献：

[1]《威信电厂运行规程》 云南能投威信能源有限公司

[2]朱全利 锅炉设备及系统 9（4）：237-247

论文作者:肖杰,王天鹏

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d757b58d56ec3467a320706.html