# 电压互感器二次短路典型案例及防范验收要点论文_曾继荣

曾继荣

（国网福建检修公司，福建 厦门 361001）

摘要：电压互感器作为变电站内最普遍的电气设备之一，其运行有其严格的规定，如二次不允许短路等。二次回路的短路，会产生很大的短路电流，这会烧坏电压互感器。文章介绍了在电压互感器电压回路上最常见的几样工作，如仪器仪表使用、屏顶小母线操作、保护定检操作等，以及这些工作工作过程中容易造成PT二次回路短路的几个危险点及防范措施。希望本文拙见能为大家的检修和验收工作带来着实有效的帮助。

关键词：二次短路，安全措施，核相

0 引言

电压互感器是将高电压量按比例转化为低电压量，提供给仪表或继电器等使用的设备。与电流互感器一样，其一二次侧均标明极性端和引出端子。

电压互感器是一个内阻极小的电压源，正常运行时负载阻抗很大，相当于开路状态，二次侧仅有很小的负载电流，当二次侧短路时，负载阻抗接近于零，将产生很大的短路电流，会将电压互感器烧坏。因此，应严防电压互感器二次侧短路。

1 电压互感器二次短路典型案例及防范措施

（1）施工不当

①在高压场地的电压互感器下施工（如土建）不当，使互感器二次电缆损坏，造成电压互感器二次回路短路或接地。

②在保护屏安装施工中，保护屏进出方向和角度不对，误碰屏顶小母线，造成电压互感器二次回路短路。

③在保护屏安装施工中，未做安全措施，直接将保护屏拆除，造成电压互感器二次回路短路。

防范措施：现场施工时，严格按照二次安措单内容进行，且需专人监护、专人操作；在保护屏安装时振动不宜过大，注意保护屏进出的方向和角度，拆屏前必须将PT二次回路线解除并用绝缘胶布包扎好再操作。

（2）电压回路操作失误

①保护（如母差保护）缺陷处理时，误将电压插件插错位置，造成PT二次回路短路。

②将电能表的电压二次线拆除，未用绝缘胶布进行绝缘处理，误碰造成PT二次回路短路。

③施工中用钳子同时剪两条二次回路电压线，造成PT二次短路。

④在屏顶小母线侧电压二次线未拆除时，先拆除保护屏端子排处的电压二次线，未经绝缘处理，误碰造成PT二次回路短路。

防范措施：现场施工时，严格按照二次安措单内容进行，且需专人监护、专人操作；拆除电压二次回路线时，须将拆除的电压二次回路线用绝缘胶布包扎处理，同时严禁用钳子同时剪断两根线。

（3）保护定检操作不当

①定检带自保持电压切换继电器的保护，未进行断电处理，误将试验仪的电流输出线接入带电的电压回路中，造成PT二次回路短路。

②母差保护定检时，忘记把电压回路解除（或忘记将保护屏后PT二次小空开断开），将试验仪的电压输出线接入带电的电压回路中，造成PT二次回路短路。

③主变保护定检时，误将试验仪的电压输出线接入主变压器保护的旁路电压回路，造成PT二次回路短路。

④用同型号端子排，未将电流电压回路分开标识，在定检时误将试验仪的电流输出线接入电压回路，造成PT二次回路短路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

防范措施：定检工作前必须将电压线拆除并用绝缘胶布包扎，测量电压端子排无电压后方进行加量试验，工作完毕后必须恢复；必须将电流回路和电压回路的端子分开并区别标识。

（4）仪表仪器使用方法不当

①误将万用表置于欧姆档，在带电的电压回路上进行电压测量，造成电压互感器二次回路短路。

②扩建新间隔工作中，在带电的电压回路上误用绝缘电阻表进行绝缘检查，造成PT二次回路短路。

③测量电压时，误碰万用表两个表笔，造成PT二次回路短路。

防范措施：对电压回路进行绝缘检查，检查前必须停用此回路电源，测量确认无电压后方可进行；测量电压前必须将万用表置于电压档；测量电压回路时不能误碰万用表的两端表笔，如果表笔金属部分过长，必须用绝缘胶布进行绝缘处理。

（5）屏顶小母线操作不当

①用剪线钳剪屏顶小母线时，剪线钳钳口未经绝缘处理，造成PT二次短路。

②拆除屏顶小母线，使用的绝缘挡板不合格，造成PT二次短路。

③保护屏上端与屏顶小母线间距不足，更换保护屏时，推出保护屏过程中屏位倾斜，误碰小母线，造成PT二次回路短路。

④用剪线钳剪过长的小母线，剪线钳绝缘层被过长的小母线划损，造成PT二次回路短路。

⑤拆除屏顶小母线，误将工具（如螺丝刀）横跨在带电的小母线上，造成PT二次回路短路。

⑥拆除屏顶小母线，用尖嘴钳固定螺钉，螺钉掉在小母线上，造成PT二次回路短路。

⑦接入屏顶小母线时，剪断裸露的二次线头，线头掉入带电的电压小母线上，造成PT二次回路短路。

⑧解除保护屏屏顶小母线，导线线头未进行绝缘处理（如用绝缘胶布包扎），造成PT二次回路短路。

⑨在有双层电压小母线的屏顶上工作，误碰短接上下层的小母线，造成PT二次回路短路。

防范措施：使用的剪线钳、过长的小母线均必须进行绝缘处理；屏顶与小母线之间距离不足必须使用绝缘挡板，或使用其他形式的绝缘隔离。

（6）运行前未进行核相

①更换PT端子箱，送电前忘记核相，直接将PT二次熔断器或空开投入，造成PT二次短路。

②屏顶小母线必须通过转接的，由于在转接过程中接入的新的电压二次线未对相就接入，造成PT二次短路。

防范措施：投入空开或熔断器前必须在空开两端进行对相，测量无电位差方可投入；接入二次电压线前必须进行对相，测量无电位差方可接入。

（7）电压端子使用不当

①将无绝缘隔离层的端子做电压回路端子，在测量等工作中误碰，造成PT二次回路短路。

②二次电压线接入之前，未对二次电压线进行相间绝缘检查，直接接入绝缘有问题的电缆，造成PT二次回路短路。

防范措施：严禁使用无绝缘隔离层的端子作为电压端子使用；工作前必须先对工具进行绝缘处理，工作时要集中精力，不抖动；二次电压线接入前必须进行绝缘检查。

2检修结束后电压互感器送电前验收准备

（1）应测量其绝缘电阻，二次侧绝缘电阻不得低于1MΩ，一次侧绝缘电阻每千伏不低于1MΩ。

（2）完成定相工作。如果一次侧相位正确而二次侧接错，则会引起非同期并列。此外，在倒母线时，还会使两台PT短路并列，产生很大的环流，造成二次侧小空开跳开，引起保护装置电源中断，严重时会烧坏PT二次绕组。

（3）其他检查：检查绝缘子清洁、完整，无损坏及裂纹；检查油位正常，油色透明不发黑，无渗漏油现象；检查二次回路的电缆及导线应完好，且无短路现象[2]；检查PT外壳应清洁，无渗漏油现象，二次绕组接地牢固。

参考文献：

[1]杨传文．电气一次设备及运行．北京：中国电力出版社，2012．

[2]国家电网公司．国家电网公司物资采购标准 交流电压互感器卷．北京：中国电力出版社．

作者简介：

曾继荣，1982，福建厦门，大学本科，华北电力大学，国网福建检修公司，工程师，从事安全监察与质量监督，邮编351003

论文作者:曾继荣

论文发表刊物:《电力设备》2016年第9期

论文发表时间:2016/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/64c027f4723db3d1bd41acbb.html