# 配网线路旁路作业转供电技术及其应用论文_陈柏希,赵毅林,袁俊,蒋国刚,赵镔

（云南电网有限责任公司昆明供电局 云南昆明 650000）

摘要：针对配网综合不停电检修作业中，由于配网结构多变、设备种类繁多带来的转供电难题，文章介绍了高效利用旁路转供电设备灵活搭配实现负荷转供的方法，结合昆明供电局应用研究实例，为该类型作业广泛推广提供思路。

关键词：配网；综合不停电；旁路转供；应用

配电网作为电能传输的末端环节，它的可靠性是整个供电可靠性工作中的重要组成部分[1]，据不完全统计在我国电网中，有80%的发电量是通过配电网进行分配，造成用户停电的原因，有80%以上因配电网改造、检修、故障和客户接入引起的，但在我国电力系统内，长期存在“重发（电）、轻供（电）、不管用（电）”的倾向，我国配电网的投资在整个电网投资中的比例远低于国际平均水平，对配电规划建设和经营管理等方面重视不够，研究不多，使得配电网成为电网中最薄弱一环。

为确保供电可靠性指标稳步提升，目前主要是从四个方面采取措施：一是优化配电网网架结构，提高可转供电能力；二是提升配网装备水平，多采用免维设备和配网自动化，改善设备运行环境；三是合理制定设备检修计划，尽量减少停电影响区域和时间；四是大力推广配网不停电作业[2]。其中配网不停电作业属于检修的一种方法，既适用于计划检修，又适用于故障抢修，可以在不影响用户或影响最少用户的基础上，完成各项新建、改造、检修、抢修、故障隔离和客户接入作业，在配电网网架薄弱、设备运行状况差、电力建设工程多的现状下，提高供电可靠性最为有效和直接的措施，已得到企业和社会的高度认可。但受配网结构多变、设备数量多、运行环境复杂等因素影响，配网不停电检修作业中的关键——旁路转供技术存在较多难点，下面将结合实际情况对旁路转供电技术难点进行进一步分析研究。

一、配网综合不停电检修作业法

传统的配网检修作业，需要将工作区段待检修设备停下电来开展工作，无疑会对同一电源供电的用电客户造成停电影响，导致客户对供电服务不满意。今年来，配网综合不停电检修作业得到越来越多电网企业的重视，特别是在对供电可靠性要求较高的区域，配网综合不停电作业法已成为当地电网企业不可或缺的重要技术措施[3]。

所谓配网综合不停电作业法，就是利用大功率发电车、旁路转供电缆、负荷转移车、移动箱变等设备[4]，将待检修设备与正常设备隔离开来，通过带电作业、停电作业和旁路转供作业方法的综合应用，以实现在不影响或短时影响客户正常用电的前提下，对电网设备开展例行检修或故障处理。与传统的停电检修作业相比，综合不停电作业对用电客户造成停电影响最小，符合电网企业服务社会的宗旨，因此电网企业对综合不停电作业法的研究应用力度也不断加大。

二、旁路转供电技术难点

要实现对设备综合不停电检修，重点是要对其它设备进行转供电，而其中的关键就是从临近非检修带电设备中接入电源，通过旁路转供设备实现对其它设备正常供电。但是由于配网结构复杂，设备类型繁多，造成旁路转供设备接入困难。以笔者所在的昆明市为例，常见的接入设备就分为架空导线、电缆线路和开关站间隔三类，每类设备在接入方式和用到的转供设备上也有较大差异，如何高效利用旁路转供设备灵活搭配实现各类设备旁路转供成为关注重点。

三、配网旁路转供电接入实例

（一）架空线路转供电接入

2015年，昆明郊区某10kV架空线路为提高供电可靠性，需在99号杆处安装干线分段断路器一台，由于前段线路无断路器，若停电需从变电站内停整条线路，预计停电时间6小时，将造成420时户的停电影响（98号杆前段有10kV用户23户，105号杆后段有10kV用户47户，98号杆-105号杆段无用户）。

为减少停电对客户的影响，区局带电作业人员对现场进行勘察，提出可通过带电作业配合减少停电影响，决定在98号杆-105杆段开展旁路系统负荷转供作业，简要工作流程如下：

6.完成对接电缆试验；

7.合上1号户外开关站01D开关和3号户外开关站010开关，恢复对3号户外开关在及出线供电；

8.2号户外开关站出线小学由发电车供电。

9.对2号户外开关站进行整体更换；

10.完成开关站整体更换工作，通过短时停电拆除旁路负荷转供系统，恢复原运行方式。

本事例中，利用原有电缆，通过转接头、柔性电缆和旁路开关连接，完成旁路负荷转供系统架设，在大型居民用户小区短时停电（约1.5小时）的前提下，迅速完成故障开关站更换工作，大幅减少客户停电时间，提高客户满意度。

四、结语

针对配网结构多变、设备数量多的现状，本文重点开展对综合不停电作业法中的旁路负荷转供技术应用研究，在高效、灵活应由现有旁路设备的基础上，通过在昆明供电局的实践应用，验证了配网综合不停电作业法的多种旁路转供电方式，为该类型作业的进一步推广积累了关键技术，可在配网运维单位广泛应用。

参考文献：

[1] 余华. 浅谈如何提高县级供电企业供电可靠性[J]. 技术与市场，2013（5）：263-264.

[2] 周刚. 浅谈提高配电网供电可靠性技术的应用[J]. 科技与创新，2014（9）：59-59

[3] 胡毅，刘凯，彭勇，等. 带电作业关键技术研究进展与趋势[J]. 高电压技术，2014，40（7）：1921-1931.

[4] 姜安林. 关于煤矿瓦斯的综合利用进行探讨[J]. 建材与装饰旬刊，2011（10）：185-185.

[5] 杨帆，关卫军，杨波，等. 架空线-电缆混合线路不停电作业装置及其应用[J]. 湖北电力，2013，37（3）：11-12.

论文作者:陈柏希,赵毅林,袁俊,蒋国刚,赵镔

论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6776ddd0a2ce426944116e5f.html