# 浅析600MW机组除氧器供水调节阀的设计选型论文_巩希文,李现周

山东电力建设第一工程公司 山东济南 250131

摘要：调节阀的选型的合理性和正确性关乎火力发电厂稳定性，如何选择性价比高的调节阀对参与火力发电厂建设各方至关重要，本文主要探讨调节阀选型中的技术要点及注意事项。

关键字：除氧器；调节阀；选型；关闭压差；气蚀；

0.引 言

近年600MW火力发电机组建设过程中，经常遇到除氧器上水主调节阀和副调节阀气蚀的现象，通过作者在工作中的实践经验，探索引起调节阀气蚀的原因，成功解决难题，本文探讨分享解决调节阀问题的经验。

1. 背景介绍

调节阀作为火力发电厂的重要组件，承担着多个系统的流量调节功能，因此对其性能要求比较高。目前，电厂调节阀一般采用进口阀门，各系统的调节阀必须满足各工况的要求，阀门设计应给予最大和最小工况的裕度，阀门应具有良好的密封性能，阀杆不得有过大的平衡力，调节阀的运行方式多为全年连续式。

2. 过程描述

在某A项目运行过程中发现除氧器供水系统调节阀在以下问题：除氧器上水主、副调节阀开度超过50%后在自动状态会出现阀门的开度波动，引起管道剧烈振动。首先从设计选型的合理性方面进行分析，以下为几个项目的调节阀主要设计参数对比：

从上述表格可以看出，三个项目的阀体类型、材料及连接管道口径相近，A项目和B项目的除氧器上水主调节阀设计压力相仿，但是关闭压差差别较大。

3. 问题分析

根据现场实际运行工况，初步判断设计选型不存在问题，主要原因为由于阀前压力增大，导致阀门内部产生气蚀，引起阀门振动，管道也随之振动。导致阀前后压差过大的原因应是实际运行工况偏离设计，主要是机组背压设计选取值为10.3KPa，而实际运行背压为3.3~6KPa，因而导致凝结水量有所降低，由于凝结水泵是定速泵，流量降低导致凝结水泵出口压力升高，使得阀前压力大大超过设计选型压力。下图为凝结水泵的性能曲线：

图1 A项目凝结水泵性能曲线图

根据上图所示，凝结水泵在最大/正常/最小流量分别为1585/1436/629m3/h时，凝结水泵对应的扬程约为3.9/4.15/4.57 MPa，考虑凝结水系统沿程阻力为100m，主调阀前入口压力约为2.9/3.15/3.57MPa,而B设计院设计选型时主调阀最大阀前压力仅为2.58MPa,可以看出除氧器设计选型存在问题。重新根据要求进行设计改进，相关参数如下：

4、结论

由以上分析可以看出，在后续项目实施过程中，除氧器上水主调节阀的关闭压差应该都在2MPa以上，如果阀门关闭压差在2MPa以内时，应及早确定合适的关闭压差。通过上述分析，希望能够为后续同类型的机组的除氧器调节阀选型提供借鉴，避免发生气蚀现象，以期减少项目投资，提高项目管理水平。

参考文献：

[1]邓俊.关于除氧器水位调节阀的选型、放置位置的探讨[J].中国科技信息,2006,(12):33+52..

[2] 杨旭中.高压除氧器压力调节阀的选择方法[J].电力技术,1983,(03):36-39.

作者简介：

1.巩希文（1982年），男，工程师，现任山东电力建设第一工程公司汽机专工，主要从事火力发电厂汽机技术与管理工作。

2.李现周（1981年），男，工程师，现任山东电力建设第一工程公司汽机专工，主要从事火力发电厂汽机技术与管理工作。

论文作者:巩希文,李现周

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2018/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b51027cd3d4a27acb2f2a52.html