# 机翼型高效叶片的节能应用钱旻翼论文_钱旻翼

摘要：石油化工行业中大量使用风机等冷却设备，以降低循环水等工作介质温度。文章介绍了机翼型高效叶片的性能特点、主要部件及经济性，对该产品在某炼油厂常减压装置中应用情况及产生的节能效益进行技术经济分析。

关键词：风机 叶片 高效

机翼型高效叶片是与冷却塔、空气冷却器配套的新型机翼型轴流节能风机叶片，是具有完全自主知识产权的新一代节能环保产品，执行ASTM/BS/IS/ISO等国际标准。风机设计采用机翼扭曲型叶片，运用空气动力学原理，通过CFD流场计算和模型机试验等方法对产品持续改进，升阻比大、无二次流动。产品经国家权威节能认定机构检测，具有效率高、噪声低（1米处噪音低于85分贝）、运行平稳等特点。

一、基本参数

叶片采用碳纤维加强的玻璃钢材料，叶片内部设计成空心结构，并布置加强筋提高强度与刚性。叶轮采用FRP复合材料，添加碳纤维，增加风机强度和机械性能，与铝合金及其他传统风机材料相比优势明显，风机噪音和振动比金属叶片低，体现在更高阻尼、更高耐磨性、耐化学腐蚀，使用寿命更长，效率损失更低。主要零部件的材质如下：

风机叶片的应用范围宽泛，可用于凉水塔风机、板片式空冷器及表面蒸发空冷等多种空气冷却设备，可供选用的技术条件如下：

二、实施情况

某炼油厂常减压装置EA2107一级减一线及一中空冷器风机、EA2110AB二级减顶空冷器风机及EA2202脱戊烷塔顶空冷器风机长期冷后效果不佳，设备过夏困难，影响装置平稳运行操作。2016年1月份气温低时进行了改型，更换为高效技能风机。 更换前现场进行了风量检测，记录原风机风量及电机电流。更换时厂家人员配合检维修人员一同更换，使用角度仪确保每一片叶片倾角一致。提高风机运行平衡性。

三、实施成效

检测EA2107-2和EA2107-3两台空气冷却器的原风机（改前）和中金风机（改后）的运行风量与电流数据如下：

注：1、风量测试位置在出口防护网罩上，面积为5.2（m2）；

2、电流由现场仪表得到。

改后风量大于改前风量，根据电流值计算，得到改后节能率≥12，改造后平均每小时节能（30.6-19）*380/1000=4.4度。 按全年运行10个月计算，降低成本4.4*24*30*9*0.61=17392元

四、应用总结

机翼型高效叶片技术可靠、节能效果明显，更换简单。对于有冷却塔和空冷塔大直径的风机效果更加明显。具有以下优点:

1、精准性：能够按照现役设备的特性与尺寸进行测绘，针对性的设计与生产，适应原系统的运行要求。

2、简单性：简单的风机结构，易安装，易维修；节能改造只需更换叶轮与轮毂。

3、稳定可靠性：耐磨损、耐腐蚀、抗老化，工况稳定。风机所使用的材质轻，出厂前经动、静平衡试验校正，大大提高了齿轮和轴承的寿命。使用寿命10年以上，免维护。

4、 安全性：材料经力学试验，比铝合金或钢制叶片更安全；采用FRP吸声材料，噪音小，低于85dB。

5、经济性：大幅度减少实际使用功率，节能率达到10%以上，可在较短时间内回收成本；

论文作者:钱旻翼

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第21期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/744c64db98a7a262d48d5394.html