# 变电站站界噪声分析及降噪措施探讨论文_陈浩1,陆燕华1,宋建华1,张娜2

1、国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 宁夏 银川 750002；

2、宁夏中宁发电有限责任公司 宁夏 中宁 755100

摘要：本文介绍了变电站噪声的主要来源,通过110kV变电站站界噪声的检测和结果分析,提出了对变电站站界噪声从噪声源控制、传播途径控制两个方面对变电站噪声控制。

关键词：噪声；站界；降噪

变电站是电力输送系统中的中转站，是输变电系统的主要设施，是电网组成中不可或缺的一部分。一方面，随着城市化进程的加快，现代工业的发展，电力负荷不断增加，新建或扩建的变电站数量也在不断增加；另一方面，随着社会的进步，环境法律、法规的完善和人们环境意识的不断提高，变电站噪声扰民及投诉事件随着也急剧增多。研宄变电站内设备的噪声特性，设计出能够有效防治变电站噪声的措施，对保护人民利益，保障输电工程规划、建设和顺利运行具有重大意义[1]。

1、变电站噪声的来源

变电站是输电和配电的集结点，是输电系统的主心脏，组成部件主要包括电力变压器、电抗器、馈电线和母线、开关设备、避雷针等设备，在这些设备当中，大部分在运作时都会产生噪声，也是变电站厂界的噪声主要来源。

1.1变压器和电抗器本体的噪声

临近市区或电压等级低的变电站主要来自变压器运行时产生的电磁噪声。磁致伸缩引起的铁心振动, 使铁心随着励磁电流50Hz的变化而周期性地振动[2],发出噪声。另外,负载电流产生的漏磁,引起绕组、油箱壁的振动, 产生的噪声以波的形式向四周传播。对于特高电压变电站,高压并联电抗器的噪声是由自身噪声和冷却器噪声组成的一种连续噪声，电抗器布置一般都距离厂界很近的地方，所以在电抗器附近的厂界噪声很容易超标。

1.2 辅助设备的噪声

变压器冷却装置是变压器噪声的重要贡献者，其噪声一般是由冷却油循环粟或者是风机产生的，以及连接部位转动时的振动产生的噪声。

1.3 特高压变电站变电构架处的噪声

特高压变电站变电构架处噪声主要是交流电晕噪声，其中宽频带噪声又表现出来两种形式,一种表现出来的是不间断的“嘶嘶”声，这种电晕噪声在光滑导线表面场强达到一定强度时较为明显，另一种表现出来的是间歇性尖锐的“啪啪”声，郑重电晕噪声主要是导线或金具表面有毛刺或者划痕引起[3]。

2、变电站站界噪声的监测

国家对输变电工程环保提出了更高更精细的要求,变电站噪声达标排放已成为不可触碰的底线。而目前变电站噪声超标现象时有发生,特别是城市变电站,噪声超标扰民已成为当前变电站主要环保问题,亟待解决。所以变电站监测工作突显重要。

2.1 变电站站界噪声检测的方式

1、测点布设：根据变电站声源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别，在站界布设单个或多个测点。

2、测试距离：变电站附近如果没有敏感区，测点选在变电站站界外1m、高度1.5m 以上、距任一反射面距离不小于1m 的位置。如果变电站站界附近有敏感区，测点选在变电站站界外1m、高于围墙0.5m 以上进行监测。

3、、测量时间：测量时间分为昼间06：00—22：00和夜间22.00—06：00。

下面以110kV变电站站界噪声检测为例。

2.2 110kV变电站站界噪声检测及分析

对某110kV变电站测点布设如图1，由于该站较小，在站界外布设1个测点该站西墙周边没有敏感区，测点选在变电站站界外1m、高度1.5m 以上、距任一反射面距离不小于1m 的位置。北墙和南墙两边是营业房，可以定性为敏感区，东墙为住宅小区是敏感区，测点选在变电站站界外1m、高于围墙0.5m。测量时间：测量时间分为昼间06：00—22：00和夜间22.00—06：00。

通过表2检测可以得出110kV变电站南墙和北墙的噪声较大，而且夜间噪声超过GB 12348—2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（第4条第4.1款）[4]中的二类标准，通过变电站站内布置图可以看出，由于变电站设备的布置不合理，南墙和北墙离变压器较近，造成变电站站界南墙和北墙夜间噪声超标，需要治理。

3、变电站降噪途径的选择

随着经济的发展，工、农业生产及城乡居民生活等用电量急剧增大，变电站在正常运行时所产生的噪声，对周围环境会产生一定的影响。为有效地保护环境，保障公众健康，确保电网安全稳定地运行，必须加强变电站站界噪声的管理，从站界噪声的根本原因进行降噪控制。上述110kV变电站的实例，是目前变电站厂界噪声超标的普遍情况之一，针对变电站站界降噪的途径来看，最有效的办法就是从噪声源控制、传播途径控制进行控制。

3.1 噪声源控制措施

1、选择低噪声设备[5]。对变电站设备入网前进行噪声入网检测试验，设备噪声的高低也是体现设备好坏的途径之一。目前国网已经开展了变压器、电抗器入网前的设备噪声抽检工作。同时对优质设备的噪声水平要求更加严格，以及对投运后的优质设备也要进行噪声的跟踪检测。

2、通过改进工艺来降低噪声水平。在主变底部垫减振橡胶垫, 使刚性连接变为有缓冲垫料的连接, 减少固定振动产生的噪声。

3、大力发展室内变电站。随着城市不断的外扩，变电站逐渐被居民区所包围，室内变电站占地面积小，主要噪声源在室内，进出线路都是地埋式的，变电站噪声对周边环境的影响有限，适合居民区周边变电站的应用。

4、变压器辅助设备选择。选用油浸自冷冷却方式, 避免风机和循环泵的噪声，将变压器室自然通风窗可改为消声百叶窗[6]。

3.2 传播途径控制措施

1、变电站内的主要噪声源进行合理布局：变电站设计之初，变电站进行总体布置设计时，应该考虑变电站主要的噪声源的摆放位置，容易产生噪声的设备放置变电站中间位置，通过场站的空间距离和建筑物可以对噪声进行降噪。特别是特高压变电站，如果前期变电站布置不合理，后期通过加高围墙和增加吸声材料都不能有效治理由于设计带来的噪声超标。

2、利用或改变电站周围设施。在进行选址时，可以利用变电站周围的自然地形如山丘、土坡的阻挡作用，降低噪声；在变电站站界周边多种植树木，通过树木进行降噪；变电站站界的栅栏墙更换成实体墙，噪声超标点对墙体进行吸声材料处理或加高墙体处理。

3、隔声屏加吸声材料技术的应用。上述实例中110kV变电站噪声治理可以采用该方法。对于一些运行多年的变电站，其周围有环境敏感点，都会遇到由于设备老化等原因，造成站界噪声超标的现象。可以通过对变压器两边的防火墙上增加吸声材料进行降噪，对噪声主要影响方向设置隔声屏，在噪声传播途中降噪。

4、采用多手段方式加强噪声监督。超高压变电站变电架构规模大，噪声源分布范围广，应采用辅助方法( 如波束成形法、紫外成像法等) 对主要声源进行定位，并更换设计合理、电晕噪声较低的产品，从而实现其噪声控制。

4、结论

噪声控制通过上述的噪声源控制、传播途径的治理可以有效的对变电站进行降噪处理。像上述110kV变电站主要是设计初期站内设备没有规划好，造成变压器离西墙和东墙较近，导致噪声夜间超标，根据上述降噪措施中，可以采用隔声屏加吸声材料技术的应用后期进行噪声治理。

噪声治理在变电站建造初期就要严把各种关，变电站设计期间，要实地进行勘测，对相关设备进行合理布局，运行中的变电站根据实际情况可以采取上述措施进行综合利用，达到噪声排放标准要求，另外，对变电站还需要有长远目光，来进行合理的规划，让变电站为人民提供电力能源的同时，也不能给人民带来环境污染的烦恼，真正造福于人民。

参考文献

[1] 刘振亚,特高压电网[M],北京:中国经济教育出版社,2005

[2] 吕敬友,黄玉,池爱平,陶雷行,陈震，变电站噪声对环境的影响与防治措施[J].电力与能源，2011,32(2): 162-164

[3] 陈豫朝,张广州,周翠娟,等.特高压交流试验基地变电构架区可听噪声源特征频率分析[J].高电压技术,2009,8(35)182

[4] GB 12348—2008，工业企业厂界环境噪声排放标准[S]

[5] 邓裙,杨向宇,龙幾.变压器旳降噪技术[J].变压器,2009,46(3):34-36

[6] 齐天,吴亚锋,李野.通风冷却风扇噪声消声器设计[J].噪声与振动控制,2008,6(3):124

[7] 于香英,王惠荣.变电站的噪声影响与治理[J] . 天津电力技术, 2007( 1) : 31-33.

论文作者:陈浩1,陆燕华1,宋建华1,张娜2

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/793d1ca0f9b8cfc3d8f8898a.html