# 火力发电厂330MW机组A级检修工作实施与管理论文_杨科

兰州西固热电有限责任公司

摘要：本文针对大唐甘谷发电厂2号330MW机组A级检修前存在的问题，根据机组检修各项目标要求，从安全、质量、工期、文明生产等方面阐述了A级检修全方位、全过程、全员、闭环的综合管理，形成了一套科学有序、规范有效的检修管理体系，对今后检修同类机组积累了经验。

关键词：330MW机组；A级检修；检修管理；实施

1．大唐甘谷发电厂2号330MW机组介绍

大唐甘谷发电厂（以下简称“甘谷电厂”）2号机组容量为330MW，汽轮机是北京北重汽轮发电有限责任公司引进法国阿尔斯通公司技术生产的亚临界、一次中间再热、单轴三缸双排汽、冲动凝汽式汽轮机，型号为NZK330-17.75/540/540。锅炉是上海锅炉厂生产的亚临界、自然循环单炉膛、一次中间再热、平衡通风、四角切圆燃烧、固态排渣、运转层以上露天布置, 运转层以下采用室内布置，全钢架悬吊结构锅炉，型号为SG-1025/18.55-M725。该机组于2007年12月29日投产发电。

2．检修前存在问题

2号机组A级检修前影响机组经济和安全运行的缺陷共46项，其中汽机专业30项，锅炉专业10项，电气专业6项。汽轮机缺陷主要是7、8、9瓦轴承渗油，2、3瓦振动，低压缸后径向轴承温度高93℃，真空严密性试验高出合格值近一倍，高压外下缸中壁温度高于高压外上缸中壁温度，中压内下缸内壁温度高于中压内上缸内壁温度，高压加热器上端差较大，安全阀卡涩漏汽等；锅炉缺陷主要是B一次风机驱动端轴承漏油， 1、2、4号喷燃器摆角连杆销子运行中多次断裂，B送风机油站运行中回油观察窗多次满油（泡沫状），过热器和再热器管排及步道积灰结焦严重，冷灰斗液压关断门液压油站油系统漏油，一次风管弯头磨损部位漏粉，电除尘进出口膨胀节破损漏风严重，电除尘进出口烟道漏风处理，阀门内漏等。电气设备主要是发电机汽侧小端盖、发电机顶部人孔、氢气冷却器均发生过漏氢现象，6KV2A段工作电源进线开关远方无分闸指示，大轴接地碳刷冒火星，330KV升压站接地刀闸合闸不到位等。

3．检修前策划

2号机组A级检修标准项目447项，非标项目11项、技改项目2项，合计460项。检修具有“项目多、任务重、要求高”几个特点，常规检修项目多，其中工作量比较大的项目是2号汽轮机本体检修、发电机抽转子等。

项目部检修前专门成立了A级检修工作领导小组，组建了检修项目部,项目部下设安全管理组、质量管理组、文明生产组、物资保障组、后勤宣传组等五个小组。为了确保整个检修项目实施全过程的有序、可控、在控，项目部专门制定了《2号机组A级检修管理手册》、《2号机组A级检修三项措施》。在2号机组A级检修准备阶段，项目部对4M1E（人、机、料、法、环）等质量要素中可能影响检修质量的具体工作进行相关准备与落实，制定了A级检修网络图、检修工艺质量要求，重要节点控制工期、检修奖惩办法、修后试验等一系列技术、管理组织措施。

4．检修实施管理情况

4.1工期管理

2号机组A级检修于2013年6月15日开工，2013年7月29日竣工，历时45天。机组检修过程中严格按照A级检修主线工期网络图和2号汽轮发电机组本体检修进度节点图执行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆项目部对于存在缺陷的设备做到早解体、早发现、早处理。在检修过程中，各部门紧紧围绕“汽机本体检修”这一条主线开展工作，对影响总体工期较大的工作，对工作的每一道工序都按倒排工期的办法，限定完成时间。在汽轮机本体检修工作，项目部管理人员、专业技术人员实行跟班制，关键工序实行24小时两班倒，保证了检修工作的按照网络计划和重点控制工期进行。

4.2安全管理

为了保证2号机组A级检修的安全，项目部组织对全体人员进行了安全规程的学习和考试，参加率达到100%，合格率达到100%。项目部各专业队在检修中严格遵守《大唐甘肃公司流程六规管理手册》、《电业安全工作规程》、《A级检修安全管理规章制度》，检修中项目部配备了3名具有丰富现场安全监督经验专职安全员，并在各专业配有专职安全员，对整个检修全过程进行细致、动态、直接的安全管理，坚决杜绝任何事故安全隐患，防微杜渐，把隐患消除在萌芽阶段。项目部管理人员每天深入现场督促检查，对脚手架的搭建和高空作业严格按照要求落实相关验收制度，人员着装必须合格，安全帽的佩带必须正确，工作人员精神状态良好，检修工作必须有工作票，每天开工前各专业队工作组必须进行流程“六规”活动，提高大家的安全意识，努力转变观念，从要我安全转变为我要安全。

4.3质量管理

2号机组A级检修严格按照《检修管理标准》、《机组规范化A级检修管理制度》、《A级检修项目管理制度》质量要求执行。检修中始终坚持“应修必修、修必修好、厉行节约”的原则，制定了检修项目计划，确保所有检修项目不漏项、不过修、不欠修。每个检修项目都严格按照《检修作业指导书》，对每个零件都进行标识，对需要更换的备品配件进行验收检查，不合格者坚决不用，装配时严格按照说明书和图纸要求与质量标准进行，对任何疑点和难点组织专业会审，杜绝了凭经验行事、差不多就行的不良行为的发生。严格执行三级验收制度，项目部专业专工、技术员为第一级，设备部点检员、监理为第二级，点检长为第三级。检修人员与点检员、监理一起控制A级检修质量和项目进度，按照检修质量验收范围划分表严格要求，实行检修完毕即签字验收，不能事后补签的管理制度，机组检修所有项目的验收都按照要求在现场进行。由于措施具体、执行得力，检修中各项工作检修质量经甲方、监理验收一次通过。

4.4安全文明生产管理

项目部在检修过程中着眼于细节，积极将6Ｓ管理运用于检修现场管理，严格执行“工完、料净、场地清”的现场文明检修标准，将文明检修落到实处。检修现场用黑橡胶板进行地面铺设，并使用伸缩围栏和硬隔离围栏对所有检修区域进行了醒目、明确的隔离，有效保证了检修人员和正常生产人员的工作安全，明确了区域划分功能。在检修中做到拆下零部件摆放整齐，备品备件放置时都在下部进行了铺垫，不与地面直接接触，保持地面干净整洁。在汽轮机汽缸本体周围使用附带宣传标语和警示图画的硬隔离围栏进行缸区全封闭隔离，对周边零部件及专用工器具使用软隔离围栏进行区域划分外，还使用地板革铺设出了检修及巡查人员行走的安全通道，并喷涂上“安全通道”字样，使得检修区域划分清晰而明确，也让整个紧张而繁忙的检修现场变得井然有序，同时也对人员和设备起到了非常好的安全隔离保护作用。项目部在检修前对所有检修现场进行了精心的布置，制作了警示标语牌、宣传展板，将各类安全警示语、宣传画、检修简报等各类文件集中进行展示，既体现了良好的企业形象，也起到了非常好的宣传教育意义。

4.5资料管理

A级检修全面贯彻精细化、标准化、规范化原则，在检修过程中推行检修作业文件包制度，通过精细化的检修程序文件来规范检修行为，杜绝检修过程中的随意行为，提高了检修作业文件的可操作性，提升检修管理水平。

5．结束语

2013年7月29日，甘谷电厂2号机组A级检修终于划上了圆满的句号。通过本次A级检修，对2号机组进行全面消缺、节能改造和系统优化，彻底解决了影响机组安全稳定运行的缺陷，实现了水压试验一次成功、风压试验一次成功、锅炉点火一次成功，发电机并网一次成功的 “四个一次启动成功”的目标。截止目前，机组运行稳定，各项经济技术指标优良，实现了全优检修的目标。

参考文献：

[1]尧国富. 发电设备检修项目管理［M］. 北京：中国电力出版社，2009.

[2]火力发电机组A级检修管理导则[S]. Q/CDT 106 0001-2008.

[3]中国大唐集团公司设备检修管理办法[S]．大唐集团制[2005]131号．

[4]大唐甘谷发电厂检修规程[S]．大唐甘谷发电厂．

论文作者:杨科

论文发表刊物:《防护工程》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/843ed8a0f28c67d0573a0d84.html