# 一种新型开关柜电缆肘头多功能临时接地装置论文_娄方桥,余万荣,赵正晖,刘勇

（贵州电网有限责任公司培训与评价中心 贵阳 550001）

摘要：为解决当前配电网的环网柜和电缆分支箱的电缆线路检修中存在的问题：电缆头的接地全密封，接地是否完好不可见，不能进行接地线的挂设，安全性能较差，易造成无封闭地线作业，造成停电范围扩大，供电可靠性降低等缺陷，开发了一种新型开关柜电缆插拔头多功能临时接地装置。

关键词：接地装置；开关柜；电缆分接箱；肘头

一、开关柜电缆接地及检修现状及问题分析

目前电力系统配电网络中的环网柜和电缆分支箱的应用越来越广泛，这两类箱式设备中都有电缆以及电缆的连接装置。当这类箱式设备的电力电缆线路需要检修和发生故障时，工作人员需要先查找出被检修电缆线路的电源侧及所带的全部负荷，进行核对后再将所有负荷侧封装地线。做安全措施的过程需要动用大量人员、车辆，遇到电缆分接箱进出线较多的线路有时会耗时60至120分钟左右，增加了停电时间，使停电范围扩大，降低的供电可靠性。

环网柜中的电缆头的接地是全密封，接地是否完好不可见，并且不能进行接地线的挂设，安全性能较差，对施工人员的生命安全无法保障；易造成无封闭地线作业属于A类违章行为之一。

经统计，平均每次检修工作封装地线时间大约在60分钟。这就是说，检修电缆线路时，如果只需在检修电缆两端封装地线，则将大大简化了操作流程，降低人员、车辆使用成本，缩短了停电时间，且避免了在检修线路所有负荷侧封装地线时出现遗漏的安全隐患，提高了安全系数和供电可靠率。

综上所述，我们依据操作规程要求，结合实际工作中存在的困扰，主要是解决环网柜和电缆分支箱电缆肘头内的接线端子不能悬挂地线的问题，就必须研制专用的安全工器具，改进现有作业方式。

二、新型接地装置的设计思路

1、通过对箱式设备电缆肘头内部结构的分析，其特点为后堵头内有一颗螺杆，采用螺杆内陷式连接，进行外挂接地，能有效地保证电缆头可靠接地；

如图1所示：

图1 电缆肘头结构

2、接地线连接杆采用双头设计的方式，可以适用于不同型号的电缆头螺杆连接，使该接地装置具有通用性；

3、采用绝缘杆连接于接地线连接杆，可以有效保障作业人员的人身安全；并且绝缘杆的端头设计为两端螺纹内陷的结构，可自由切换于不同型号的电缆头接地线连接杆，满足安全规程的相关要求。

4、接在线连接杆金属部分装设一个验电装置，可在挂设接地线的同时具有意外来电的报警功能，防止带电挂地线事故的发生，更好地保障作业人员的人身安全和设备安全。

三、新型电缆肘头接地装置结构

新型接地线的设计思路来源于常规接地线，新型接地线超越常规接地线的地方在绝缘操作杆的前端加装一个转动轴承，两个螺母，肘型头连接杆。25mm2多股软铜线通过焊接固定于转动轴承上，接地线型式还是选择合相式。

1 组成元件

绝缘操作杆如图 2 所示，肘形头连接杆如图3所示，肘形头后堵盖专用拆除器如图4所示。

图 2绝缘操作杆 图 3肘型头连接杆 图 4肘形头后堵盖专用拆除器

2新型接地装置整体示意图

将上述各元件和软铜线组装到一起，就组成了一个完整的新型接地线，如图5所示。

图 5 新型接地线整体图

四、结束语

经过在实验室中进行的预防性试验以及现场的应用，新型的电缆肘头接地装置体积小，携带方便，在线路日常检修工作中验电器、绝缘棒、接地线都是随车携带，该装置可实现随身携带；并且其使用简单，安全可靠，降低了员工的劳动强度，较以往的安装地线方式节约了人员、车辆成本，缩小了停电范围，缩短了检修作业停电时间，提高了配网供电可靠性，能有效解决当前开并柜电缆接地检修的问题，具有较大的推广应用价值。

参考文献：

[1]盛连军，张腾飞，韩中华，等．一种新型长柄多角度短路接地线的研究[J]．华东电力，2011，39（16）：1751-1752．

论文作者:娄方桥,余万荣,赵正晖,刘勇

论文发表刊物:《电力设备》2017年第29期

论文发表时间:2018/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91a81a3d5ba3a6bad4468b8c.html