# 阀门常见安装问题和对策的探讨论文_沈伟

（江苏竹箦阀业有限公司，江苏 溧阳 213355）

摘要：讨论了在管网中，常见各种阀门在安装过程中的特殊要求，以及在安装时需要注意的各种阀门的安装方向、安装姿态，分析了对阀门使用的影响程度，提出了相应的预防和解决措施。

关键词：阀门安装 方向 姿态 方法

1 概述

阀门是在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置，使配管和设备内的介质（液体、气体、粉末）流动或停止并能控制其流量的装置。阀门具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能，可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、流体等各种类型流体的流动。阀门的安装是阀门配套于管道和装置的重要一步，其安装质量的好坏，直接影响以后的使用和维修。

2 阀门的安装要求

这里系指一般阀门的安装，对特殊阀门的安装应该按照有关说明进行。但无论哪类阀门，其安装应该确保安全，有利于操作、维修和拆装。

首先，维修工和管道工应该学会识别管线安装图及各类阀门表示符号，按图施工；必要时，对一般阀门安装位置和走向的改进，有自行处理的能力。安装阀门时，阀门的操作机构离操作地面宜在1.2m左右。当阀门的中心和手轮离操作地面超过1.8m时，应该对操作频繁的阀门设置操作平台。阀门较多的管道，阀门尽量集中安装在平台上，便于操作。对高度超过1.8m并且不经常操作的单个阀门，可采用链轮、延伸杆、活动平台以及活动梯等设施。当阀门安装在操作地面以下时，应该设置伸长杆或地井。为安全起见，地井应该加盖板。阀门的安装位置不应妨碍设备，管道及阀门本身的拆装和检修。明杆阀门不能埋地安装，以防阀杆锈蚀。阀门安装高度应方便操作和检修，一般距地坪12m为宜，当阀门中心距地坪18m以上时，宜集中布置，并设置固定平台。

小于等于DN50及螺纹连接的阀门不应使用链轮或伸长杆进行操作，以免损坏阀门。

水平安装的明杆式的阀门开启时，阀杆不得影响通行，特别是阀杆位于操作人员的头部或膝盖部位时更要注意。

水平管道上的阀门，其阀杆最好垂直向上，不宜将阀杆朝下安装；阀杆朝下不仅操作、维修不便，阀门还容易腐蚀。落地阀门安装位置倾斜，也会使操作不便。

并排安装在管道上的阀门，应该有操作、维修、拆装的空间位置，其手轮之间的净距不得小于100mm；如间距较窄，应该将阀门交错排列。

对开启力矩大、强度较低、脆性和重量较大的阀门，应该设置阀架，以便支承阀门，并减少支管道上的阀门，尽量将阀门安装在靠近总管道的位置上。当阀门两侧压差大时，为方便阀门的开启，需要设置压力平衡的旁通阀。

减压阀不应该安装在靠近容易受冲击的地方，应该考虑其所在位置振动较小、环境宽敞、便于维修。

室内设备或管道上的蒸汽安全阀，应该引至室外偏僻处排放蒸汽。油气安全阀，如果需要排放在大气中，其安装位置应该高于屋顶。对于有毒、易燃易爆的介质，安全阀应该由封闭管线排放收集。

阀门不应该安装在靠近容易受冲击的地方，应该考虑其所在位置振动较小、环境宽敞、便于维修。

法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装，法兰式阀门应保证连接管上的两法兰端面平行和同心。螺纹连接的阀门在邻近处设活接头，以便拆装。

同一工程中宜采用相同类型的阀门，以便于识别及检修时部件的代换。在同一房间内，阀门的安装应使阀门和两侧连接的管道处在同一中心线上。当因管螺纹加工的偏斜、法兰与管子焊接的不垂直，使连接中心线出现偏差时，在阀门处严禁冷加力调直，以免使铸铁阀体损坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

直径较小的阀门，运输和使用时不得随手抛掷；较大直径的阀门吊装时，钢丝绳应系在阀体上，使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的。

安装螺纹阀门时，不要把用作填料的麻丝挤到阀门里面去；安装法兰阀门时，不得使用双垫，紧螺栓时要对称进行，均匀用力。

3 阀门的安装方向以及安装姿态

3.1阀门安装方向的问题

很多阀门对介质的流向都有一定的规定，安装时要按照阀门箭头指示的方向安装，如果没有箭头那么就根据阀门结构原理来正确识别安装方向，如果阀门装反了，那么就会影响到使用的效果，有的甚至会对管道和阀门造成一定的危险性，所以切记要正确安装阀门方向。

闸阀一般都没有规定介质的流道方向，除了低温闸阀，因为为了防止关闭后阀内的介质因温度升高而膨胀，造成危险，在介质进口侧的闸板上有一个泄压孔。截止阀介质的流向一般从阀瓣下方流经密封面。安装时要按照截止阀阀体箭头指示安装，因为介质流向从密封面流经阀座下面，截止阀关闭后，填充物还是会受到压力，不利于填料更换，开启时操作费力，开启后介质阻力增大，密封面会受到冲蚀。当然除一些特殊的截止阀以外。蝶阀一般都有方向性的。安装时介质流向与阀体上所示的箭头方向要一致。介质应该从阀的阀杆向密封面方向流过。中心垂直式蝶阀安装方向无要求。双向密封垫蝶阀也标有主流方向，建议按照主流方向安装。

升降式止回阀的介质流向是从阀瓣的下面冲开阀瓣。旋启式止回阀的阀体上有箭头指示，其介质是从阀瓣密封面流向出口端；如果安装方向，则无法开启，容易造成事故。安全阀的介质流向从阀瓣下向上流懂；如果装反了，会出现重大事故。减压阀的介质流向应该和阀体箭头指示一致，如果装反了，那么就不会起到一点作用。

疏水阀的介质流向因结构类型的不同而异，应该按照产品说明书上写的和阀体上箭头指示来安装。热动力疏水阀，介质流经过滤网至阀座中心孔，从密封面上流出；脉冲式疏水阀，介质流经控制室至阀瓣排泄孔流出或者介质从阀座上门向下流出。

大多数隔膜阀的介质流向都是双向性的。球阀，旋塞阀的介质流向为双向性的，三通或者四通阀门为多方向性流向。

3.2阀门安装姿态的问题

闸阀的结构是双闸板的，应该直立安装，就是阀杆处于垂直位置，手轮在上面。对单闸板结构的，可在任意角度安装，但不允许倒装。对带有传动装置的闸阀，就要按照产品说明书安装，一般是阀杆垂直安装为好。

截止阀的安装在设备上的任意位置，带传动装置的截止阀要按照说明书安装。截止阀阀杆水平安装会使阀瓣与阀座不同轴线，有位移的现象，密封面容易掉线，发生泄漏，因此，截止阀阀杆应该尽量垂直安装为好。升降式止回阀只能水泵安装在管道上，阀瓣的轴线呈垂直状态。弹簧立式升降式止回阀，旋启式止回阀可水平安装在管道上，也可以安装在介质自下向上流道的竖管上。球阀，蝶阀和隔膜阀可安装在设备和管道上的任意位置，但带有传动装置的，应该直立安装，就是传动装置处于垂直位置。安装应该注意有利操作和检查。旋塞阀可在任意位置上安装，但应该有利于观察沟槽，方便操作。对于三通或者四通旋塞阀适用于直立装在管道上。

安全阀不管是杠杆式或者弹簧式，都要应该直立安装，阀杆和水泵面应该保持良好的垂直度。安全阀的出口应该避免有背压现象，如出口有排泄管之类的，应该不小于该阀的出口通径。

4结语

阀门质量的好坏不仅仅与阀门的设计、制造有关，在后期的安装、使用过程中也至关重要。好的阀门用在合适的位置上才能发挥出正常的作用，安装和使用维护得当才能延长阀门的使用寿命，本文从列举的不同阀门的安装形式和注意事项，可以为阀门厂家、使用单位提供相关的参考依据。

参考文献

[1]陆培文.孙晓霞.杨炯良. 阀门选用手册[M]. 机械工业出版社

[2]宋岢岢. 压力管道设计与工程实例[M]. 化学工业出版社

[3]周明衡. 常德功. 管路附件设计选用手册[M]. 化学工业出版社

[4]蒋军成. 事故调查与分析技术[M].化学工业出版社

论文作者:沈伟

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2018年2月下

论文发表时间:2018/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92b9e5ba9673f95136a5b9a4.html