# 建筑施工现场临水临电的设施规划论文_徐君慧

摘要：社会经济的增长为建筑行业发展带来机遇，而城市化进程的不断加快使得当前建筑工程的数量日益增加，工程难度也有所提升，在这一社会背景下为了充分保证建筑工程的施工质量，施工现场的临水临电布置是否合理已经成为当前施工企业在实际施工的过程中需要考虑的重要问题。本文将结合实际情况，对建筑施工现场临水临电的设施规划进行分析，以充分保证临水临电布置的合理性。

关键词：建筑施工；临水临电；布置

施工现场临水临电的有序布置是保证工程施工顺利进行的重要前提条件，可以有效避免后期维修等造成的延误工期情况，同时有助于控制临水临电成本投入，进而有效节约工程成本，对于控制建筑工程造价具有重要意义。因此，在今后施工的过程中施工企业应充分认识到建筑施工现场临水临电合理布置的重要性，并对其进行科学规划，进而实现对工程成本、后期施工管理工作的有效控制。本人结合自身多年工作经验，对建筑施工现场临水临电的设施规划进行详细分析，提出有效的管理措施，以期为今后开展的各项工作提供宝贵经验。

一、临水临电设施布置

（一）临水布置

临时用水布置是工程施工现场管理的一项重要内容，其设置是否合理将直接影响不到工程用水情况。因此，在完成临时用水布置的过程中，施工企业应结合当前施工现场的实际情况，对水泵泵房、消火栓等进行合理设置，加强施工现场管理。在设置水泵泵房的过程中，施工企业应根据当前施工现场的实际情况，结合扬程、流量等于现场相关联的工程数据，对水泵进行精确选型，若是低于100m的建筑物，施工企业可以采用水泵并联的方式进行供水，对于超过100m高度的建筑物，可以采用水泵串联方式送水，以充分保证施工现场正常供水，为各个施工环节工程施工提供保障[1]。在设置消防管道时，施工企业应注意与给水管道进行区分，若是在实际施工过程中出现紧急情况，应将给水管道立刻关闭，将事故影响范围面积控制在一定范围内。若是需要在冬季进行施工，应根据各个建筑物的实际需求，直接从水泵泵房接水，以防止供水系统结冰，同时在食堂、厕所等部位设置水龙头，保证水的流动性，以防止形成死水凝结成冰影响工程施工。

给水系统的设置应与消火栓同步，需要施工企业在每层设置消火栓，在安装消火栓水龙带的过程中，安装人员应注意将水枪与接头处连接这一部分问题，充分保证连接的密实性，同时结合箱内构造将水龙带按照相关要求挂在箱子内部的挂钉、托盘之上，使得消火栓内部格局清晰，若是出现火灾问题可以及时采取有效措施，以防止火灾事故进一步扩大。在消火栓位置选择这一方面，施工企业应尽可能将其布置在较为明显的位置上，同时在消火栓箱体外部涂刷红漆。注意分别设置室内消火栓应与给水管网，以保证消火栓管道内压力可以达到工程标准。

（二）临电布置

在临时用电布置这一方面，施工企业应选择三级配电两级保护和TN-S系统对施工现场进行供电。由于临时用电布置具有一定的风险性与安全性，因此施工企业在进行安装布置的过程中，应安排专门的临电作业人员完成相关工作，且作业人员需要具备国家认可资格证书。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际操作的过程中，施工企业应充分保证接出主电缆的规格需要符合相关规程中的具体要求，而敷设方式也需参考规范内容，以防止在实际施工的过程中由于工程活动的使得电缆受损、腐蚀、浸泡而产生严重安全事故，进而影响到工程的顺利进行。在选择变压器的过程中，施工企业应充分考虑投资、运行等费用问题，同时结合当前工程施工现场的实际情况对变压器规格进行选择，并根据三级配电两级保护中的相关要求，在施工现场内部分别配备一级、二级、开关箱三类标准配电箱，选用与电流大小相适应的电缆规格，充分保证临时用电布置的合理性。除此之外，施工企业应注意充分保证保护零线连接的准确性，不允许连接部位有接头裸露在外，区分三级配电箱、开关箱三相电与单相电，以防止出现的混用的情况而影响到工程的顺利进行[2]。

二、临水临电管理方法

临水临电是建筑工程施工过程中的一项工作内容，通过科学合理设计临水临电设施规划，可以为工程施工提供便利，有助于降低工程成本，使得建筑工程施工可以按照合同要求如约完成[2]。因此，施工企业在今后施工的过程中应注意加强对临水临电的管理，对于施工过程中的各项使用方法进行明确规定，为工程施工的顺利进行创造有力条件。在临时用水管理方面，一方面施工企业应加强施工人员对临水布置的掌握程度，要求各个工种施工的负责人充分了解临水主阀门的具体位置、管道走向以及各个取水点的准确位置。若是在实际施工的过程中发现水管漏水的情况，应及时将阀门关闭并进行抢修与维护，同时加强对其他部位的检查，以防止再次出现漏水情况；另一方面施工现场的负责人、施工人员应充分了解并掌握消火栓、灭火器的具体位置，在遇到突发事件时应及时采取应急方案，以防止突发事件规模扩大对建筑施工造成严重影响。为了有效减少施工过程中水资源的消耗，施工单位应在各个取水点设置节水标语，用于提醒施工人员节约用水。此外，为了充分保证临水布置的安全性，施工企业应在施工现场最低阀门井旁最低处设置泄水阀，要求施工人员在施工环境温度较低的情况下，每天进行泄水处理，以保证临水设施可以正常使用。

在临时用电管理方面，施工企业应聘请专职电工对施工现场线路布置进行检查，充分了解并掌握施工现场线路的实际情况，同时对施工现场施工人员的用电行为进行有效监督与管理，若是发现用电问题应及时采取有效措施，以规避施工现场用电问题而引起的施工安全事故，以保证施工人员的生命安全。与此同时，施工现场的配电箱等与电力相关的设备应按照施工管理规定中的相关要求，进行上锁处理，并在周围设置消防箱以及干粉灭火器，由专人管理，禁止出现私自开锁行为，以防止出现电力火灾，为施工企业造成严重经济损失，而在日常施工管理的过程中，施工企业应加强对施工人员的三级教育，制定实名制入住制度，禁止在临时住所内私接电线、煮饭炒菜，一经发现应严格按照处罚条例中的具体要求，对违反规定的施工人员进行严肃处理[3]。

结束语

综上所述，建筑工程施工现场临水临电布置是工程管理中的一项重要内容，其布置是否科学合理将直接影响到工程的正常施工，以及后期的管理工作，对于工程成本、工期等方面具有较强的控制作用。因此施工企业在今后施工的过程中，应结合当前工程的实际情况对临水临电进行科学合理的规划，以充分发挥临水临电对工程施工的促进作用，为建筑施工顺利进行提供有力保障。

参考文献

[1] 韩天杰.论建筑工程临水临电[J].《四川水泥》，2015（06）：271.

[2] 崔秀峰、欧阳锟、邓雄.施工现场临水临电设施的管理[J].《城市建设理论研究（电子版）》，2014（36）.

[3] 林伟奇，魏永伟，郑春彬，骆松辉，潘少波.施工现场临水临电优化绿色施工技术[J].《建筑工程技术与设计》，2016（33）.

论文作者:徐君慧

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第16期

论文发表时间:2018/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a246a03d8ad1204ea7d62397.html