# 浅析旁代主变操作在继电保护中的作用论文_王友

（江苏省电力公司检修分公司）

摘要：变电站设备的倒闸操作是指电气设备位置或电力系统运行方式由一种状态过渡到另一种状态。变电站倒闸操作有其特殊性，不同的电网运行方式，继电保护以及自动装置的配合，不同的操作任务，都将影响到倒闸操作的正确性，特别是一些复杂的操作。所以，作为运行值班人员一定要熟悉二次回路，了解继电保护装置原理，从而规范变电倒闸操作。但一些复杂倒闸操作的具体现象和具体原理，运行人员还是没有进一步的了解，例如旁路开关代主变开关操作。作为继电保护人员，在此文浅谈一下这方面的问题。

关键词：旁代主变

引 言：

220kV某地变电站2#主变为18MVA的自耦电力变压器，220kV为双母代旁路接线，所用的保护为北京四方的保护，保护配置为双微机化保护，配置两个保护屏，保护屏一有保护一CSC326和本体保护，用的是开关CT（2602#开关1LH），旁路代时需要切换；保护屏二有保护二CSC326和操作箱，用的是主变套管CT（图中8LH），旁路代是不需切换。旁代操作中，一直运行的主保护有保护屏二的主保护和保护屏一的本体保护，保证了操作过程中一直保留主保护。

旁路开关代主变开关操作比较典型，复杂程度较高，其分析说明如下：

1.操作前：2620#旁路开关在正母线运行状态，二次相应投入；2#主变2602#开关运行，二次相应投入。

2.操作结束后：2620#旁路开关代#2主变2602#开关运行，也就是说，2620#旁路开关不管是从一次还是二次方面均起到#2主变2602#开关的作用，2602#开关再改为检修。

3.在此期间#2主变不失电，且保护不能够误动，要求先停用保护再进行电压、电流回路切换，二次切换结束后再进行一次操作，一次操作结束后再退出被代开关的电流回路。

下面我们通过十三个步骤来分析这一复杂操作，并一一做分析：

一、旁路开关的一次方式与被代主变开关一次方式对应：

1.正常情况下，220kV1#主变在正母线运行，2#主变在付母线运行，旁路开关在正母对旁母充电运行，旁路开关的保护均投入。

2.当旁路开关代1#主变开关运行时，拉开旁路2620#开关，合上1#主变旁路26010#刀闸，一次即操作完毕。

3.当旁路开关代2#主变开关运行时，应先将220kV旁路开关在正母对旁母充电运行改为在付母对旁母充电运行，进行“冷倒”操作，拉开旁路2620#开关，拉开旁路26201#刀闸，合上旁路26202#刀闸，合上2#主变旁路26020#刀闸，一次即操作完毕。

二、将旁路2620#开关电度表切换开关CK由正母线位置切换至付母线位置

由于旁路2620#开关冷倒到付母，则相应电度表切换开关CK由正母线位置切换至付母线位置。

1．当旁路代时，计量均为2620#计量表计计量，所以旁代之前要求运行人员记取表底数。

2.如果对于非自适应型母差保护，旁路流变二次还需切至与一次方式对应，但对于220kV某地变220kV母差保护为深圳南瑞BP-2A保护，110kV母差保护为深圳南瑞BP-2B保护，均为自适应型，所以不需要这方面操作。

三、退出旁路2620#开关全部线路保护压板。（含母差屏上失灵启动压板）

因旁路开关作为主变开关使用，其保护均停用，仅使用其操作箱，需退出旁路2620#开关的主保护及后备保护、失灵启动母差的出口压板，220kV母差屏的2620#开关启动失灵压板也需退出。

四、退出主变的相关保护。

1.旁路开关代主变开关时，主变保护取用220kV电压、电流量都要切换到旁路开关。为防止保护误动，需退出相关保护才能够做电压、电流回路的切换。要脱离的是采用开关CT的主保护和后备保护，使用套管CT的保护不需脱离

2.如高主阻抗保护的电流回路不能切到旁路，则必须退出。北京四方主保护无此问题。

3．2#主变屏一里面有本体保护和保护一，保护一采用的是开关的CT，所以要切换，由此影响了2#主变屏一的差动保护和高后备保护，所以要退出差动保护功能压板，高压复压方向保护功能压板，高压零流方向保护功能压板。

4.差动、高后备、中后备、低后备统一用一个出口压板，又因为剩下的2#主变屏一的本体、中后备、低后备保护跳闸出口压板还需要，本体出口压板不退出，中后备、低后备作用于中低压侧开关的出口压板也不退出。

所以只需退出保护一屏保护跳高压侧一跳圈和二跳圈两个压板。

2#主变屏一有保护一和本体，2#主变屏二有保护二，这时只临时退出保护一的差动和高后备，其他保护正常运行，保证始终保留对2#主变的主保护！

五、将旁路的电压回路切换到主变

将电压切换开关由“本侧”切至“旁路”位置（使保护所用的电压原是经过高压侧开关刀闸的辅助接点及电压切换继电器的接点过来改为经过旁路开关刀闸的辅助接点及电压切换继电器的接点过来）

操作步骤26将220kV旁路保护屏4QK主变电压选择开关由“代线路”位置切至“代2#主变”位置

操作步骤27将2#主变保护一屏220kV交流电压切换开关1QK1由“本线”切至“旁路”位置

由图我们可以看出，在操作步骤26时，电压由旁路屏切至2#主变屏1QK1端子，而这时旁路保护装置没有电压进去，所以旁路保护装置会发“PT断线”信号，这是正常的。

在操作步骤27时，2#主变保护一屏220kV交流电压切换开关1QK1由“本线”切至“旁路”位置，切换瞬间，即实现2#主变保护装置的电压由“本线”到“旁路”，不会PT断线。

六、切换电流回路

将旁路2620#开关纵差CT连片接入差动回路旁路开关的代主变操作中每一台开关都要视作运行设备，无论其处在合闸位置还是分闸位置，操作过程中电流互感器的二次回路不能开路，也不能失去接地点。

联系实际，现在旁路开关2620#在合位，但没带负荷，只是充电状态，但遵照规程，也必须保证短接并接地的情况下进行CT切换操作。所以以下操作都是先投入，后从短接位置取下（起始状态为短接）；或者先短接，后从投入位置取下（起始状态为投入）。

先将旁路保护屏的CT联片（1-SD）由投至2#主变位置后；

3、再从短接接地位置取下；

第四步主变保护屏2SD由“三相短接并接地”位置取下，这时旁路CT电流也开进主变保护装置，但这时旁路为充电状态，没有负荷电流，对差流没有影响。这时的主变CT电流也正常开入保护装置。旁路保护屏的CT联片（1-SD）和主变保护屏的旁路CT联片（2SD）是串接的关系。

七、投入主变保护跳旁路开关的跳闸压板

因为马上要合上2620#，代2#主变，所以要把2#主变保护动作作用于旁路2620#开关。前面已经讲过，共有三个主保护，保护一、保护二、本体，这三个保护都要投作用于旁路2620#开关两组跳圈的跳闸出口压板。

这时，三个主保护都同时作用于高压侧2602#开关和旁路2620#开关，这主要是因为下一步的38步骤，合上旁路2620开关，这步骤的瞬间是2620#开关和2602#开关同时代2#主变。所以要保证这一瞬间的三个保护要同时作用于两个开关。

八、先合旁路开关后拉主变开关，旁代一次操作结束

38步骤，合上旁路2620#开关，这步骤的瞬间是2620#开关和2602#开关同时代2#主变。

步骤38合上220kV旁路2620#开关

步骤39检查220kV旁路2620#开关三相确在合闸位置

步骤40检查220kV旁路2620#开关带负荷正常

步骤41拉开2#主变2602#开关

步骤42检查2#主变2602#开关三相确在分闸位置

九、退出主变开关的电流回路，为防止主变开关检修，在二次回路工作时差动保护误动

1将主变保护屏的主变CT联片（1SD）由投至短接接地位置后；

第一步主变保护屏1SD于“三相短接并接地”位置投入，这时旁路CT电流进入保护装置，而主变CT电流被三相短接并接地。

2再从主变连接位置取下。

第二步主变保护屏1SD于“投入”位置退出。这时主变2602#开关的CT电流被短接并接地。

43将2#主变保护一屏220kV侧差动电流切换1SD由“连接”位置取下44将2#主变保护一屏220kV侧差动电流切换1SD“三相短接并接地”

十、倒完一次方式，再投入前面停用的主变的差动和后备保护误动.

45检查2#主变保护一屏差动保护不平衡电流正常

46投入2#主变保护一屏差动保护投入1KLP1压板

47投入2#主变保护一屏高压复压保护投入1KLP2压板

48投入2#主变保护一屏高压零流保护投入1KLP3压板

十一、退出主变保护跳高压侧开关的跳闸压板

倒完一次方式，退出保护一、保护二、本体保护作用于2602#开关两组跳圈的出口压板。因为在前面已经退出保护一跳闸出口压板，所以只需退出本体、保护二跳闸出口压板。

十二、将旁路的三相不一致保护切换到主变

因为旁路代2#主变时，用的是2620#开关的机构三相不一致接点。所以不需要切换。

十三、将主变开关改为改为冷备用

如被代开关改为开关检修，还应脱离母差跳高压侧开关压板，以防机械伤人。（现场检修人员在其上工作时，母差动作，造成伤人。对于非自适应型保护还应将母差CT连片短接）

53拉开2#主变26023#刀闸

54检查2#主变26023#刀闸三相确在分闸位置

55拉开2#主变26022#刀闸

56检查2#主变26022#刀闸三相确在分闸位置

结束语

通过以上的分析，我们可以看出，旁路开关代总开关的操作在切换回路上是非常复杂的。这样就需要运行人员都和继电保护人员交流，两方共同研究操作票，认真熟悉相关二次回路，深入理解，讨论研究，而不是机械的去依靠变电站的典型操作票去操作，就能有效的保证在操作过程中不产生不平衡电流，保证操作的正确性，从而避免误操作事故的发生。

论文作者:王友

论文发表刊物:《电力设备》2017年第35期

论文发表时间:2018/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a50a89cfceae3108f7b5f197.html