# 调整10kV架空线路防弧金具自扭转角系列工具的研制论文_张东亮1,刘昊洁2,白庆永3,白晶晶4

(1 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 河北廊坊 065000 2 国家电网有限公司 北京 100031 3 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 河北廊坊 065000 4 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 河北廊坊 065000)

【摘要】本文介绍了10kV架空绝缘线路防弧金具的自扭转现象及其危害，提出了处理非穿刺型防弧金具自扭转缺陷的思路，介绍了调整非穿刺型防弧金具自扭转角系列工具的用法。

【关键词】防弧金具，自扭转角测量仪，接地极,绝缘罩

1背景

在10kV绝缘架空导线运行过程中，导线会由于异常的电动力作用以及施工工艺等原因发生自扭转现象而且难以复原，导线上的防弧金具也随着导线发生扭转而且难以复原，防弧金具扭转到一定的角度后其防雷效果受到影响，使得防弧金具需要通过调整来实现复原。在调整时，需要用到防弧金具自扭转角测量仪、防弧金具接地极绝缘罩、防弧金具绝缘罩的拆卸工具、裸露的防弧金具的调整工具以及防弧金具绝缘罩的安装工具。而裸露的防弧金具的带电调整工具已经研制成功，因此，需要设计用于在不停电状态下使用的防弧金具自扭转角测量仪、防弧金具接地极绝缘罩、防弧金具绝缘罩的拆卸工具、防弧金具绝缘罩安装工具，以与裸露的防弧金具的带电调整工具配合，从而实现随时带电调整防弧金具，这对提高城市和农村供电网的可靠性具有重要意义。

裸露的防弧金具的带电调整工具（包括一种挟持扳手、一种万向扳手）已经在2019年《电力设备》中详细讨论过，本文重点介绍四种工具及其用法。

2主要内容

2.1 工具结构特点

2.1.1防弧金具自扭转角测量仪

1）如图1所示。一种防雷接地装置自扭转角测量仪，专利号ZL201820475446.3，包括半圆仪、指针、水准仪、绝缘杆等。

2）适用范围

一种防雷接地装置自扭转角测量仪，可以在10千伏架空线不停电的情况下，无需采用人手直接接触架空线方式，测量出引弧棒自行扭转角度，为实现调整引弧棒自扭转角做好前期准备，从而保证供电的可靠性，并且保证操作人员的安全。

2.1.2防弧金具接地极绝缘罩

1）如图2所示。防弧金具接地极绝缘罩，专利号ZL201520510441.6，包括接地极绝缘遮蔽部分、绝缘罩拆卸及安装用操作插孔。

2）适用范围

防弧金具接地极绝缘罩，用于在调整防弧金具位置时，防止导线舞动带来的安全隐患。

图1 图2 图3 图4 图5

2.1.3防弧金具绝缘罩拆卸工具

1）如图3所示，一种架空线防雷验电环线夹绝缘护罩拆卸装置，可作为引弧棒绝缘罩带电拆卸工具使用，其专利号ZL201920380418.8，包括绝缘夹钳、绝缘锥子、以及绝缘夹钳和绝缘锥子的操作传动机构。

2）适用范围

操作人员采用一种架空线防雷接地环线夹绝缘护罩拆卸装置，能够在架空线带电的情况下，安全拆卸防弧金具绝缘罩，为实现在导线上拧松防弧金具做好准备。

2.1.4防弧金具绝缘罩安装工具

1）如图4所示，一种架空线防弧金具绝缘遮蔽罩安装工具，申请专利公布日2019.05.28。包括绝缘罩存储装置、操作传动机构以及安装传动机构。绝缘罩存储装置包括相互铰接的第一存储装置和第二存储装置以容纳绝缘罩主体。所述安装传动机构用于将架空线防弧金具绝缘罩以未闭锁状态移动到线夹处；所述操作传动机构用于将所述架空线防弧金具绝缘罩由未闭锁状态转换至闭锁状态。

2）适用范围

采用本工具能够在架空线带电的情况下，安全安装防弧金具绝缘罩，保障维修人员的生命安全，避免触电危险。

2.2 使用时注意事项

使用带电测量防弧金具自扭转角测量仪、防弧金具接地极绝缘罩、防弧金具绝缘罩带电拆卸工具、防弧金具绝缘罩带电安装工具工作前，使用第二种工作票、危险点分析单、作业指导书等。测量自扭转角度、防弧金具接地极绝缘罩带电拆装、防弧金具绝缘罩带电拆装前，系好二次保护绳，其他安全措施与停电作业相同。应做好危险点分析：

1）在有电缆头的终端杆调整防弧金具自扭转角前，必须确定电杆电源方向，并用验电器确认登杆人经过位置已满足安全距离要求，如不安全，则停止作业。

2）需要在变台主杆的转向担上调整防弧金具自扭转角时，必须将变台停电（即拉开控制变台高压母线的主杆跌开保险或隔离刀闸）。

3）在同杆架设的高低压并架线路调整防弧金具自扭转角前，如不满足安全距离要求，应将低压停电或使用绝缘斗臂车。

2.3 应用事例

使用调整防弧金具自扭转角系列工具调整自扭转45°时的防弧金具，工作过程为：

①此项工作需要甲乙两名登杆人员，一人地面监护，一人地面配合。

②甲登杆人员手持图1所示的防弧金具自扭转角测量仪。

操作人员手握绝缘（杆）的下端，先使工具的游动定位板接近指向90°，拉动绝缘拉板和拉绳，调整游动定位板使之平行防弧金具，且观察水准仪的气泡使之指向水平位置方向，当气泡指向水平位置且游动定位板平行防弧金具时，读出游动定位板与半圆仪的夹角45°，即为所得角度。

③甲登杆人员将图2所示的防弧金具接地极绝缘罩，插在图3所示的防弧金具绝缘罩拆卸工具绝缘锥上，如图5所示。上举绝缘罩将其扣在防弧金具接地极上，将接地极有效绝缘遮蔽好。

④甲登杆人员手持图3所示的防弧金具绝缘罩拆卸工具，先用工具的夹钳夹紧硅胶绝缘罩一个锁扣侧附近的硅胶皮并轻轻向外拉扯这小块硅胶皮，这一侧的锁扣被拉开，松开夹钳。接着，将工具的锥子插进硅胶绝缘罩一端的眼孔，拉扯眼孔实现拉开锁扣。第二次用工具的夹钳向上拉扯绝缘罩硅胶皮，硅胶绝缘罩离开防弧金具和导线被拆下。

⑤甲乙两名登杆人员依据分配的任务选好站位后，参考防弧金具自扭转角45°，登杆人员甲手持万向扳手使套筒的套头方向朝向斜下方，握住万向扳手的绝缘杆；登杆人员乙手持防弧金具挟持扳手使套筒的套头方向朝向斜上方，握住万向扳手的绝缘杆。甲准备好后，登杆人员乙顺时针旋转扳手实现松开防弧线夹，当防弧金具在重力作用下与地面垂直时，甲乙两人用扳手将防弧金具拧紧。

⑥将防弧线夹硅胶遮蔽罩移动至图4所示的防弧金具绝缘罩安装工具的存储装置处并用钩子固定好，并握紧绝缘手柄，通过传动装置使第一存储装置与第二存储装置闭合，硅胶遮蔽罩的橡胶钉插入扣眼内，即完成了防弧线夹硅胶绝缘遮蔽罩的安装。

⑦防弧金具硅胶绝缘罩安装完成后，将防弧金具接地极绝缘罩取下。

2.3 使用效果

调整10kV架空线路防弧金具自扭转角系列工具研制成功后，多次用于10kV架空线路非穿刺型防弧金具自扭转后的调整移位消缺，提高了防弧金具的防雷效果，保证了线路安全运行，具有很好的推广价值。

论文作者:张东亮1,刘昊洁2,白庆永3,白晶晶4

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a80b6f66458ad39982f2daaf.html