# 火电厂烟气脱硫工程调试管理论文_栾九峰,赵春凤

(山东中实易通集团有限公司 山东济南 250002)

摘要：电厂烟气脱硫工程调试，是我们面临的新课题。如何掌握其系统性、规律性有待于大家的探索，特别是要尽早建立权威的、完善规范的验评标准、验评体系，加强调试规范化管理。火电工程的调试是一个重要的程序，要从制度建设、调试管理上入手，针对调试管理中存在的问题和不足，采取切实有效的措施，努力提升调试企业的管理水平，真正提高调试工作的质量。

关键词：烟气；脱硫；调试管理

前言：

火电厂烟气脱硫系统设置烟气旁路的目的是为了在事故状态或FGD检修时打开脱硫系统的旁路挡板，使锅炉原烟气通过旁路进入烟囱，从而保护FGD装置安全和机组的稳定运行。

1 火电工程调试管理的制度建设

要做好火电工程的调试工作，必须要有强有力的制度来保证。因为制度是一个社会组织或团体要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规程，以协调组织各部门之间协作和组织与外部的衔接，使组织或团体获得最大的潜在效益。制度的主要功能是规范和约束行为，还有整合和激励作用。火电工程调试管理的制度建设必须考虑到火电工程调试具有的专业性强、安全风险大、系统性强和外部环境复杂的特点，并结合本单位的组织机构、管理体系和人力资源情况等制定一套完善的管理体系。包括总体管理规定、具体管理办法和局部系列化管理制度，对火电工程调试工作的质量、安全、进度等进行管理。

1.1调试人员的组成

调试人员主要由调试管理人员和各调试专业人员组成。包括正、副调总、安全管理人员、质量管理人员、材料管理人员和各调试专业组人员等。

1.2调试人员的职责划分

调试人员的职责划分与调试企业的组织构架、职责划分和业务流程密切相关。正调总对整个火电调试工作负总责，全面管理火电工程调试的质量、安全、进度等工作，并要和相关管理部门和专业部门进行有效的沟通，保证火电工程的调试工作安全、高效的进行。副调总主要职责是协助正调总进行组织管理工作。安全管理员主要负责制定安全管理制度，并做好安全意识教育和现场安全的监督检查。质量管理员主要负责火电工程调试的质量管理，及时反映、汇报调试工作中的质量问题并提出自己的意见和建议，材料管理员主要负责收发文件、整理档案和资料的移交工作。各调试专业组人员主要负责制定好各专业的调试文件、计划，合理安排调试人员，实施并验收所有的调试工作，做好记录并归档。其它相关管理人员和职能部门则要互相配合，共同协助调总做好管理工作。

2 烟气脱硫调试控制

2.1切实做好调试前检查工作

脱硫工程相对独立，不直接影响机组的运行安全与经济性，调试前的检查工作往往容易忽视。但正是不起眼的检查工作才是调试安全与顺利的关键。应对所有系统列出各自的检查内容，并制成表格附在分系统调试方案后，将调试前检查作为分系统调试工作的第一步。检查工作未完，则视为分系统调试条件不具备。对于具体设备，则根据设备的不同分门别类作出设备检查表，每个设备一份，在设备调试前填写。该表还可包括动态内容。之后，调试完成后表亦填完，得到了该设备从型号到调试运行状况的完整资料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2改善风机调节性能

脱硫工厂配置的增压风机通常为大型轴流风机，对风量、风压的调节性能要求较高。尤其在自动化程度较高的情况下，其调节性能不但影响脱硫工厂本身的正常运行，还关系到电厂锅炉的运行安全。在旁路挡板开启的条件下反复进行增压风机调节性能试验，是确保机组运行安全且提高增压风机调节性能的有效途径。然后在关闭旁路挡板后进行细调，使其完全达到设计要求。

2.3调好烟气挡板、杜绝锅炉跳闸事故

烟气挡板是脱硫工厂连接机组的唯一通道，也是最有可能造成机组跳闸的设备。如果脱硫工厂运行出现故障而旁路挡板不能正常快开，机组只能跳闸。在关闭旁路挡板以前做好有关挡板的联锁保护试验，是确保机组安全运行的关键，须做到万无一失。同时，对旁路挡板开、关的定值设定也需十分慎重，最好在机组停运时进行试验。需注意的是，旁路挡板还需进行常规的开、关试验，确保脱硫工厂出现故障时开启顺利。

3 调试工程管理

3.1建立脱硫工程验评体系

首先是质量大纲的制定与质量控制点的设置，主要参考标准是合同与制造厂家的技术规范。根据脱硫工程的系统与设备情况，通常应将增压风机、吸收塔浆液循环泵及石膏脱水皮带的试运设置为控制点；由于运行介质的特殊性，亦有必要将烟道、管道的清洁度控制设置为控制点。当然，与锅炉烟道连接的烟气挡板是必须严格控制的。其次是验评表的编制。可参照火电机组的验评表格式，但具体内容则差别很大。还需将吸收塔pH值、脱硫效率、石膏品质、废水排放及烟气挡板动作情况等指标纳入综合质量指标考核表。

3.2强化启动调试的过程管理、建立完善的质量安全体系

在启动调试阶段要正确处理好安全、质量和工期之间的关系，要组织参加调试的全体人员认真学习，要在调试人员之间形成一个安全质量的保证体系。进入施工现场后，要根据现场工作状况，制定切实可行的、科学合理的调试计划，并对技术方案、调试程序、试运值班、质量评定和验收等方面制定相应的安全质量管理制度。在调试过程中要强化这些制度的落实，特别是对签证验收环节，要严格按照各部规定，对各道调试工序及时进行验收、签证。

3.3严格遵守启动调试程序

在开始启动调试工作时要严格执行启动调试的步骤，第一步要做好各仪控表的回路检查、校正及功能测试，并对所有的系统部件时行全面检查，确保所有设备都处于正常状态。第二步是在检查完成后对系统或分系统进行初次启动测试。第三步是各系统初次启动测试完成后的试运行，发电机组初次并入电网运行，再逐渐升至满负荷运转。调试程序全部结束后，可提交调试报告。

结语

火电工程调试是检验火电工程项目整体质量及性能的关键程序，在调试过程中必须要按照国家和行业的现行标准和规范要求来进行。这些标准和规范涉及到调试工作的范围和内容，调试结果的验收及标准，以及调试过程中的质量要求和安全控制。真正执行好这些标准和规范，才能缩短调试工期，降低调试成本，保证调试的质量和安全，使火电工程尽快的发挥社会效益和经济效益。

参考文献：

[1]陈泽峰.火电项目调试工作初探[J].电力建设，2009（8）

[2]张磊，柴彤.大型火力发电机组故障分析[M].北京：中国电力出版社，2007

[3]董佩杰，火电厂烟气脱硫技术的探讨[J]，山西电力，2006

论文作者:栾九峰,赵春凤

论文发表刊物:《电力设备》2017年第29期

论文发表时间:2018/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab3e2d5a380d0d9031acdbbd.html