# 浅谈旁路负荷转供技术施工作业方法论文_马骏骁

（大理西电实业有限责任公司 云南大理 671000）

摘要：随着经济建设的不断发展，用户对供电可靠性的要求越来越高，对停电甚至是短时停电都很敏感，有的工业用户一次短时的停电将造成几万甚至几十万元的损失，一次半小时的停电会给用户的工作安排带来许多的麻烦。有些对供电可靠性要求高的连续生产大用户为做好相关的停电准备以及复电后要经过十几个小时，才能使生产过程正常。政府、医院等重要部门，更要保证其用电的可靠性。由于受停电需提前进行申报的制约，配电网运行方式变更的灵活性受到严重的影响，而配电网设备多，运行环境较恶劣，设备缺陷也多，部分线路、设备网架结构单一（单电源或单线供电），有的缺陷如不及时处理可能发展为设备事故。近年城农网改造项目大规模增加，造成配网停电次数不断增加，供电可靠性受到严重影响。旁路转供技术有利于减少用户的停电次数和时间，有利于实现供电企业与用户的双赢，在合理进行操作和安全防护的基础上，只要充分掌握不同设备的要求及限制条件，开展配电系统旁路负荷转供技术是必要和可行的。本论文重点探讨旁路转供技术的现场施工方案，积累相应的技术依据。

关键词：配电系统；供电可靠性；旁路转供技术；施工方案

Abstract: With the continuous development of economic construction, the user is more and more high to the requirement of power supply reliability. They are very sensitive to a power outage or even short time power outages. For some industrial users, a short outage would cause the loss of tens of thousands or even hundreds of thousands of Yuan. And a half an hour's power failure will bring a lot of trouble to users' work schedule. Some users who require more reliability of power supply for continuous production need over ten hours to be prepared for related blackouts and normal production process. The government, the hospital and other important sectors would be ensuring more reliability of their electricity use. Due to the restriction of declare in advance for power outage, the flexibility of distribution network operation change mode has been seriously affected. The operating environment is bad, and the equipment defects are many. Some of the lines and equipment, the network structure of the grid are single (single power or single line power supply). Some defects, if not handled in a timely manner, may develop into equipment accidents. In recent years, there has been a large increase in the number of reconstructing projects in the countryside. Then the number of power outages is increasing. There is a serious impact on the reliability of the power supply. Bypass switch technic is helpful to decrease the number and time of power outage, and is beneficial to realize win-win situation of power supply enterprises and users. On the basic of the rational operation and safety protection, as long as fully grasping the requirements and constraints of different devices, the distribution system bypass load transfer technic is a necessary and feasible. This paper focuses on the on-site construction plan of by-pass transfer technic, and accumulates the corresponding technical basis.

Keywords: distribution system, power supply reliability, bypass transfer technic, construction plan

引言

随着国家经济建设的不断发展，城镇化发展势头迅速，社会各界对用电量需求的不断增加，在这种形势下，用户对供电的可靠性需求势必会更苛刻，在新形式下，供电企业对供电可靠性提出了更严格的要求，同时作为创先争优及重要的指标进行考核。

正是在上述形势下，如何降低停电时户数，提高供电可靠性，将作为供电企业的重要工作之一。

配电网络直接针对客户，地理位置分布十分广泛，然而配电网绝缘能力比较脆弱，在实际运行环境中的操作过电压、雷电过电压以及较差的运行环境诸如潮湿、脏污等，绝缘发生故障概率成倍数增加，供电可靠性和安全性受到不小威胁。

近年城农网改造项目大规模增加，造成配网停电次数不断增加，供电可靠性受到严重影响。

旁路转供技术利用电路并联原理，可以有效地进行负荷转供，提高供电可靠性，降低停电时户数。

本论文主要针对旁路转供技术施工作业方法进行研究，利用我公司现有资源探讨并编制适用的旁路转供技术施工方法，为今后我公司大规模开展旁路转供技术提供技术依据。同时根据目前大理地区旁路作业需求，简述了两种配网旁路负荷转供施工方法作为参考，即旁路转供法更换10kV配电变压器和旁路转供法更换10kV双回路杆塔。

1.旁路转供法更换10kV配电变压器

1.1.施工现场人员配置：工作负责人1人，专职安全员1人，技术负责人1人，工作班成员4人。

1.2.施工机具及材料配置情况

①.施工用具及材料

绝缘操作杆断、接引线工器具2套；10kV配电变压器（带JP柜）1套；针式绝缘子7只；导线遮蔽罩7根；跳线遮蔽罩9根；绝缘毯16块；绝缘毯夹30个；绝缘电阻测试仪2台；风速检测仪2台；温湿度及海拔检测仪2台；绝缘手套检测仪2台；对讲机2台；10kV真空断路器（SF6断路器）1套；10kV裸导线60m；自制10kV配电变压器台架1套；吊绳若干（根据实际情况配置）；绝缘无极传递绳2根；滑车（带绳扣）2个；绝缘滑车（带绳扣）2个。

②.安全防护用具

安全帽8顶；绝缘安全带4根；绝缘安全帽4顶；绝缘手套4双；绝缘服4套；绝缘鞋（靴）4双；急救药箱2个；验电器（10kV）1支；验电器（220V）1支。

1.3.关键工序的技术要求及施工方法

①.施工步骤

Ⅰ.首先安排具备相关资格的人员担任本次作业的工作负责人。

Ⅱ.到达作业现场后，核对线路名称和杆塔编号正确无误；核实线路工况；测量温度、湿度和风速，确认天气适合带电作业。

Ⅲ.确认线路重合闸已退出，并办理工作许可。

Ⅳ.由工作负责人向工作班成员宣读工作票，明确分工，告知危险点，并履行确认手续。

Ⅴ.作业过程

a.确定搭接作业工位：明确更换配电变压器两侧搭接地点及人员。

b.装设现场安全设施：工作场所周围装设围栏，并在相应部位装设交通警示牌。

c.旁路变压器组装：组装旁路配电变压器装置，含配电变压器、JP柜、高压侧真空断路器（或SF6断路器），建议由电气分公司配合我处人员进行旁路变压器台架加工及组装。

d.检查、检测工器具及材料：检查绝缘防护用具及遮蔽用具，在试验有效期内，无破损，绝缘手套使用充气检测仪检测；绝缘操作杆绝缘电阻大于700MΩ。

e.带电作业人员穿戴绝缘防护用具通过绝缘承载工具进入作业工位，并正确穿戴个人安全防护用品。

f.对线路验电：遵循由下至上、由近至远的原则逐相进行验电。

g.检查设备状况：作业人员检查作业范围内的设备及线路完好。

h.安装绝缘遮蔽：遵循由下至上、由近至远的原则进行绝缘遮蔽，遮蔽重叠部分不得小于15cm。

i.高压侧引（流）线搭接：搭接前须进行相位核对，避免错误搭接；遵循由下至上、由近至远原则，调整至引（流）线搭接处，用扎线（线夹）固定引（流）线；一相作业完毕，按前重复操作，搭接其余两相引（流）线。

j.作业检查：作业工艺符合要求。

k.拆除绝缘遮蔽：拆除绝缘遮蔽遵循由上至下、由远至近原则进行。

l.退出带电作业工位，带电作业人员返回地面。

m.用同样的方法将低压侧搭接完毕。

n.搭接完成后，合上高压侧真空断路器（或SF6断路器）及JP柜开关，此时旁路变压器与原线路实现并联。

o.作业工位转移至待更换（检修）的配电变压器进行绝缘遮蔽：遵循由下至上、由近至远的原则进行绝缘遮蔽，遮蔽重叠部分不得小于15cm。

p.拆除低压侧（用户侧）引（流）线：遵循由下至上、由近至远原则，调整至引（流）线搭接处，解开扎线（线夹），拆除引线后应远离带电导体。将引线盘好固定；一相作业完毕，按前重复操作，拆除其余两相引（流）线。

q.拆除绝缘遮蔽：拆除绝缘遮蔽遵循由上至下、由远至近原则进行。

r.退出带电作业工位，带电作业人员返回地面。

s.用同样的方法拆除高压侧的引（流）线。

t.待新变压器更换完成后，恢复原线路运行方式的作业方法与以上作业方法相反。

②.技术要求

Ⅰ.搭接前，工作负责人、技术负责人、作业人员必须进行核相，核对无误后，方可进行搭接作业。

Ⅱ.搭接完成后，工作负责人、技术负责人、作业人员必须再次进行核相，核对无误后，方可合上旁路高压侧真空断路器（或SF6断路器）及JP柜开关，实现线路并联。

③.作业注意事项

Ⅰ.绝缘遮蔽时必须遵循由下至上、由近至远的原则进行绝缘遮蔽，遮蔽重叠部分不得小于15cm。

Ⅱ.作业过程中带电作业人员应保持对地不少于0.4m。

Ⅲ.旁路变压器布设完成后，搭接作业前必须确认真空断路器（或SF6断路器）处于断开状态，在高低压侧与原线路搭接完成后，方可合上真空断路器（或SF6断路器），与原线路实现并联。

图1 现场作业示意图（旁路转供法更换10kV配电变压器）

④.其他注意事项

旁路变压器及真空断路器（或SF6断路器）运行期间，必须派人职守，并装设安全围栏。

2.旁路转供法更换10kV双回路杆塔

2.1.施工现场人员配置：工作负责人1人，专职安全员1人，技术负责人1人，工作班成员4人。

2.2.施工机具及材料配置情况

①.施工用具及材料

绝缘操作杆断、接引线工器具2套；负荷转供塔若干（根据实际情况而定）；导线遮蔽罩6根；跳线遮蔽罩9根；绝缘毯16块；绝缘毯夹30个；绝缘电阻测试仪2台；风速检测仪2台；温湿度及海拔检测仪2台；绝缘手套检测仪2台；对讲机6台；10kV裸导线3000m；10kV单相电缆300m；10kV真空断路器（SF6断路器）2套；自制引下线支架12套；打孔机2台；断路器支架2套；针式绝缘子60只；悬式绝缘子60只；吊绳若干（根据实际情况配置）；绝缘无极传递绳2根；滑车（带绳扣）2个；绝缘滑车（带绳扣）2个。

②.安全防护用具

安全帽23顶；安全带10根；绝缘安全带4根；绝缘安全帽4顶；绝缘手套4双；绝缘服4套；绝缘鞋（靴）4双；急救药箱2个；验电器（验电器）2只

2.3.关键工序的技术要求及施工方法

①.施工步骤

Ⅰ.首先安排具备相关资格的人员担任本次作业的工作负责人。

Ⅱ.到达作业现场后，核对线路名称和杆塔编号正确无误；核实线路工况；测量湿度和风速，确认天气适合带电作业。

Ⅲ.确认线路重合闸已退出，并办理工作票许可。

Ⅳ.由工作负责人向工作班成员宣读工作票，明确分工，告知危险点，并履行确认手续。

a.确定旁路线路走向，组立好负荷转供塔，并将架空导线支撑在负荷转供塔上，在待搭接旁路两端接入电缆，并装设一组真空断路器（SF6断路器）。

b.确定搭接作业工位：在被更换杆塔所在耐张段之外的两端杆塔进行搭接作业。

c.装设现场安全设施：工作场所周围装设围栏，并在相应部位装设交通警示牌。

d.在待搭接的杆塔上安装引下线支架。

e.检查、检测工器具及材料：检查绝缘防护用具及遮蔽用具，在试验有效期内，无破损，绝缘手套使用充气检测仪检测；绝缘操作杆绝缘电阻大于700MΩ。

f.带电作业人员穿戴绝缘防护用具通过绝缘承载工具进入作业工位，并正确穿戴个人安全防护用品。

g.对线路验电：遵循由下至上、由近至远的原则逐相进行验电。

h.检查设备状况：作业人员检查作业范围内的设备及线路完好。

i.安装绝缘遮蔽：遵循由下至上、由近至远的原则进行绝缘遮蔽，遮蔽重叠部分不得小于15cm。

j.将带断路器的电缆与原导线进行搭接：遵循由下至上、由近至远原则，调整至引（流）线搭接处，用扎线（线夹）固定引（流）线；一相作业完毕，按前重复操作，搭接其余两相引（流）线。在搭接时，真空断路器必须处于断开状态。

k.作业检查：作业工艺符合要求。

l.拆除绝缘遮蔽：拆除绝缘遮蔽遵循由上至下、由远至近原则进行。

m.退出带电作业工位，带电作业人员返回地面。

n.用同样的方法将另一侧搭接完毕。

o.作业工位转移至被更换杆塔所在耐张段其中一端的耐张杆塔进行绝缘遮蔽：遵循由下至上、由近至远的原则进行绝缘遮蔽，遮蔽重叠部分不得小于15cm。

p.拆除引（流）线：遵循由下至上、由近至远原则，调整至引（流）线搭接处，解开扎线（线夹），拆除引线后应远离带电导体。将引线盘好固定；一相作业完毕，按前重复操作，拆除其余两相引（流）线。

q.拆除绝缘遮蔽：拆除绝缘遮蔽遵循由上至下、由远至近原则进行。

r.退出带电作业工位，带电作业人员返回地面。

s.用同样的方法拆除另一侧耐张杆塔的引流线。

t.待新塔组立完成后，恢复线路原运行方式的作业方法与以上方法相反。

②.技术要求

Ⅰ.搭接前，工作负责人、技术负责人、作业人员必须进行核相，核对无误后，方可进行搭接作业。

Ⅱ.搭接完成后，工作负责人、技术负责人、作业人员必须再次进行核相，核对无误后，方可合上旁路两侧真空断路器（或SF6断路器），实现线路并联。

③.作业注意事项

Ⅰ.绝缘遮蔽时必须遵循由下至上、由近至远的原则进行绝缘遮蔽，遮蔽重叠部分不得小于15cm。

Ⅱ.作业过程中带电作业人员应保持对地不少于0.4m。

Ⅲ.旁路线缆布设完成后，搭接作业前必须将真空断路器（或SF6断路器）处于断开状态，并与原线路搭接完成后，方可合上真空断路器（或SF6断路器），与原线路实现并联。

④.其他注意事项

两侧真空断路器（或SF6断路器）运行期间，必须派人职守，并装设安全围栏。

3结论

本论文根据相关规程规范的要求，利用我公司现有资源，编制了旁路转供技术的现场实施方案，明确了天气、作业环境和安全距离的要求，对其人员配置、工器具、材料、操作步骤、作业关键点、安全注意事项、安装工艺要求和作业风险评估进行一一剖析和归纳，为今后我公司开展旁路转供技术提供技术性支撑及参考。

图2 现场作业示意图（旁路转供法更换10kV双回路杆塔）

供电可靠性作为供电企业创先争优和重要考核指标，对提升供电企业的形象，增加企业经济效益有很大影响，在城镇化水平不断提高的形势下，旁路转供技术将得到广泛运用。

参考文献

[1]何书华，苏梓铭，刘庭配电线路旁路作业负荷转移特性的分析研究《电气应用》2015年18期P19-P20

[2]庄奕挺，陈宇昆配电检修中引流线旁路带电作业法的研究《工程技术：全文版》2016年11期P129-P129

[3]周曙琦10kV旁路带电作业法的研究与应用《科技创新与应用》2016年5期P178-P178

[4]葛永超旁路带电作业在架空配电线路检修上的应用分析《电子测试》2014年1期P123-P124

[5]吴国东旁路不停电作业浅析《科学与财富》2014年11期P57-P57

作者简介

马骏骁（1987年6月），男，大理，大学本科，高压主网线路运维。

论文作者:马骏骁

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac0bc50cdd959d07fe1c1855.html