# 建筑施工现场装配式活动房火灾事故综合分析与施工企业安全管理措施论文_李东鸿

甘肃省建设投资（控股）集团总公司 甘肃兰州

摘要:施工现场装配式活动房火灾事故给施工企业及施工人员所带来的教训是极其惨痛的。为此，本文通过对活动房火灾事故案例进行事故特点及原因分析，使人们清醒地认识到活动房火灾事故的巨大危害，从而掌握和了解消除该隐患的安全管理措施。

关键词:装配式活动房;火灾;安全管理

引 言

装配式活动房因其价格便宜、经济实用、装拆方便、安装工期短等优点，而备受建筑施工企业的青睐。但是，近年来由于其高发的火灾事故频率，以及火灾事故带给施工企业的经济损失和恶劣社会影响，也为施工企业敲响了警钟。因此，抓好施工现场装配式活动房的消防安全管理工作刻不容缓，必须对其火灾事故进行分析并找出原因、汲取教训，减少活动房火灾事故的发生，保障施工企业安全生产。

1.装配式活动房火灾事故案例

2015年11月16日，某市一施工现场内装配式活动房发生火灾事故，着火面积约200平方米左右，现场浓烟滚滚。由于燃烧猛烈，活动房已经发生坍塌，坍塌的活动房废墟不时向外冒出火焰。消防武警接到报警后，迅速赶赴火灾现场进行灭火救援，经过15分钟左右的灭火，火被彻底扑灭。事后经调查，起火原因为工人违规使用大功率电器，造成电线短路引发火灾。

2.装配式活动房火灾事故综合分析

（1）活动房火灾事故特点分析

从以上案例总结分析，可以发现装配式活动房着火后，存在以下六个方面的特点：

1）火焰蔓延速度快，火势大。装配式活动房起火后，着火点活动房内的热空气与周围相邻房间的冷空气容易形成对流，产生烟囱效应，从而在空气强对流的作用下形成大面积燃烧，导致火焰迅速蔓延至整幢建筑物；同时，对流空气给着火点带来了源源不断的氧气，致使其燃烧更加充分、剧烈，增长了火势。

2）可供人员、物资等撤离的时间极短。由于装配式活动房火焰蔓延速度极快，留给人们逃生和物资撤离的时间极短，因此，在遇到装配式活动房着火的情况下，应首先组织房内人员迅速逃离火灾现场。

3）燃烧时烟雾较大。目前，建筑施工现场使用的装配式活动房，其内部夹芯材料多为价格低、燃点低、阻燃性差的聚苯乙烯和聚氨酯，此类材料在燃烧时会释放大量的有毒气体和黑色烟雾，该气体极易致人死亡，其主要成分为一氧化碳和氰化氢。

4）建筑物垮塌速度快，损毁程度大。通过调查发现，大部分装配式活动房在发生火灾事故时，垮塌速度快极快，基本在10分钟左右垮塌，且经灭火救援后，其损毁程度严重。究其原因，主要为火灾现场温度远高于装配式活动房失稳时的临界温度，在高温的作用下，活动房极易发生变形，产生局部破坏，造成整体坍塌。

5）可救援时间短，灭火难度大。由于装配式活动房着火后存在火焰蔓延速度快、火势猛、垮塌速度快等原因，所以留给消防人员救火的时间很短；再者，装配式活动房着火时，燃烧的主要是夹芯板中的芯材，而灭火时，水只能喷射到夹芯板的钢板上，不能直接喷射到着火点处，因此，灭火难度大。

6）经济损失大。建筑施工现场装配式活动房发生火灾后，主要存在两个方面的经济损失：一是许多重要的技术、成本资料、办公用品及生活用品不能随人员及时撤离，造成很大程度上的经济损失；二是装配式是活动房自身的经济价值损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）活动房火灾事故案例原因分析

1）直接原因分析

一是建筑施工现场装配式活动房内工人违规使用大功率电器，造成电线短路引发火灾。

二是建筑施工现场装配式活动房的临时用电系统未按照JGJ46-2005的规范要求设置漏电保护器，致使线路在发生短路的情况下未及时断开，引发火灾。

三是建筑施工现场所使用的装配式活动房的夹芯板的内部材料不是防火性能好的岩棉材料。

2）间接原因分析

一是施工单位对施工人员的安全教育不到位，施工人员安全生产意识薄弱。施工单位未按照JGJ59-2011的规范要求对施工人员及时进行安全教育，特别是未针对冬期装配式活动房的临时用电进行专项的安全教育，导致施工人员安全生产意识薄弱，未深刻认识到在活动房内使用大功率电器的危害性，致使火灾发生。

二是施工单位未严格落实安全生产责任考核制度，对装配式活动房的专项安全检查严重不到位。施工单位未严格落实对项目部的安全生产责任制考核，致使项目部安全生产管理工作松懈；专职安全生产管理人员未对装配式活动房的临时用电系统及施工人员用电情况进行专项安全检查，没有及时发现活动房临时用电系统未安装漏电保护器。

三是项目部购置的装配式活动房未严格履行质量检查制度。项目部未严格按照JGJ/T188-2009的规范要求，对活动房的生产企业资质、构配件合格证、材料质量证明、检查报告等资料进行检查验收。

3.安全管理措施

（1）严格落实好建筑施工现场装配式活动房的各项安全管理工作

1）施工总承包单位应全面负责施工现场办公与住宿的安全管理工作，应建立消防安全管理制度，制订消防措施，逐级落实消防安全责任制，明确岗位消防安全职责，确定各级各岗位的消防安全责任人。

2）施工总承包单位应结合活动房使用性质，制订活动房消防安全管理措施、应急疏散及救援预案，并组织演练。对活动房相关消防设施，施工单位必须指定专人进行管理，建立检查台账，每周检查次数不少于两次。

3）施工总承包单位购置的活动房必须符合相关标准，应具备生产许可证、产品合格证、材料质量证明、检查报告等资料。

4）施工总承包单位应坚持抓好消防安全的教育培训工作。一是要抓好施工人员入场时的三级安全教育工作，尤其是加强对消防安全知识的教育；二是要抓好专职安全管理人员的消防安全知识及业务能力的培训工作。

5）施工总承包单位要加大对活动房的安全检查频率和查处力度。特别是要督促分包单位加大对消防安全的检查频率，通过检查不断督促分包单位提高消防安全管理水平。

（2）严格执行装配式活动房安全防火的相关规定

1）对于两层临时建筑，当每层的建筑面积大于200m2时，应至少设两个安全出口或疏散楼梯；当每层的建筑面积不大于200m2且第二层使用人数不超过30人时，可只设置一个安全出口或疏散楼梯。

2）房间门至疏散楼梯的距离不应大于25.0m，采用自熄性轻质材料做芯材的彩钢夹芯板作围护结构的房间门至疏散楼梯的距离不应大于15.0m。

3）每100 m2临时建筑至少配备两具灭火级别不低于3A的灭火器，厨房等用火场所应适当增加灭火器的配置数量。

4）施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施，在建工程内、伙房、库房不得兼做宿舍。

4.结束语

建筑施工现场装配式活动房发生火灾事故后，危害性极大，并且带给施工企业的教训也是惨痛的，但是只要施工企业严格落实安全生产主体责任，把好复合夹芯板材料材质的准入关，加强日常安全检查、巡查，做好全员消防安全教育以及应急演练等工作，火灾隐患是可以被彻底杜绝的。

参考文献：

[1]JGJ/T188-2009 施工现场临时建筑物技术规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2010年1月第一版

[2]JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2005年5月第一版

[3]王亚平. 浅谈彩钢板(房)建筑物的火灾预防与对策[J].消防技术与产品信息，2013（7）

论文作者:李东鸿

论文发表刊物:《北方建筑》2016年12月第35期

论文发表时间:2017/3/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b592af3a7c3102be825bb58d.html