# 浅谈配网带电作业中旁路电缆系统的应用论文_吴彩虹

（广州南方电安科技有限公司 广东广州 511493）

摘要：配网带电作业是电力工程中的重要工作内容和方法。然而在实际的配网带电作业大多数需要在不固定的情况下操作，常常容易给用户带来断电的麻烦。电网企业新形势下，应坚持把“以客户为中心、努力提高的稳定性和可靠率”作为发展抓手和目标，这就要求我们加大对配网带电技术的研究和应用。

关键词：配电网；带电作业；旁路电缆系统；应用

1旁路电缆系统概述

在实际结构处理机制建立的过程中，旁路系统需要借助受电用户的数量以及临时供电距离等参数进行判定，并且对接入快速T形结构以及直接接头结构予以处理和分析。由于其自身的特点，能对跨接线线路故障进行处理和分析，形成有效的旁路供电系统，基本的结构模型见图一：

在整个系统中，能实现快速插拔处理和相关操作，整体处理结构和快速终端分析机制都十分先进，尤其是在对运行故障进行处理时，其可靠性能与温升效果和电场应力相关。一般而言，相关技术人员都会借助电场应力控制锥的设计技术对其进行整合，从而维护结果的稳定性和有效性。另外，在快速插拔结构中，主要借助的就是典型的固体复合介质绝缘结构，能保证放电电压和界面强场之间形成有效的互动状态，对于外层，则需要利用高弹性硅橡胶绝缘体结构，以保证整体弹性变形都能符合表面结构，为后期操作提供相应动力。在对系统进行全面解读和分析的过程中，则要对聚乙烯和柔韧性以及耐热性进行分析，确保机械强度和处理效果能贴合实际需求，也为后期绝缘层材料管理工作提供保障。因此，在能满足释放电压应力参数的同时，要对相关结构予以分析。

2配电网带电作业旁路电缆系统的分析

在对系统进行分析的过程中，最重要的就是要对其进行性能试验，从而结合相关试验结果判断具体参数和处理结构。第一，配电网带电作业旁路电缆系统电气性能试验，在试验操作中，主要是应用插拔式连接对电气进行处理，需要注意的是，由于整个结构中接头的流通能力并不是非常强，会出现多次发热的问题，因此，要对其接头的磨损情况予以分析，配合相关尺寸有效解决具体问题。另外，旁路电缆电气性能的实际水平也会受到带电作业人员以及设备安全的影响，需要对其进行绝缘性能检查，从而有效判断其实际水平和安全效果。第二，配电网带电作业旁路电缆系统绝缘电阻试验，需要对其绝缘性、老化程度以及受潮程度进行初步判定，结合数据对试验值予以测定，并且着重整合相关试验项目的流程和完整程度，积极践行系统化的管控措施，确保处理效果和处理试验参数能符合实际需求。第三，配电网带电作业旁路电缆系统介质损耗试验，在对相关试验数值进行统筹管理和系统化控制的过程中，也要对性能的特征参数予以分析，并且着重整合相关系数和应用体系。基本上涉及电缆导体损耗数值、介质损耗数值、金属屏蔽层损耗数值等。因此，在实际管理机制建立和运行过程中，只有对相关系统予以统筹整合，才能结合旁路电缆的介质损耗试验对系统展开对照分析，需要注意的是，相关技术人员的具体操作当按照一定的时间周期展开，保证定期和不定期间隔效果符合标准和要求，也为后续操作的完整性优化提供保证。只有对试验参数进行判定和分析，才能为其绝缘状况提供实时有效的参考，为后续工作的全面开展奠定坚实基础。在实际测定过程中，也要结合交联聚乙烯（XLPE）电缆测试实验项目，对现场旁路电缆结构进行整合，保持电压稳定的同时，有效应用介质损耗因数，维护应用效果。第四，配电网带电作业旁路电缆系统大工频受压试验，在具体操作过程中，要对绝缘情况予以全面分析，并且对接头的闪络情况以及击穿情况予以系统化整合，对于容量管理的结构也能完全满足旁路电缆运行结构的要求。

3旁路电缆系统的应用

3.1检查与试验均必须在负荷转移之前开展

3.1.1认真检测旁路电缆的绝缘电阻具体情况。

具体而言，要积极借助2500V兆欧表来对绝缘电阻进行测量，只有保证测试结果不小于1000MQ的前提下才能够达到合格标准，切实满足要求。

3.1.2认真检测旁路设备的运行状态。

应按照规范性要求，逐一地检查电缆接头是否正常、介质损耗情况以及局部放电情况（一般不大于10P）C、交流耐压试验状况（一般要求耐受电压不低于27kV）、旁路开关（额定电流、电压分别为300A、27kV）的分合或接地状态，并对电缆的相位分色状态是否一致进行查看。只有上述内容全部都符合条件、检查合格时，才能够将旁路电缆投入使用。

3.1.3再次对设备状态进行核查。

核查内容包括分别将核相切换开关分别拨向“核相”“电池”位置时，观察缺相灯、核相灯、报警器等变化反映情况。

3.2操作过程简述

具体而言有以下几点：（1）要利用好绝缘斗臂车这一种重要的作业平台，充分利用绝缘遮蔽材料将裸露的带电部分进行遮蔽和隔离，确保电缆处于良好的绝缘状态。（2）为了将旁路电缆紧固在横杆上，应选择适当位置来安装一个具有绝缘特征的横担。

4电气性能试验

4.1旁路电缆电气性能试验简析

旁路作业方法中进行电气连接时，连接方式主要为插拔式，这种方式的优点是能够在作业现场进行便捷安装，但有一个缺点，那就是接头通流能力不高、容易发热，经过多次拔插后，线路接头容易被大量磨损，使配合尺寸发生很大变化，从而使界面压强减小，造成击穿轴向沿面的现象。因此旁路电缆电气性能的质量，对配网带电作业人员与设备安全具有重大影响。积极细致地对旁路电缆开展绝缘性能检查，有助于提升对设备使用条件判断的科学性，从而切实提升配网带电作业时的人身、设备安全性，减少安全责任事故的发生概率。具体而言，旁路电缆的电气性能试验包括以下方面：

4.1.1绝缘电阻试验。

绝缘电阻试验是一项简单易行的常规性试验项目，有利于初步判断出旁路电缆存在的具体绝缘情况。科学测量绝缘电阻是准确检测旁路电缆绝缘存在老化、受潮等各方面问题的基础，有利于科学比较历次试验值，进而判断和确定具有绝缘性能的电阻的参考适用标准。

4.1.2介质的损耗情况试验。

等值电容、介质损耗因数是描述、体现和表征电缆绝缘性能的重要特征参数；试验测定的介质损耗因数，能够科学有效地判断旁路电缆存在的绝缘老化情况。这些参数的高低主要包含介质的损耗、金属屏蔽层的损耗、电缆导体的损耗等方面，主要取决于电缆的材料及结构参数。介质损耗试验应按照一定的时间周期科学进行，才能够真正为旁路电缆的绝缘状况提供准确、有效的参考，所以也可以采用频率超低的试验电源来现场试验和检验旁路电缆。

4.2旁路开关电气性能试验简析

旁路开关是一种小型开关，它的特点是能够移动并且能够在导线上实现快速安装，在旁路作业中常常被用来进行电流切换。通常而言，使用旁路开关期间，需定期对开关开展工频耐压试验，检测旁路开关具有的电气性能。旁路开关可以有效避免导电回路过热问题，加之不同开关间的连接方便可靠，分合指示标志清楚明显，因此旁路开关合闸时无论采用哪种方式，再合闸以后都必须做到闭锁，绝对不能在不加任何措施、不经操作的情况下进行分闸，否则将可能带来严重的安全风险。根据检测发现，旁路开关防护等级定为三级，机械的寿命一般不少于1000次。

结束语

总而言之，在配电网带电作业旁路电缆系统管理工作开展的过程中，要利用自锁定快速插拔中间接头结构和终端体系，对现场的线路长度予以控制，从而保证跨接不同长度的线路结构，有效实现带电作业，为了进一步维护实际操作的安全性，相关技术人员要高度重视其试验性能，确保维护措施和管理效果的最优化。

参考文献：

[1]于雪松.配电网带电作业旁路电缆系统的具体应用[J].黑龙江科技信息，2015，（36）：198.

[2]王跃辉.配电网带电作业旁路电缆系统的应用[J].黑龙江科技信息，2016，（2）：18-18.

[3]魏力强.配电网带电作业旁路电缆终端和接头的研究与应用[D].华北电力大学（保定），2012.

[4]刘二鹏.试论配网带电作业中旁路电缆系统的应用[J].科技创新与应用，2015，（34）：173.

论文作者:吴彩虹

论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期

论文发表时间:2018/6/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bae31f39ddaf970ff0009b1a.html