# 金质配网工程建设管理要点总结论文_赖敏军

广东电网梅州梅县供电局 广东梅州 514787

摘要：梅县供电局作为一个山区供电局，电网建设相对滞后，梅县供电局近几年通过推行金质配网工程的建设，以金质配网工程为示范，引领后续同类工程的标准化施工，以提高项目的施工工艺水平和质量管理水平作为着力点，并结合梅县山区地区实际，总结了好的配网工程建设经验，大力推动了梅县供电局配电网工程建设进程。

关键词：金质工程经验总结

1引言

目前，由于我国农村经济发展程度较低，农村电网建设制约于起步晚、起点低、投资受限等相关因素，农网配电规划建设处于一个比较不完善的阶段，突出表现之一就是配网工程质量差的问题，不但影响着安全运行的问题，更是带来故障率缺、陷率高的问题，成为制约供电可靠性提高的大瓶颈，故在农村电网的建设不断提高工程质量，具有重要的意义，本文对梅县供电局金质配网工程建设进行总结分享，以共同促进农村配网工程建设质量的提升与完善。

2做好做优前期规划

在电网建设前期规划建设中，按照南方电网有限责任公司和广东电网有限责任公司的规划思路和相关工作要求，并结合梅县山区地区实际，制定农村电网变压器容量和线径选型的指导原则，以较高的前瞻性和负荷发展预见性，要求在原规划基础上增大配变容量，加大台区主线线径的规划思路，确保电网建成后至少可以满足十年农村用电“代柴、代油、代汽”的规划目标。

3过程管理是重点

3.1选定合理的管理模式

金质配网工程建设应按照预防为主、先导试点的原则，在新建配网工程建设中，选择一个施工项目作为金质配网工程样板，并将金质配网工程样板中的每一个工序作为模范工序，对照南方电网有限责任公司和广东电网有限责任公司的标准设计，按照严格程序进行策划、修正、实施、验证总结，成熟后进行推广实施，并将抽象的设计要求和繁复的质量标准、规范、规程等具体化、实物化，并适当在原有设计上追求创新，使施工管理人员，尤其现场操作工人能看得见、摸得着。同时，为保证单项施工总体质量，在施工前对该项工程先小规模施工，经确认后，总结出较好的经验和方法后，进而允许施工单位大面积总体施工，以点带面，达到事半功倍的效果。

3.2加强材料选型管理

一是选用质量过硬的材料。材料选用方面，每年电网建设物资需求上报后，物流采购部门在物资招标时，充分征求生产设备管理部及各运行单位的意见，对经常出现家族性缺陷或缺陷率故障率高的设备，以及资信评价不高、会以次充好、后续服务跟不上的企业的产品，一律不予采购。工程项目投运以后，每年定期统计分析其运行情况，对同类或相近主要材料的用材情况进行调查研究，对出现缺陷率故障率高的材料或设备，严禁再次采购运用到次年新投产的工程项目中去，多管齐下、多关齐把，严格控制好入网材料设备的质量关。

二是注重引用新型材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从提高电网装备水平和科技含量的维度出发，陆续引进了防倒供电装置、柱上智能自动化开关、铜铝搭接过渡线夹、铜铝合金过渡线夹、智能故障指示器、过电压保护器等材料设备，从运行情况来看，效果比较理想，不仅提高了电网装备水平和科技含量，更是减轻了运维班组的工作压力，提高了日常工作的安全性。如原来铜铝对接过渡线夹（DTL型铜铝接线端子）的结构简单，由铜铝材料直接对接构成，对接处因不同材料热胀冷缩性不同，在横向力作用下导致易断裂以及发生绞线散股、发红、发黑、明显腐蚀生锈等缺陷，引进铜铝搭接过渡线夹（DTL-Q型钎焊铜铝接线端子）后，其结构为铜片与铝制端子层焊，即一层铜覆盖于铝基体的表面，直接用螺丝进行外加紧固，不易出现断裂的情况。

3.3强化施工过程的监督

过程监督方面，除应督促监理单位加强监理工作外，业主项目部也应到场加强监督工作，重点应对隐蔽工程和关键工序的监督，采取抽查施工作业面质量和对关键工序、重要部位重点监督相结合的方式，依据施工图设计文件、工程建设强制性标准对施工过程中的工程质量控制资料和实物质量进行监督检查，重点是监督工程按图施工执行情况和工程建设强制性标准的实施情况，对每一个监督环节，必须有相片记录。

3.4投产前严格按照规程进行试验

电力试验是诊断新投运设备有没有“内伤”的一个有效手段，所以，试验工作做得好不好，能否正确判断出其存在设备内部问题，直接影响了该项工程能否安全顺利投产送电，试验的各项指标直接反映出了设备安装质量的问题。每一个工程项目投产前，都应严格执行按《电力设备预防性试验规程》的各项规定的要求，对每一个设备逐个进行严格试验，试验前拟定正确的试验方案，包括：试验目的、标准、接线、试验设备、操作方法和步骤、注意事项、安全措施、试验人员分工、预期结果等，验收单位的试验人员应始终参加验收试验，严格把住试验质量关，确保新投入设备能安全正常运行。

3.5严格按照规程进行验收

工程项目的验收主要包括中间查验和竣工验收，中间查验主要是及时发现施工过程中出现的偏差并进行纠正，竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作,竣工验收到不到位，直接影响工程项目能否顺利投产。验收时，业主项目部、监理单位、施工单位、勘察设计单位人员都必须同时参与，必须明确该工程是否已按设计和合同要求施工完毕，各系统的使用功能是否已能运行正常，并符合有关规程规定，施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕等。建立工程项目验收终身负责制，按谁验收谁负责的原则，参验人员必须签名确认后，才能进行下一步的投产工作，严禁“带病”工程投产。

4大力推广配网自动化建设与应用

电网建设要有超前的眼光和意识，基于配电网自动化的实际应用价值以及应用优势，在未来配电网的建设过程中，配网自动化的建设将会成为普遍趋势。通过推广配网自动化的建设，不仅可实现配电线路故障自动隔离，实现快速复电，提升供电可靠性，更是可以大幅减轻运维班组的工作压力。从2014年起，梅县供电局开始了配网自动化的建设，实现配电线路故障区段的自动隔离和非故障区段的自动复供电，项目的投资成本低、经济实用，不依赖于上级主站和通讯通道，切除故障速度快，可靠实用等优点，在增加通信通道和主站系统后，控制器即可自动升级为标准的FTU，实现三遥（遥测、遥信、遥控）功能。

5总结

在2012年至2015年期间，梅县供电局连续四年取得广东电网有限责任公司“安全、优质、文明”配网工程建设“金质工程”称号，并在广东电网有限责任公司50个县级子公司中排名前列。通过这些金质工程的实施，带动将工程质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制，从对工程质量的检查，转向对工作质量的检查，对工序质量的检查、对中间工程的质量检查，将施工现场的管理程序化、规范化，以点带面，规范了施工工艺。

参考文献

[1]潘彩霞，电力技术与电力系统规划研究[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（08）：148-149.

[2]王云葛.配电线路工程施工质量管控探究[J].农村电工，2015,02:2.

[3]饶维，李伟.加强电力工程技术管理的措施研究[J].城市建筑，2015（9）：341-341,344.

[4]王瑞久。浅谈电力工程技术管理中存在的问题及对策[J].中国电子商务，2014，（17）：263.

论文作者:赖敏军

论文发表刊物:《电力技术》2016年第6期

论文发表时间:2016/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd0d367d67997780963fab6a.html