# 浅析变电站值班员倒闸操作风险评估及预防措施论文_王志刚

（国网淮北供电公司 安徽淮北 235000）

摘要：变电站是国家电网的重要组成部分，关系着电网的正常运行，变电站的值班员是变电站操作的核心，值班员关系着变电站的整体运行。值班员不仅仅要完成自身的工作任务，还要时刻关注操作过程中的安全问题，要规范操作行为，整体的操作过程需要严格的按照规范操作。值班员倒闸操作的安全不仅关系着电网的正常运行还关系着值班员的生命安全。本文对变电站值班员倒闸操作风险做一下简单的探析。

关键词：变电站；倒闸操作；风险分析

一、危害辨识和风险评估

危害辨识

变电站的危害指的是有可能导致伤害或者是疾病，财产损失，环境破坏等，而风险就是指危害可能造成损失或者是损害的潜在机会，是一个存在性的危害。

二、倒闸操作风险分析

变电站值班员倒闸操作风险量化分析的重点在变电管理所各组开展作业任务危害辨识和风险评估工作。

（一）对值班员自身状态的分析

值班员在工作岗位上表现出来的工作责任心比较差，不主动巡视变电设备，即使是巡视的过程也是走马观花，不够仔细。倒闸操作的过程中没有严格的按照规定的流程，值班人员工作过程中怎么省事怎么做，只求完成任务不求提高工作的质量。对上级下达的工作拖拉，没有上进心，在倒闸操作中常常因为粗心马虎接错调度指令，填写和审核操作票据不够认真，对设备的编号也会错误，操作中出现失误，未经允许擅自解除五防操作。另外就是变电站值班人员的整体素质比较差，值班员只懂得一些简单的操作，并不会去仔细分析操作过程中出现的问题，只是盲目的听从别人的指令进行工作。变电站值班人员的文化水平不高，一般都会凭着经验进行工作，而专业技能不高，对于新的设备的操作也不如专业人员上手快。专业能力较差的值班员操作风险高，需要及时的强化工作人员的专业知识，只有具备了雄厚的专业知识基础，才能在工作过程中视具体情况来改变工作的策略，提高工作质量。

（二）对设备状态的分析

变电站中的设备因为长久运行，出现过故障，元件老化，存在缺陷是在所难免的。但是因为设备老化的原因在操作中常见的危害就是机械停滞，操作不能做到位，传动杆扭断，开关慢导致光开关爆炸，尤其是在陈旧的设备中，虽然经过多次的改造和维修，但是改造和维修的过程并不彻底，留下了串线的隐患。近年来变电站所采用的都是电气五防锁闭回路和危机五防操作系统，这套系统本在操作上就减少了操作失误。国外引进的设备性能会更加的全面，安全系数也要高很多，但是国内盒子生产的电气设备主要问题在安装调试的过程中，因为施工人员的技术问题而导致出错。

（三）值班员采取有效控制措施的分析

电力生产中强调的是安全，要积极的预防安全故障的发生。变电站值班员进行倒闸操作之前一定要做好十足的准备工作，核实调度令，审核操作的正确与否，认真核对操作设备编号，操作工具的准备，安全用具等都是倒闸操作之前需要准备的。据统计，很多变电站发生的操作事故都是因为没有采取有效的控制措施才引起的。没有采取一定的控制措施而进行倒闸操作存在很大的风险，需要及时的纠正。要严格执行电气操作守则中的每一项条款，只要采取了有效的控制措施，值班员倒闸操作失误就会降低。

（四）作业任务本身难度分析

多电气单元的操作较为复杂，再加上大型电网的运行本身就存在风险，所以要求执行任务的值班员操作技能较高，心里素质也要高。即使是在发生操作失误之后也要有能力挽救，要将失误的损失降到最低。变电站中还存在单一单元的电气操作，出现故障不会对电网的运行造成很大的影响，但是还是需要进行排除，这就需要值班员进行风险评估分析，认为是中等风险及以上的要上报主管单位，由主管单位采取措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆确认是低等风险的由值班员进行讨论制定预防控制的措施，并且在实际操作过程中严格的执行各项措施，这样才能在操作中降低失误的可能性，提高工作效率。

三、工作建议及预防措施

倒闸操作票的填写必须严格按照调度预发操作任务的内容，明确操作目的、顺序和要求，遵循倒闸操作的相关安全技术要求，结合变电站实际运行方式进行拟写。

（一） 一般性规定

任何操作都必须防止带电合接地装置、带接地装置合闸送电、带负荷拉合闸刀和误拉开关造成运行设备意外停电。远控操作开关和闸刀的状态检查、开关远近控把手的切换、直接验电合接地闸刀的操作应单独拟步；直接验电并挂接地线、就地操作闸刀并检查状态、测量压板电压并投入的操作可并步填写。

（二）线路操作

停电时在开关拉开后，先操作负荷侧闸刀，后操作电源侧闸刀。送电操作则与停电操作顺序相反。

装有同期装置的开关改运行时，同期装置应投入，若是充电则解同期操作。对线路进行冲击前重合闸应退出，充电端变压器中性点应接地。

（三）母线及母线设备的操作

母线倒排操作须做好以下调整：母差保护运行方式应改互联运行或破坏固定连接；母联开关改运行非自动；所倒母线二次电压回路并列运行。双母线中一组母线停役，倒母完毕后比相式或固定连接式母差改单母或破坏固定联接方式运行；比率制动原理的母差保护按正常方式不变。母线检修后复役应优先采用站内母联（或分段）开关使用充电合闸试送冲击。母线压变停役，先切断低压回路再切断高压回路，以防二次侧电压反馈至高压侧。

（四）变压器的操作

变压器投入运行时，电源侧充电正常后，才能合负荷侧开关，变压器停用时应最后拉电源侧开关。220kV、110kV变压器停、复役操作时，应先合上各侧中性点地刀，待操作完毕再按规定调整中心点接地方式。经变压器向220kV、110kV母线充电时，变压器中性点应接地。变压器中性点接地方式如需倒换，应按照“先合后拉”的原则进行。三绕组变压器中、低压侧供电、高压侧开口时，高压侧中性点地刀必须合上。

（五）旁路的操作

旁路开关代线路（或主变）开关操作，应包括旁路倒排，使母线接线方式与被代开关一致，合上被代线路（或主变）旁路闸刀，再完成被代开关改状态的操作。正常旁路代操作，应优先使用旁路开关进行合环。旁路开关合环正常，退出被代线路另一套高频后，将高频运行方式切至旁路，通道测试正常后投入高频保护。旁路代通常作为被代间隔设备异常的应急方案，如开关已闭锁分闸、非全相运行、闸刀或接头严重发热等情况，现场应根据实际情况进行处理。

（六） 二次继电保护、安全自动装置和相关回路的操作

二次保护和装置在投入运行前，应检查装置和相关回路正常，“弱电（功能）”压板不得测量两端电压，“强电（出口）”压板应在测量两端电压正常后投入。除主保护单套配置的设备运行时可允许短时退出进行定值区切换，主保护双重化配置的运行设备改定值时，必须逐套停用逐套更改；单线供电的变电站或母线，线路本侧所有保护均应退出外，其他情况设备正常运行时，保护均不得退出运行。

备自投装置在相关一次设备具备备用电源状态时才可投入；备用电源消失或备自投装置已动作，应先退出。保护装置本身无工作，但其它设备工作需将保护装置退出时，改为“信号”状态即可。故障录波器检修时（通常为改定值或升级），可不改状态；故障录波器本身有故障时，可由运维或检修人员经调度许可后操作。电压二次回路并列一般应在一次并列运行方式下进行。异常运行不能并列时，应停用有关保护，以防失压误动。差动电流回路操作前，差动保护应改信号；复役时检查差动不平衡电流在允许范围内方可投跳。

参考文献

[1] 张梦麟.变电站倒闸操作的危险点控制[J].广东科技，2008，（16）.

[2] 王付珍，徐学文，王淑芬，汤庆星.变电站倒闸风险分析与控制[J].安全、健康和环境，2011，（11）.

论文作者:王志刚

论文发表刊物:《电力设备》2017年第27期

论文发表时间:2018/1/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be81c706792709635c5e3aba.html