# 500kV输电线路风偏故障分析及防范论文_刘乾承

（国网山东省电力公司检修公司 山东济南 250000）

摘要：风偏故障在字面上进行理解，造成原因就是输电线路在比较强的风力面前导线发生位置的变化，从而导致了输电线路放电的间隙变小而产生的电压闪络的故障。本文章就结合实际工作500KV高压下输电线路产生风偏故障的原因进行剖析，并提出了一些预防措施，希望为从事高压输电线路的工作人员提供一些参考依据。

关键词：输电线路；风偏故障；预防措施

首先要意识到输电线路出现风偏故障事故的严重性，因为一旦出现这一现象是不可逆的，线路一旦跳闸后很难重合回去。已然成为影响高压输电线路运行是否稳定以及线路是否安全的重要因素。相对比因为雷击鸟而产生的线路跳闸来看很不容易恢复，因此当出现这一故障时对于供电企业来说是很大的损失，而且还会影响正常的用电以及使用等。所以说对这一故障进行预防措施以及一旦发生后及时进行处理显得尤为重要。

一、对于500kV输电线路产生风偏故障的分析

下面我将会以某省500KV的输电线路为例，对出现线路风偏故障的具体原因进行归纳总结，可见故障的主要形成原因以及规律如下：

(一)出现风偏故障主要与恶劣的天气环境有关

对某省出现风偏故障的情况进行梳理，发现在出现这一故障时往往伴随着的是强风来领，包括台风、强降雨、冰雹等恶劣天气状况。当出现这些天气时会使得输电线路之间的间隙明显减小，而产生电压闪络的故障。这也是产生风偏故障最重要的原因。

(二) 输电线路一旦因此跳闸很难重新重合

就某省超高压输电线路出现风偏故障时线路跳闸后复合的比例很低，在2012-2018以来该省出现风偏故障总计有7例，这些伴随着的线路跳闸无一是复合的。这些都是在非计划里的线路停用，发生后对该省的经济损失巨大。因为风偏故障的产生往往都有强风，所以线路重合需要的动作时间将会变长，所以说输电线路出现这种故障后将很难重新复合。

(三)风偏故障的主要表现形式

就某省的7次风偏故障为例，总结一些主要的表现情况是输电的导线对杆塔放电、两个输电导线之间会产生放电、输电导线对输电线路周围存在的一些东西放电，而产生这些现象的均会有塔身以及输电导线烧伤严重的情况发生。上述现象中其中输电导线对塔杆放电的主要原因是由于输电线路在强大的风力面前左摇右晃，造成了输电导线与塔身之间的间隙变小之后而造成的只有一个相接地的现象。而输电导线与输电导线之间的放电原因是因为在很强的风力面前导致两条导线的距离很近，同时之间的空气会被高压所击穿。所以两条导线之间会产生短路现象。而输电导线对周围建筑物产生的放电原因主要就是因为输电导线与周围建筑物之间的安全距离不够所导致的，产生输电导线单相接电的故障发生。

二、产生风偏故障的一些原因

（一）产生风偏故障的外部因素

再现新版的输电线路设计规范中就明确地指出了海拔要求为500-1000m之间，而对于两个输电线路的空气间隙也有明确的规定就是不能再1.311以下。输电线路与周围物体的空气间隙也要在1.311以上。很多研究输电线路的专家学者把产生输电线路的故障进行外部原因和内部原因的总结之后得出一致的结论。那就是影响输电线路发生风偏现象的外部主要原因是由于恶劣的天气影响，导致输电线路设计规范里面的要求被打破。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而产生输电线路内部故障的主要原因就是没有按照设计规范来进行参数以及裕度的设计，这也直接导致输电线路在面临外部复杂环境是没有抵抗力。所以说根据设计规范来进行输电线路整体的布局尤为重要，而且我们还要根据具体的情况因地制宜。及时出现强风、暴雨等恶劣天气环境也要有防患于未然的措施。

(二）产生风偏故障的内部因素

在实际的调查取证中我们发现，某省的高压输电线路的设计并没有按照先行版的《架空输电线路设计技术规程》，这样会使得输电线路很难预防突发状况。比如说先行版的设计要求中规定设计的重现期必须是50年，风压的不均匀系数必须要提升至0.75，所以说依照规定并且高于一定的规定要求会使得输电线路抵抗力更好一些。

三、如何进行风偏事故的防范与解决

(一)对于输电线路进行合理规划设计

（1）对于新建的输电线路首先要严格按照先行版的设计规范，对于设计参数的设计一定要留够足够的裕度。对于一些老旧的输电线路也要及时的进行改造，不满足要求的一律进行更换。这样才能综合提升使得高压输电线路对于恶劣环境有着更高的抵御能力。

（2）对于新建的输电线路要学会因地制宜，要对该路段的状况进行收集，包括微地形情况、天气情况，如果是强风以及恶劣环境比较频发的地带一定要在设计规范上进行调整要注意提升局部的设计参数已达目标。在保证输电线路发生几率较低的同时还要避免强风区域，比如峡谷交汇的地方还有山顶风口的位置。

（3）对于输电线路强风区域的杆塔选择一定要注意在校核风偏的角度，还有留够一定的裕度，以保证实际的输电线路的风偏角小于计划所设定的。在必要时可以采用V型串以保证输电线路的稳定。增加塔杆以及输电导线在强风下的间距。

(二)利用具有针对性的防范措施

防风装置以及防风拉线的设置，防风拉线又被称为人字拉线。人字拉线要注意与线路垂直，与塔杆的夹角要在45°，这样以来稳定性能将会大大提高。在风力比较强的区域要尽量避免出现接头处现，采用液压连接的方式会大大减少故障的发生。主要的是进行定期的线路维护与更换，尤其是爬线风区域下的气象监测，对于会发生事故的原因了然于胸，这也是对于相关工作的人员的硬性要求。定期的巡检是非常有必要的，主要包括输电导线耐张力、杆塔之间的间隙、地线是否产生舞动等，对于有问题的及时更换处理显得尤为重要。

结论：本文章主要结合实例出发把产生输电线路风偏故障的内外因进行了阐述，由于这一事故发生的严重性使得我们必须做好防范措施，收集故障发生原因的同时很需要做出有针对性的举措。以保证输电线路安全稳定的运行状态。影响输电线路发生风偏现象的外部主要原因是由于恶劣的天气影响，而产生输电线路内部故障的主要原因就是没有按照设计规范来进行参数以及裕度的设计，这也直接导致输电线路在面临外部复杂环境是没有抵抗力。所以说只有新建的输电线路严格按照先行版的设计规范，对于设计参数的设计要留够足够的裕度才能减少这一故障的发生。

参考文献：

[1]孙水成，沈辉超高压输电线路风偏故障及防范措施分析田科技创新与应用，2017 (30):13b-13b

[2]张羽进超高压输电线路风偏故障及防范措施田通讯世界，2017(1):31-31,33

[3]李晓东浅谈SOOKV超高压输电线路风偏故障及防范措施田低碳世界,2018 (3-1):71-73

作者简介：刘乾承（1990-09-07），男，汉族，籍贯：山东青岛，当前职务：无，当前职称：助理工程师，学历：大学本科，研究方向：输电运维

论文作者:刘乾承

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c082a0aa02e31ca8a8fca04f.html