# 碳纤维复合芯导线压接新技术及应用论文_陈鹏飞，周国旺，丁振峰，焦刚刚

（华东送变电工程有限公司，上海 嘉定 201800）

1 碳纤维复合芯导线

1.1碳纤维复合芯导线构成

碳纤维复合芯导线（ACCC）与钢芯铝绞线（ACSR）的主要区别是ACCC内部是玻璃纤维包围碳纤维制成的复合芯，取代ACSR的钢芯。ACCC外层由梯形截面的软铝绞合而成，同样的截面积条件下，ACCC较ACSR具有更大的铝截面积[4]。

1.2碳纤维复合芯导线特性

ACCC与传统ACSR相比有如下优势[6]：

1）ACCC使用软铝代替，使得导线的工作温度由70℃提高到160℃，减小导线的覆冰危害，导电率从61%IACS达到63%IACS，由于采用梯形截面软铝使得填充效果更好，相较等外径条件

下软铝面积增加30%。

2）一般钢丝钢丝的抗拉强度为1240MPa，碳纤维复合芯的抗拉强度为2400MPa，增加了ACCC的安全系数，从而提升导线强度。

3）碳纤维复合芯密度为1.9g/cm³，钢芯密度为7.78g/cm³。ACCC重量轻、强度大、线膨胀系数小，在相同的运行应力时弧垂小，且拉重比大，在节约杆塔数量、降低杆塔高度，减少占用土地面积方面占据优势。

4）由于碳纤维复合芯替代了钢芯，使得碳纤维复合芯导线不存在钢芯引起的磁滞涡流效应，输送同样的负荷的条件下，运行温度更低，因此可以减少6%的输电损失，载流量比常规导线多2倍左右。

本工程采用的是JLRX/F1A-550/45碳纤维复合芯导线。相关参数如表1所示。

2 金具

由于碳纤维复合芯替代了原有的钢芯，使得传统的导线接续工艺不再适合碳纤维复合芯导线，因此需要采用新型的导线接续金具进行连接。碳纤维复合芯导线的直线接续管包括如下部件[5]：外压接管、内衬管、楔形夹座、楔形夹、联接器、联接器内管。碳纤维复合芯的连接主要依靠楔型夹、与楔型夹座的握着力加紧碳纤维复合芯取代传统的钢芯压接。

3 压接工艺及要求

3.1接续管相关安装尺寸

碳纤维芯在纤维长度方向具有优良的拉伸性能，而在其他方向的力学性能较差。碳纤维导线采用的是楔型自锁压接工艺，在顺导线方向越拉越紧。直线接续管参数如表2所示。

剥线长度，楔型夹以及楔型夹座的安装尺寸如图3、图4所示，楔型夹与楔型夹座安装如图5所示。

3.2压接机与压接模具选择

本工程碳纤维复合芯压接采用普通200T压接机，压接模具选用与液压机相匹配的铝模或钢模，模具对边距满足：

式中P为液压机出力，单位N；k为液压机使用系数，取0.08；HB为压接管材料的布氏硬度，单位N/mm2；D为压接管标称外径，单位mm。

经计算，采用2000kN压接机，铝模宽度为100mm（取值80mm）。故当选用2000kN压接机时，选用65mm铝模，宽度选用80mm。

4 应用成果及无损检测

经过前期压接人员压接工艺培训，直线接续管拉力试验，满足相关设计要求。根据现场的数据实时跟踪记录与统计结果，满足对边距55.70-56.10mm范围要求，根据电科院现场无损检测数据，碳纤维复合芯状态良好，未受到损伤。接续管无损检测结果如图8所示。最后装入保护专用保护钢夹，牵引过滑车。

5结束语

碳纤维复合芯导线在特高压线路工程施工中的直线接续，对施工压接技能要求高，操作人员经过专项压接培训，操作过程严格按照作业指导书操作，加强操作过程技术监督，视频记录，严格管控压接过程，及时发现并消除直线接续的缺陷。

直线接续关键施工措施：1、压接人员需要进过专业培训，熟练压接过程并配合默契；2、剥铝股、穿管定位等技术措施、保护措施做到位，监督到位；3、两个楔型夹座与联接器保持轴线在一条线上，杜绝丝扣错位；4、电力脂涂抹均匀到位；5、铝管压接过程严格保持铝管、导线水平，在同一轴线方向，杜绝压接后铝管弯曲；6、完成后及时修正飞边、涂防锈漆，记录压后数据；7、导线外层为软铝，施工过程严禁外层铝股划伤磨损。

参考文献

[1]田超凯,王志伟,等.碳纤维复合芯导线在特高压交流工程中的优势[J].电线电缆,2018(1):1-4.

[2]刘斌,杨光耀,等.碳纤维复合芯导线在新建500kV工程中的应用[J].电线电缆,2018(3):1-5.

[3]王健林.浅谈碳纤维复合芯（ACCC）导线的研究应用与发展前景[J].电力建设,2016(3):48-50.

[4]姚燕,郅晓,等.碳纤维复合芯导线应用[J].中国工业评论,2015(8):70-76.

论文作者:陈鹏飞，周国旺，丁振峰，焦刚刚

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第10期

论文发表时间:2019/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1e687031b900304fcf8bbeb.html