# 新型10旁路作业方法及设备的应用论文_杨伟辉,王永建,李成飞,姚龙飞,周志武,蔡志国,

（云南电网有限责任公司红河供电局 云南红河 661000）

摘要：配电电缆网线路具有对地电容大、绝缘距离小、地下运行、作业空间小等特点，无法完全采用常规带电作业方式进行检修、抢修作业，因此会产生作业难度增大，用户停电时间延长等问题。本文介绍的一种新型10 kV电缆网旁路作业方法，是通过新的旁路技术和设备以不停电或短时停电方式来进行电缆线路设备检修及更换作业，可以大幅减少停电时间，提高配网供电可靠性。

关键词：配网电缆网；旁路作业；环网柜；分支箱；电缆转接

引言

随着城市配电网规模的不断扩大和城乡一体化对居民生活环境的要求提高，配网线路入地越来越多，电缆化率不断提高。与配网架空线路相比，电缆网线路具有对地电容大、绝缘距离小、地下运行、作业空间小等特点，无法完全采用常规带电作业的方式直接在电缆网线路中进行检修、抢修工作。

据统计：2 016年省公司管理环网柜数量有5 272个，电缆敷设长度达7 932.55 km，故障次数高达4 030 次，停电时间108 790.26小时，全年计划检修次数达15 470 次，严重影响了供电可靠率的提高。

为解决10 kV电缆网设备检修和抢修作业停电时间长的问题，引入了旁路电缆作业概念，开展新型10 kV电缆网旁路作业方法及设备的应用研究，藉此能够减少配网年停电时户数，提高供电可靠性。

1 新型10 kV电缆网旁路作业方法

1.1 概念

对于配电线路，旁路作业方法核心是临时替代，即临时构建一个小型配电线路或单元替代原运行线路段或单元，并实现其功能。其目的是对被替代线路段或单元实施停电作业，降低其功能损失而造成的停电影响。

1.2 原理

配电线路旁路作业技术最先应用在架空线路中，作业方式是采用带电作业方法，将由旁路柔性电缆、旁路负荷开关和电缆连接附件组成的旁路电缆线路跨接入架空线路中，然后对被跨接线路段实施停电作业。而电缆线路几乎无法实施带电作业，所以无法应用原来的旁路作业技术。必须根据电缆线路设备特点进行作业技术和方法的改进。

新型旁路作业方法原理是：（1）、利用电缆线路环网柜中的备用间隔，进行旁路系统的跨接，通过操作备用间隔，替代跨接电缆线路段进行送电；（2）、采取短时停电，将旁路系统跨接接入电缆线路，再对旁路线路进行送电，实现旁路替代功能。

1.3新型旁路作业设备

新型旁路作业设备主要用于配电电缆网旁路不停电作业，主要包括移动式环网柜车、电缆转换接头、旁路电缆设备连接终端、环网柜电缆终端快速拆卸工具等。

1.3.1移动式环网柜车

移动式环网柜车是将环网柜集成在移动车辆上，配置快速插拔式电缆进出线接口。主要用途是在旁路作业中替代原线路环网柜运行。设备产品照片见图1、2、3。

1.3.2电缆转换接头

电缆转换接头是一种将普通XLPE电缆线路用电缆终端与旁路电缆终端连接，并保持绝缘连续的电缆附件。常规使用的是一种可以将电缆T形终端与旁路快速插拔式终端完成电气连接的电缆转换接头。产品图见图4。现场应用照片见图5。

图4 电缆转换接头 图5 电缆转换接头现场应用

1.3.3旁路电缆设备连接终端

旁路电缆设备连接终端是一种一端可以与电缆线路设备实现电气连接，一端可以与旁路快插终端进行电气连接的电缆终端连接器。根据10 kV电缆线路设备的接线形式，这种终端有两种，一种是全绝缘T形连接终端，一种是半绝缘户内（外）连接终端。见图6、7。

图6 全绝缘T形连接终端 图7 半绝缘T形连接终端

图8 T形终端头快速拆卸器现场作业

1.3.4 T形终端头快速拆卸器

配网电缆线路作业经常会遇到拆卸电缆进出线柜中T形终端头的工作，而经过长时间运行，这些T形终端头前端绝缘内壁常常会与设备绝缘套管外壁粘和很紧密，很难拆卸。另外如果想将柜中的电缆抽出，体积过大的T形终端头又无法穿过柜体底部的电缆进出线孔，只能将其从电缆上取下，但是同样会遇到上面问题。所以大多数情况，作业人员都是将T形终端头破坏掉，等其他作业步骤完成后，重新安装新的T形终端头。这种传统做法大大拖延了作业时间，增加了施工难度和成本。

本新型旁路电缆作业法将首次采用一种T形终端头快速拆卸器解决T形终端头不容易拆卸的问题。其原理是利用一种特制的气枪，连接空气压缩机，将气体冲入T形终端头与绝缘套管或电缆绝缘之间，形成一个气体润滑层，然后将两者进行分离。通过现场试用，该作业方式及工具能够在20秒内处理一个T形终端头，并保证其完好性。见图8。

1.4新型10 kV电缆网旁路作业方法及设备的现场应用（实例）

1.4.1项目概述

35 kV中心变10 kV广龄街线#4高压电缆分接箱已投入运行10年，分支箱锈蚀严重，且为不带开关的高压电缆分支箱，整条线路无断开点，无分段开关，在客户电源接入或某处分接箱、电缆、电缆接头发生故障时，将导致全线停电。为了提高供电可靠性，解决线路因无断开点，发生故障会导致全线停电的危险，我局决定采用新型10 kV电缆网旁路作业法进行35 kV中心变10 kV广龄街线型号GSF10-6A#4高压电缆分接箱带电更换为两进四出环网柜的改造项目。

1.4.2项目作业方案简介

作业人员将在35 kV中心变10 kV广龄街线#4分接箱与10 kV滨河路2号开关站之间设置旁路系统，从10 kV滨河路2号开关站032备用间隔取电，转供35 kV中心变10 kV广龄街线#4分接箱用户。然后让10 kV广龄街线#4分接箱退出运行，将其更换为两进四出环网柜。作业方案设计图见图9。

图9 作业方案设计图

2 新型旁路电缆作业方案创新点

2.1 采用环网柜车临时替代线路分支箱对其用户供电，使现场作业更快捷、方便。

2.2 采用电缆转换头将普通电缆T形终端与旁路快插终端进行对接，实现旁路电缆与线路运行电缆直接连接，避免原来旁路电缆必须与线路断点设备连接而造成敷设旁路线路过长的弊端。

2.3 采用旁路电缆设备连接终端代替原T形电缆终端旁路辅助电缆与线路设备连接，避免了原T形电缆终端旁路辅助电缆与线路设备连接时不能关闭柜门，并且临时改变五防联锁而带来的运行安全隐患。

2.4 采用T形终端头快速拆卸器对环网柜及分支箱的T形终端头进行快速、无损的进行拆卸，节省了作业中T形终端头的拆卸及拆卸造成损伤进行更换的时间，降低了作业难度，大幅提高作业效率。

3 结束语

本文介绍了一种新型10 kV电缆网旁路作业方法及相关设备，尤其以红河供电局实际作业案例进行了说明。这种新型方法以临时替代为概念，以旁路作业原理为基础，采用了移动环网柜车、电缆转换头、旁路电缆设备连接终端、T形终端头快速拆卸器等新设备及工具，进行配网电缆线路旁路作业方案的实施，有效的解决了部分配网电缆线路检修、抢修等作业带来用户停电时间长的问题。其核心技术和作业方法的推广为整个配电系统安全运行管理提供了新的思路和方案。

参考文献：

[1]杨凤民 郑 琰 付丽玮 陶仕利，旁路作业用柔性电缆快速接头表带型触指的应用研究，高电压技术，2008年增刊.

[2]杨凤民，张延辉，蔡志国，张姝，旁路不停电作业技术的应用，高电压技术，2010年增刊.

[3]张学晋，王兴胜，蔡志国，张姝，柔性电缆终端及电缆盘固定保护装置的研究，高电压技术，2010年增刊.

[4]杨光彦，袁 峻，旁路带电作业在中压配电网的应用[J]，云南电力技术，2013，41（4）：33.

论文作者:杨伟辉,王永建,李成飞,姚龙飞,周志武,蔡志国,

论文发表刊物:《电力设备》2018年第9期

论文发表时间:2018/7/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3f1db0289375f07c739fc97.html