# 配电网带电作业旁路电缆系统的分析与应用论文_孟瑞,曾艺红

国网厦门供电公司 福建厦门 361022

摘要：在配电网带电作业旁路电缆系统管理工作开展的过程中，要利用自锁定快速插拔中间接头结构和终端体系，对现场的线路长度予以控制，从而保证跨接不同长度的线路结构，有效实现带电作业，为了进一步维护实际操作的安全性，相关技术人员要高度重视其试验性能，确保维护措施和管理效果的最优化。本文介绍了配电网带电作业旁路电缆系统结构，并分析了配电网带电作业中旁路电缆系统结构的试验项目和应用。

关键词：配电网；带电作业；旁路电缆系统；应用

在城市电网电缆化进程快速推进的时代背景下，提升供电的安全性和可靠性是确保电力电缆线路的安全有效运行。加强旁路电缆系统在配网带电作业中的应用，是现代电网事业发展的时代要求，能够及时处理配网带电作业中存在的缺陷，减少用电客户的停电时间和次数，从而提高现代生产生活供电的安全性与稳定性。因此，重视旁路电缆系统在配网带电作业中的应用，并在实践中积极探索，不断提升旁路电缆系统在配网带电作业中的应用能力和工作水平。

一、电力旁路作业法分析

1、含义。通常，只要电力能够达到载荷的准确数值点，即能够带动旁路作业，从而确保电力实现正常运转。电力旁路作业法是指在配网带电作业中，为了实现不间断型的连续供电，在维修、更换电路设备等过程中，通过运用旁路开关、旁路电缆等引流设备，对原来需要停电运行的开关、线路等设备引入旁路的一种操作作业方法。

2、作用。电力旁路作业法能够在正常带电的情况下，让设施失去所带的电力荷载，并确保电力系统能够实现整体上的不间断供电。降低电路线路成本和配电设施资金投入，从而提升电力供应效率，提高电力使用的安全性和牢靠性。

3、转变形式。在进行电力旁路作业操作时，可以利用牢靠的设施，进行安全转移形式，对负荷电流进行转换，以此实现对设备的维修和检查。

二、旁路电缆系统结构

旁路电缆系统则是应用在用电户的数量、暂时进行供电的距离，利用丁字形接头和直通接头，当面能够很快的伸长或缩小电缆长度，可以连接即使不相邻两端电缆出现的故障，搭建临时的“应急通道”。

该系统最容易出现问题的地方便是中间连接的部分和其端点处。因如此连接部分和端点部分的稳定决定了该系统的可信赖度。而其可依赖度又决定了设备各部件与环境温度之差以及电场产生的力，利用电场力控机技术来平衡电缆内部的电场分布。

中间连接的部分通常是用典型高效的绝缘材料，该材料表面的电压降与其状态密切相关，表层用的是有弹性的硅胶绝缘体，然后在XLPE表面套上一个环，以此来提高接头的稳固。由于电缆需要的材料非常苛刻，交联聚乙烯刚好符合该要求，故旁路电缆一般采用交联聚乙烯作为绝缘层材料；电缆的芯采用的是用铜相互绞合的材料，这样可以提高铜导体的使用效率，同时还可以使其使用的时间增长。旁路电缆系统除进行电气性能检查外，为了能让系统的运行安全稳定要对该系统进行物理性能的检测。

三、旁路电缆系统电气性能试验

1、旁路电缆的电气性能试验。旁路作业中的电气连接采用插拔式连接，能实现现场便捷的安装工作，但接头通流能力低、容易发热，次拔插后对接头产生大量磨损，使配合尺寸发生变化，界面压强减小，轴向沿面击穿的概率升高。旁路电缆电气性能的好坏直接关系着带电作业人员和设备的安全，对其进行绝缘性能检查，进而做出是否符合使用条件的判断，才能保证带电作业时人身及设备安全。

1）绝缘电阻试验。测量旁路电缆的绝缘电阻可有效检测旁路电缆绝缘受潮老化方面的缺陷，将历次试验值进行比较，以判断绝缘电阻的参考适用标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆鉴于此项试验简单易行，能够初步判断旁路电缆的绝缘情况，一般作为常规试验项目。

2）介质损耗试验。介质的磨损系数和电容的数值是体现电缆绝缘质量好坏最重要的一部分，该部分需要依照电缆的表面形状，电缆制作时的材料参数，其中有利用金属屏蔽电磁干扰的损坏、介质的损坏、电缆中铜的损坏等。在对许多份的XLPE所做的电缆的实验进行分析，低频的效果最好，而且是越低越好，所以对临时应急使用的电缆，也要采用频率低的试验电源。电缆绝缘的老化程度由介质损耗系数决定，但介质的损坏程度与其两端的电压降和频率有关系，所以要使电压降和频率保持稳定。

3）工频耐受电压试验。根据电力相关要求，在旁路电缆系投入使用前，必须对其进行工频耐受电压试验。在实际工作中，由于该试验的结果与旁路引流电缆的具体运行情况比较接近，更能准确反映旁路电缆的绝缘情况。试验过程中，要选择应调频谐振系统，确保旁路电缆和接头都无击穿、无闪络，充分考虑通过交流耐压时电源容量可能存在的各种问题。

4）局部性的放电试验。局部性的放电试验是一种具有突出非破坏性的诊断方法，它的突出特点在于导体具有绝缘特性。为了防止因为发生闪络、击穿而对系统造成的损坏，该试验要建立在先对电缆进行工频交流耐压试验的基础上，确保电缆绝缘特性的状况良好，该试验应定期进行。在进行现场试验过程中，由于电缆型号、特性与局部放电要求密切相关，因此对局部放电的电源进行科学准确定位就显得更加重要。

5）直流耐压试验。直流耐压试验对旁路电缆会产生不易中和的空间电荷，不能灵敏地反映旁路电缆中可能存在的绝缘缺陷。还有可能造成进一步损伤，故不建议进行直流耐压试验。

2、旁路开关的电气性能试验。旁路通断设备的好处是能移动而且可以简单迅速的控制电缆上某一支路的开关，这样可以使旁路中的电流按照工作人员的需求来实现其所流动的方向，同时要在通断设备使用年限内对其进行不定期的抽查，认真检测找出性能缺点，然后进行改正。分路的开关使其电路的连接方便、稳定，还能够减少电流通过电阻时所产生的热能，使电流的效率得到明显的提升。开关的合闸有很重的一项要求，那就是当闸合上以后要进行闭锁，不能够在任何情况下进行分闸。定时定点可以依据《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》中规定的项目和要求进行操作，来判断作业工具以及设备是否能够使用，并且不会发生一些常规的危险，以此来保护好设备的安全以及人员的安全健康。

四、配电网带电作业旁路电缆系统的应用

本文将旁路电缆系统作为研究对象，集中整合了作业法管理机制，并且对配电设备的特征予以全面分析，为了保证不间断供电，结合相关绝缘测试后，利用旁路电缆系统对配电网管理工作进行了整合，电路侧和负荷侧无需进行停电操作，就能有效提高整体系统的运行结构和完整性。

在实际应用和检验过程中，借助旁路电缆绝缘监测，对电阻进行了全面测定，其基本的参数结构和处理效果能满足实际作业要求。另外，对状态进行了监测，其实际试验情况中，耐受电压和局部放电情况等参数都能符合实际需求，且相位的分色状态能保持一致，对后续工作的全面展开提供保障，可以大面积投入。需注意的是，在对旁路设备核相进行测定的过程中，有效固定旁路电缆，维护更换工作的完整程度，有效实现项目操作。

五、结语

配网带电作业是电力工程中的重要工作内容和方法。配电网带电作业必须要确保在不带负荷的情况下进行，从而实现正常的供电作业。然而在实际的配电带网作业中，大多数需要在不固定的情况下操作，容易给用户带来断电的麻烦。电网企业新形势下，应坚持把“以客户为中心、努力提高稳定性和可靠率”作为发展抓手和目标，加大对配网带电技术的研究和应用。

参考文献：

[1]刘二鹏.试论配网带电作业中旁路电缆系统的应用[J].科技创新与应用，2015.

[2]董飞.浅谈配网带电作业中旁路电缆系统的应用[J].中国高新技术企业，2016.

论文作者:孟瑞,曾艺红

论文发表刊物:《基层建设》2018年第18期

论文发表时间:2018/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e41601120a79c019ddb1c72e.html