# GIS设备的日常维护与检修论文_张小强

国网山西省电力公司太原供电公司,山西省太原市030000

摘要：现阶段，在我国变电站建设中，GIS设备得以广泛应用，时刻关系着变电站的安全稳定。但是，GIS设备应用在变电站的过程中，还存在非常多的漏洞，例如:有些GIS设备质量无法达到标准、变电站GIS应用人员技术水平达不到标准、无法到位的维护管理GIS设备等。这些都会给变电站正常运行带来影响，还会在一定程度上导致变电站出现安全事故。所以，变电站人员要非常关注GIS设备运行维护工作，提高变电站运行水平。

关键词：GIS设备；日常维护；检修技术

引言

GIS设备安全性高、体积小、安装方便，对于噪声和电磁辐射的抗干扰能力较强，其在变电站中发挥着不可替代的重要作用。而GIS设备在实际应用中一旦发生运行故障，故障查找比较困难，并且容易引起大范围的停电事故。为了保持GIS设备良好的运行状态，应特别注意GIS设备的日常运行维护，以保障变电站的安全、可靠运行。

1 GIS设备概述

GIS设备是自动化、智能化的设备，设备的核心元件是断路器，主要包括开断装置、导电回路、绝缘结构和操动机构等部件，断路器是主要的部件，断路器开断时会出现电弧，受GIS设备内部SF6气体的影响，电弧在出现后就会马上熄灭，并不能对周围产生危害，但是这种气体却对人体有一定的伤害，影响身体健康。另外，GIS设备中还包括传动机构、接地与隔离开关、避雷针、出线套管和电流互感器等装置，各类零件的共同作用，建立起了强大先进的功能，实现了有效供电。其中，断路器主要作用是在GIS设备发生故障的时候，能够进行快速识别并呈现反应，切断主电路，有效避免出现电流短路的问题，如果电流出现短路，严重的会导致GIS设备外壳爆炸；电流互感器作用是测量主回路电流大小，保证通过的电流符合设备需要。

2 GIS设备日常维护措施

2.1外观巡视

针对GIS设备外观巡视的关键就是观察GIS设备是否存在漏气现象，设备外科温度是否正常，接地装置是否完好无损，设备防护门是否封闭严实，设备绝缘法兰、设备阀门开关位置是否良好，针对设备的外保护罩和金属支架是否存在油漆掉落老化等问题进行巡视。长时间对SF6气体压力偏低气室情况进行观察，每天要对压力值抄录三次，同时利用检漏仪实现检漏目标。

2.2表针维护

设备的指针是重要的部分，能够有效快速的对设备运行情况进行分析，如果表针出现问题，就不能正确的反映出设备的基本情况，所以说，对表针的有效维护显得非常重要。维护过程中，需观察断路器、隔离开关和接地开关等部位，保证上述开关处在正确位置。为了保证维护的效果与质量，就要在巡视时严格执行技术标准，确保各部件符合标准要求，除了对表针进行维护外，还要对加热器、显示器、密度计和压力表、指示灯等进行全面的观察，确保运行正常稳定。

2.3环境维护

环境对设备的影响非常大，好的环境能够保证设备充分发挥功能作用，相反则影响设备性能的发挥。要对设备周边的运行环境做好监测，保证周边环境符合运行需要。观察GIS设备中SF6含量是否达到标准，是还超出规定范围，要对室内报警器语音设备、录音设施进行观察，保证GIS设备周围环境标准。全面对防火墙、通风设备、标志做好清洁维护，要充分避免噪声现象，保证设备良好运行。

2.4资料分析处理

GIS设备的总体建设流程中包含非常多的资料，大致包括设备厂家、设计、施工以及实验报告资料等等。所有资料都是可以给后期分析故障以及运维期间提供重要参考根据，因此在GIS设备运行维护过程中需要密切关注资料处理工作，同时，充分掌握好GIS设备运行维护过程中的注意事项、故障类型以及产生原因和处理方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆GIS运行维护的过程中，做好专业的资料记录，不但要记录原始有关单位的重要资料，还要对日常当中GIS设备运行维护当中产生的问题以及解决问题的方式都需要进行详细的记录，有助于完善GIS设备资料，可以带给GIS设备运行维护全面的资料，从而更好的为GIS设备运行维护工作积累丰富的实践经验。

2.5气体压力管理

GIS设备运行维护过程中，工作流程繁多，起到关键性作用的是气体压力。GIS设备压力改变能够直接影响设备内部的SF6气体含量的改变，从而给GIS设备的正常运转产生一定的影响。泄漏SF6气体之后，能够给工作人员产生危害，同时带给电网设备安全运行不良影响。因而，需要在变电站中的GIS设备运行维护过程中对GIS设备气体压力改变状况进行高度关注，及早的发现问题解决问题。

2.6做好相关维护记录工作

GIS设备所有的检查检测情况都要有记录，特别是对出现问题的设备维护情况，一定要有详细的记录，这样，才能全面掌握设备整体情况，对日后快速进行检查和维护提供有效参照，保证设备稳定运行。记录是设备的状况体现，是不同时期、不同设备的运行情况体现，当启动下一次检测时，一定要将这次和上次数据进行全面的对比，通过数值的对比，诊断出设备所处的环境温度是否正常、设备是滞出现漏气情况，通过对比，对设备做出正确的处理。

3 GIS设备检修技术

3.1技术检修周期

GIS设备如果发生故障，一般都是在运行使用的一年之内。所以，一定要对其做好技术上的检查和修理工作。对GIS设备进行技术检修的时候，元件指示器所在位置、隔离开关的位置、绝缘子的位置、触头的接触等都是必须检修的项目，还要检测绝缘子是不是存在老化、气体泄漏等情况。对于能用肉眼观测到的故障，如GIS设备中是否含有各种杂物，如水分、粉尘等，并且要做好清理清洁工作。检修GIS设备，一般分为小检修和大检修。小检修的周期为3～5a，主要工作是检测设备的温度和压力，定期更换吸附剂及过滤气体，保证设备干燥。大检修的周期为8～10a，主要工作是对磨损严重的绝缘子及密封环进行更换，清除GIS设备中的杂物。

3.2安全检修措施

GIS设备的检修中存在着一定的风险，这就需要对专业技术人员做好技术培训工作，还要协调好各方面的关系，以保证检修安全，在工作中要注意各种注意事项。在对设备实施检修之前，要办理有关手续，做好监护工作。对于开工标准，要严格执行，检修区域要悬挂好指示牌。检查人员要在指定的区域活动，不可以超出规定范围。执行检修作业的过程中，要求所有的现场工作人员都要将安全防护用品佩戴好，并保持作业环境清洁，以避免GIS设备中进入杂质。清理设备之后，要安装好所有的部件。如果壳体不能立即安装，就不可以取下保护盖。检修之前，除了对检修中所使用的工具以及所需要的辅助材料予以确认，还要对带电部位、隔离开关以及各种带电开关、接地开关予以确认。检修的过程中要保护好零件，做好防尘工作。

结语

随着现代化建设速度加快，全社会对电力的需求量在增加，电力设备运行好坏直接影响到经济建设与社会的发展，只有全面保证GIS设备稳定运行，才能实现良好的供电用电目标。变电站中广泛应用GIS设备，大大提高了绝缘性和灭弧性，长期使用固然会出现问题，只有全面做好运行维护，才能保证设备运行良好，全面发挥出设备性能，确保供电用电的稳定与安全。

参考文献

［1］许婷.基于220kVGIS变电设备的运行维护技术探讨［J］.城市建设理论研究，2014（25）：120-121.

［2］赵延枢.基于220kVGIS变电设备的运行维护技术的分析［J］.技术应用，2016（10）：290.

［3］张征顺.基于220kVGIS变电设备的运行维护技术探讨［J］.中国新技术新产品，2012（17）：156-157.

论文作者:张小强

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第11期

论文发表时间:2019/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed7117cca703d0331ccdf9d5.html